## turbine_model_points
select | set_id | point_id | point_name | point_name_en | var_name | order_no | unit | datatype | coefficient | change_save | local_save | is_alarm | max | min | default_value | range_max | range_min | plus | module_blong | module_order | addr | control_id | ems_id | point_type | open_level | decdig
| 10050 | 1 | 运行时间 |  | var_1 | 1 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40001 |  |  |  | 1
| 10050 | 10 | 风机自身故障停机时间 |  | hourStopFaultOwn | 10 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40019 |  |  |  | 5
| 10050 | 100 | 叶片应变桨的角度 |  | var_100 | 100 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 1.4.40421 |  |  |  | 5
| 10050 | 10000 | 主控版本字段1 |  | var_10000 | 10000 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40797 |  |  |  | 1
| 10050 | 10001 | 主控版本字段2 |  | var_10001 | 10001 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40799 |  |  |  | 1
| 10050 | 10002 | 主控版本字段3 |  | var_10002 | 10002 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40801 |  |  |  | 1
| 10050 | 10003 | 主控版本字段4 |  | var_10003 | 10003 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40803 |  |  |  | 1
| 10050 | 1001 | 就地限功率运行状态 |  | var_1001 | 1001 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 11 | 1.1.10030 |  | 39 |  | 5
| 10050 | 1002 | 远方限功率运行状态 |  | var_1002 | 1002 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 12 | 1.1.10031 |  | 40 |  | 5
| 10050 | 1004 | 轮毂温度 |  | var_1004 | 1004 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -200 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 1.4.40063 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 101 | 1#叶片实际角度 |  | var_101 | 101 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 1.4.40065 |  | 34 |  | 5
1 | 10050 | 102 | 2#叶片实际角度 |  | var_102 | 102 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 2 | 3 | 1.4.40067 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 103 | 3#叶片实际角度 |  | var_103 | 103 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 2 | 4 | 1.4.40069 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 104 | 1#叶片冗余变桨角度 |  | var_104 | 104 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 2 | 5 | 1.4.40415 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 105 | 2#叶片冗余变桨角度 |  | var_105 | 105 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 2 | 6 | 1.4.40417 |  |  |  | 5
| 10050 | 1050 | 正常发电运行时间 |  | var_1050 | 1050 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40765 |  |  |  | 1
| 10050 | 1051 | 降额时间 |  | iaogppJe | 1051 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40767 |  |  |  | 5
| 10050 | 1052 | 降级时间 |  | iaogppJj | 1052 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40769 |  |  |  | 5
| 10050 | 1053 | 技术待机时间 |  | iaongts | 1053 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40771 |  |  |  | 5
| 10050 | 1054 | 无风时间 |  | iaongenc | 1054 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40773 |  |  |  | 5
| 10050 | 1055 | 超出其他环境条件时间 |  | iaongeno | 1055 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40775 |  |  |  | 5
| 10050 | 1056 | 指令停机时间 |  | iaongrs | 1056 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40777 |  |  |  | 5
| 10050 | 1057 | 超出电气规范时间 |  | iaongel | 1057 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40779 |  |  |  | 5
| 10050 | 1058 | 定期维护时间 |  | ianosm | 1058 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40781 |  |  |  | 5
| 10050 | 1059 | 计划性改进时间 |  | ianopca | 1059 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40783 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 106 | 3#叶片冗余变桨角度 |  | var_106 | 106 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 2 | 7 | 1.4.40419 |  |  |  | 5
| 10050 | 1060 | 强制停机时间 |  | ianofo | 1060 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40785 |  |  |  | 5
| 10050 | 1061 | 暂停作业时间 |  | ianos | 1061 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40791 |  |  |  | 5
| 10050 | 1062 | 不可抗力时间 |  | iafm | 1062 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40793 |  |  |  | 5
| 10050 | 1064 | 强制停机状态 |  | var_1064 | 1064 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11126 |  |  |  | 1
| 10050 | 1065 | 定期维护使能 |  | var_1065 | 1065 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.11127 | 23 |  |  | 1
| 10050 | 1066 | 计划性改进使能 |  | var_1066 | 1066 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.11128 | 24 |  |  | 1
| 10050 | 1067 | 不可抗力使能 |  | var_1067 | 1067 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.11129 | 25 |  |  | 1
| 10050 | 1068 | 暂停作业使能 |  | var_1068 | 1068 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.11130 | 26 |  |  | 1
| 10050 | 1069 | 正常发电运行状态 |  | var_1069 | 1069 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11131 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 107 | 1#叶片变桨速度 |  | var_107 | 107 | °/s | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 | 2 | 8 | 1.4.40423 |  |  |  | 5
| 10050 | 1070 | 降额运行状态 |  | lowRateSingle | 1070 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11132 |  |  |  | 1
| 10050 | 1071 | 降级运行状态 |  | lowLevelSingle | 1071 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11133 |  |  |  | 1
| 10050 | 1072 | 技术待机状态 |  | var_1072 | 1072 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11134 |  |  |  | 1
| 10050 | 1073 | 无风状态 |  | var_1073 | 1073 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11135 |  |  |  | 1
| 10050 | 1074 | 超出其他环境状态 |  | var_1074 | 1074 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11136 |  |  |  | 1
| 10050 | 1075 | 指令停机状态 |  | var_1075 | 1075 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11137 |  |  |  | 1
| 10050 | 1076 | 超出电气范围状态 |  | var_1076 | 1076 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11138 |  |  |  | 1
| 10050 | 1077 | 定期维护状态 |  | var_1077 | 1077 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11143 |  |  |  | 1
| 10050 | 1078 | 计划性改进状态 |  | var_1078 | 1078 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11144 |  |  |  | 1
| 10050 | 1079 | 暂停作业状态 |  | var_1079 | 1079 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11146 |  |  |  | 1
| 10050 | 1080 | 不可抗力状态 |  | var_1080 | 1080 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11145 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 109 | 3#叶片变桨速度 |  | var_109 | 109 | °/s | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 | 2 | 10 | 1.4.40427 |  |  |  | 5
| 10050 | 1090 | 消息代码1 |  | msgCode1 | 1090 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40635 |  |  |  | 1
| 10050 | 1091 | 消息代码2 |  | msgCode2 | 1091 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40637 |  |  |  | 1
| 10050 | 1092 | 消息代码3 |  | msgCode3 | 1092 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40639 |  |  |  | 1
| 10050 | 1093 | 消息代码4 |  | msgCode4 | 1093 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40641 |  |  |  | 1
| 10050 | 1094 | 消息代码5 |  | msgCode5 | 1094 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40643 |  |  |  | 1
| 10050 | 1095 | 消息代码6 |  | msgCode6 | 1095 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40645 |  |  |  | 1
| 10050 | 1096 | 消息代码7 |  | msgCode7 | 1096 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40647 |  |  |  | 1
| 10050 | 1097 | 消息代码8 |  | msgCode8 | 1097 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40649 |  |  |  | 1
| 10050 | 1098 | 消息代码9 |  | msgCode9 | 1098 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40651 |  |  |  | 1
| 10050 | 1099 | 消息代码10 |  | msgCode10 | 1099 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40653 |  |  |  | 1
| 10050 | 11 | 有效风小时数 |  | hourWindAva | 11 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40021 |  |  |  | 5
| 10050 | 110 | 1#叶片驱动电流 |  | var_110 | 110 | A | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 11 | 1.4.40403 |  |  |  | 5
| 10050 | 1108 | 本地有功控制使能状态 |  | var_1108 | 1108 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10048 |  | 41 |  | 1
| 10050 | 111 | 2#叶片驱动电流 |  | var_111 | 111 | A | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 1.4.40405 |  |  |  | 5
| 10050 | 112 | 3#叶片驱动电流 |  | var_112 | 112 | A | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 13 | 1.4.40407 |  |  |  | 5
| 10050 | 113 | 1#叶片电机温度 |  | var_113 | 113 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 14 | 1.4.40167 |  |  |  | 5
| 10050 | 114 | 2#叶片电机温度 |  | var_114 | 114 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 15 | 1.4.40169 |  |  |  | 5
| 10050 | 1141 | SCADA偏航使能激活 |  | var_1141 | 1141 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10894 |  |  |  | 1
| 10050 | 1142 | SCADA偏航使能释放 |  | var_1142 | 1142 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10895 |  |  |  | 1
| 10050 | 1143 | SCADA左偏航 |  | var_1143 | 1143 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10896 |  |  |  | 1
| 10050 | 1144 | SCADA右偏航 |  | var_1144 | 1144 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10897 |  |  |  | 1
| 10050 | 1145 | SCADA偏航停止 |  | var_1145 | 1145 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10898 |  |  |  | 1
| 10050 | 1146 | SCADA偏航使能反馈信号 |  | var_1146 | 1146 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10899 |  |  |  | 1
| 10050 | 115 | 3#叶片电机温度 |  | var_115 | 115 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 16 | 1.4.40171 |  |  |  | 5
| 10050 | 1150 | 风况超出运行范围 |  | var_1150 | 1150 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10040 |  |  |  | 1
| 10050 | 1159 | 塔基温度 |  | var_1159 | 1159 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40179 |  |  |  | 5
| 10050 | 116 | 1#叶片控制柜温度 |  | var_116 | 116 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 17 | 1.4.40161 |  |  |  | 5
| 10050 | 117 | 2#叶片控制柜温度 |  | var_117 | 117 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 18 | 1.4.40163 |  |  |  | 5
| 10050 | 118 | 3#叶片控制柜温度 |  | var_118 | 118 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 19 | 1.4.40165 |  |  |  | 5
| 10050 | 12015 | 变流器入水口压力反馈 |  | var_12015 | 12015 | bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40655 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 12016 | 变流器入水口温度反馈 |  | var_12016 | 12016 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40657 |  |  |  | 1
| 10050 | 12031 | 1#叶片变桨电机转矩 |  | var_12031 | 12031 | Nm | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40731 |  |  |  | 1
| 10050 | 12033 | 3#叶片变桨电机转矩 |  | var_12033 | 12033 | Nm | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40735 |  |  |  | 1
| 10050 | 1228 | 发电机DE端轴承超温故障 |  | var_1228 | 1228 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10368 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1229 | 发电机NDE轴承超温故障 |  | var_1229 | 1229 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10367 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1232 | 发电机冷却水入口温度过高故障 |  | var_1232 | 1232 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10401 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1244 | 发电机功率曲线超下限故障 |  | var_1244 | 1244 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10393 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1245 | 发电机功率曲线超上限警告 |  | var_1245 | 1245 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10953 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1246 | 发电机速度波动过大故障 |  | var_1246 | 1246 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10396 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1247 | 发电机功率波动过大故障 |  | var_1247 | 1247 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10397 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1250 | 发电机冷却水入口温度过低故障 |  | var_1250 | 1250 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10402 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1252 | 发电机冷却水泵过载故障 |  | var_1252 | 1252 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10407 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1256 | 发电机滑环冷却风扇过载故障 |  | var_1256 | 1256 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10411 |  |  | gz | 1
| 10050 | 126 | 1#叶片后备电源温度 |  | var_126 | 126 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 23 | 1.4.40149 |  |  |  | 5
| 10050 | 127 | 2#叶片后备电源温度 |  | var_127 | 127 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 24 | 1.4.40151 |  |  |  | 5
| 10050 | 128 | 3#叶片后备电源温度 |  | var_128 | 128 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 25 | 1.4.40153 |  |  |  | 5
| 10050 | 129 | 1#叶片后备电源电压 |  | var_129 | 129 | V | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 26 | 1.4.40155 |  |  |  | 5
| 10050 | 1297 | UPS电池容量低故障 |  | var_1297 | 1297 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10436 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1298 | UPS旁路故障 |  | var_1298 | 1298 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10437 |  |  | gz | 1
| 10050 | 130 | 2#叶片后备电源电压 |  | var_130 | 130 | V | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 27 | 1.4.40157 |  |  |  | 5
| 10050 | 1303 | 事件日志复位（WTC系统故障） |  | var_1303 | 1303 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10070 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1304 | 无效处理（WTC系统故障） |  | var_1304 | 1304 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10071 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1305 | 无效OP-bit（WTC系统故障） |  | var_1305 | 1305 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10072 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1306 | 安装错误（WTC系统故障） |  | var_1306 | 1306 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10073 |  |  | gz | 1
| 10050 | 13063 | 1#叶片变桨驱动器故障代码 |  | var_13063 | 13063 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40751 |  |  |  | 1
| 10050 | 1307 | 事件日志写溢出（WTC系统故障） |  | var_1307 | 1307 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10074 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1308 | 写权限已给出（WTC系统故障） |  | var_1308 | 1308 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10075 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1309 | 未找到名称（WTC系统故障） |  | var_1309 | 1309 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10076 |  |  | gz | 1
| 10050 | 131 | 3#叶片后备电源电压 |  | var_131 | 131 | V | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 28 | 1.4.40159 |  |  |  | 5
| 10050 | 1310 | 命令已使用（WTC系统故障） |  | var_1310 | 1310 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10077 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1311 | 无效参数WTC系统故障 |  | var_1311 | 1311 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10078 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1312 | 定时器已使用但未启动（WTC系统故障） |  | var_1312 | 1312 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10079 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1313 | I/O配置故障（WTC系统故障） |  | var_1313 | 1313 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10080 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1315 | 未知数据类型（WTC系统故障） |  | var_1315 | 1315 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10082 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1316 | 得出未知空指针（WTC系统故障） |  | var_1316 | 1316 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10083 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1317 | 无效CDI索引（WTC系统故障） |  | var_1317 | 1317 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10084 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1318 | 事件日志混乱（WTC系统故障） |  | var_1318 | 1318 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10085 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1319 | 签名故障（WTC系统故障） |  | var_1319 | 1319 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10086 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1320 | Nv类型变化（WTC系统故障） |  | var_1320 | 1320 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10088 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1321 | XML文件故障（WTC系统故障） |  | var_1321 | 1321 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10089 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1322 | 字符串太长（WTC系统故障） |  | var_1322 | 1322 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10090 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1323 | 默认状态开关终止（WTC系统故障） |  | var_1323 | 1323 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10091 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1324 | 错误的数据类型（WTC系统故障） |  | var_1324 | 1324 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10092 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1325 | 系统启动错误 |  | var_1325 | 1325 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10094 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1326 | 许可密钥无效（WTC系统故障） |  | var_1326 | 1326 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10096 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1327 | 应用周期超限（WTC系统故障） |  | var_1327 | 1327 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10098 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1328 | 不能创建Nv文件 |  | var_1328 | 1328 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10099 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1329 | NV-RAM error（WTC系统错误） |  | var_1329 | 1329 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10101 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1331 | SEESF应用程序命令丢失（WTC系统错误） |  | var_1331 | 1331 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10103 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1332 | CanKK正在重启 |  | var_1332 | 1332 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10105 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1333 | 错误风机类型（WTC系统错误） |  | var_1333 | 1333 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10108 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1334 | 操作系统相关错误（WTC系统错误） |  | var_1334 | 1334 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10111 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1337 | 无效的紧急停机回路选择故障 |  | var_1337 | 1337 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10576 |  |  | gz | 1
| 10050 | 13411 | 工作模式 |  | var_13411 | 13411 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41501 |  |  |  | 1
| 10050 | 13412 | 瞬时风速 |  | var_13412 | 13412 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.41503 |  |  |  | 1
| 10050 | 13413 | 10s平均风速 |  | var_13413 | 13413 | m/s | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41505 |  |  |  | 1
| 10050 | 13414 | 60s平均风速 |  | var_13414 | 13414 | m/s | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41507 |  |  |  | 1
| 10050 | 13415 | 机组出口瞬时有功功率 |  | var_13415 | 13415 | kW | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41509 |  |  |  | 1
| 10050 | 13416 | 变流器出口瞬时有功功率 |  | var_13416 | 13416 | kW | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41511 |  |  |  | 1
| 10050 | 13417 | 机组出口10s平均有功功率 |  | var_13417 | 13417 | kW | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41513 |  |  |  | 1
| 10050 | 13418 | 机组出口60s平均有功功率 |  | var_13418 | 13418 | kW | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41515 |  |  |  | 1
| 10050 | 13419 | 变流器出口无功功率 |  | var_13419 | 13419 | kVar | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41517 |  |  |  | 1
| 10050 | 13420 | 机组出口无功功率 |  | var_13420 | 13420 | kVar | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41519 |  |  |  | 1
| 10050 | 13421 | 机组出口10s平均无功功率 |  | var_13421 | 13421 | kVar | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41521 |  |  |  | 1
| 10050 | 13422 | 机组出口60s平均无功功率 |  | var_13422 | 13422 | kVar | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41523 |  |  |  | 1
| 10050 | 13423 | 1号叶片实际角度 |  | var_13423 | 13423 | 。 | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41525 |  |  |  | 1
| 10050 | 13424 | 2号叶片实际角度 |  | var_13424 | 13424 | 。 | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41527 |  |  |  | 1
| 10050 | 13425 | 3号叶片实际角度 |  | var_13425 | 13425 | 。 | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41529 |  |  |  | 1
| 10050 | 13427 | 发电机转矩 |  | var_13427 | 13427 | Nm | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41533 |  |  |  | 1
| 10050 | 13428 | 最小变桨角度 |  | var_13428 | 13428 | 。 | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41535 |  |  |  | 1
| 10050 | 13429 | 齿轮箱油池温度 |  | var_13429 | 13429 | ℃ | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41537 |  |  |  | 1
| 10050 | 13430 | 总发电量 |  | var_13430 | 13430 | kWh | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41539 |  |  |  | 1
| 10050 | 13431 | 自动降容功率设置反馈值 |  | var_13431 | 13431 | kW | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41541 |  |  |  | 1
| 10050 | 13432 | 有功功率最大设定反馈值 |  | var_13432 | 13432 | kW | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41543 |  |  |  | 1
| 10050 | 13433 | 无功功率最大设定反馈值 |  | var_13433 | 13433 | kVar | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41545 |  |  |  | 1
| 10050 | 13434 | 机组出口A电流 |  | var_13434 | 13434 | A | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41547 |  |  |  | 1
| 10050 | 13435 | 变流器电网电压 |  | var_13435 | 13435 | V | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41549 |  |  |  | 1
| 10050 | 13436 | 机舱温度 |  | var_13436 | 13436 | ℃ | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41551 |  |  |  | 1
| 10050 | 13437 | 环境温度 |  | var_13437 | 13437 | ℃ | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41553 |  |  |  | 1
| 10050 | 13438 | 无功功率最大设定值 |  | var_13438 | 13438 | kVar | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41555 |  |  |  | 1
| 10050 | 13439 | 有功功率最大设定值 |  | var_13439 | 13439 | kW | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41557 |  |  |  | 1
| 10050 | 13440 | 惯量响应有功功率最大设定值 |  | var_13440 | 13440 | kW | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41559 |  |  |  | 1
| 10050 | 13441 | 无功设定状态 |  | var_13441 | 13441 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41561 |  |  |  | 1
| 10050 | 13442 | 有功变化速度 |  | var_13442 | 13442 | kW/min | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41563 |  |  |  | 1
| 10050 | 13443 | 有功功率控制模式 |  | var_13443 | 13443 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41565 |  |  |  | 1
| 10050 | 1351 | UPS系统配置无效故障 |  | var_1351 | 1351 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10580 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1354 | 环境温度高故障 |  | var_1354 | 1354 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10756 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1364 | 机舱振动10分钟平均值超限故障 |  | var_1364 | 1364 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10570 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1369 | 转子刹车释放测试失败故障 |  | var_1369 | 1369 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10777 |  |  | gz | 1
| 10050 | 137 | 转子刹车释放 |  | var_137 | 137 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 4 | 9 | 1.1.10015 |  |  |  | 5
| 10050 | 1370 | 转子超速故障 |  | var_1370 | 1370 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10559 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1373 | 转子极端超速故障 |  | var_1373 | 1373 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10561 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1374 | 发电机极端超速故障 |  | var_1374 | 1374 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10562 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1375 | 安全控制器激活故障 |  | var_1375 | 1375 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10554 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1382 | 安全链故障 |  | var_1382 | 1382 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10565 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1384 | 安全控制器无效厂家故障 |  | var_1384 | 1384 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10571 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1385 | 安全控制器版本读出故障 |  | var_1385 | 1385 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10574 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1390 | 安全链测试失败 |  | var_1390 | 1390 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10783 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1393 | 停机空转刹车未投入 |  | var_1393 | 1393 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10781 |  |  | gz | 1
1 | 10050 | 14 | 总发电量 |  | totalEnergy | 14 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1.4.40023 |  | 8 |  | 5
| 10050 | 140 | 齿轮箱润滑泵高速 |  | var_140 | 140 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 4 | 10 | 1.1.10016 |  |  |  | 5
| 10050 | 1408 | 偏航速度过低故障 |  | var_1408 | 1408 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10156 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1409 | 偏航极限开关触发 |  | var_1409 | 1409 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10151 |  |  | gz | 1
| 10050 | 141 | 齿轮箱润滑泵低速 |  | var_141 | 141 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 4 | 11 | 1.1.10017 |  |  |  | 5
| 10050 | 144 | 齿轮箱离线过滤泵 |  | var_144 | 144 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10037 |  |  |  | 1
| 10050 | 1487 | 变桨系统测试失败故障 |  | var_1487 | 1487 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10776 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1500 | 变桨系统检测1#叶片编码器故障 |  | var_1500 | 1500 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10254 |  |  | gz | 1
| 10050 | 15002 | 变流器总电流 |  | var_15002 | 15002 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40659 |  |  |  | 1
| 10050 | 15003 | 变流器首故障代码 |  | var_15003 | 15003 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40661 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 15004 | 变流器机侧A相电流 |  | var_15004 | 15004 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40663 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 15005 | 变流器机侧B相电流 |  | var_15005 | 15005 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40665 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 15006 | 变流器机侧C相电流 |  | var_15006 | 15006 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40667 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 15007 | 变流器发电机转速1s平均反馈 |  | var_15007 | 15007 | RPM | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40669 |  |  |  | 1
| 10050 | 15008 | 变流器电网频率 |  | var_15008 | 15008 | Hz | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40671 |  |  |  | 1
| 10050 | 15009 | 变流器网侧A相有功电流 |  | var_15009 | 15009 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40673 |  |  |  | 1
| 10050 | 1501 | 变桨系统检测2#叶片编码器故障 |  | var_1501 | 1501 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10255 |  |  | gz | 1
| 10050 | 15010 | 变流器网侧B相有功电流 |  | var_15010 | 15010 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40675 |  |  |  | 1
| 10050 | 15011 | 变流器网侧C相有功电流 |  | var_15011 | 15011 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40677 |  |  |  | 1
| 10050 | 15012 | 变流器网侧A相无功电流 |  | var_15012 | 15012 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40679 |  |  |  | 1
| 10050 | 15013 | 变流器网侧B相无功电流 |  | var_15013 | 15013 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40681 |  |  |  | 1
| 10050 | 15014 | 变流器网侧C相无功电流 |  | var_15014 | 15014 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40683 |  |  |  | 1
| 10050 | 15015 | 变流器电网电压 |  | var_15015 | 15015 | V | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40685 |  |  |  | 1
| 10050 | 15016 | 变流器总无功功率 |  | var_15016 | 15016 | kVAr | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40687 |  |  |  | 1
| 10050 | 15017 | 1#叶片X方向加速度 |  | var_15017 | 15017 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40689 |  |  |  | 1
| 10050 | 15018 | 2#叶片X方向加速度 |  | var_15018 | 15018 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40691 |  |  |  | 1
| 10050 | 15019 | 3#叶片X方向加速度 |  | var_15019 | 15019 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40693 |  |  |  | 1
| 10050 | 1502 | 变桨系统检测3#叶片编码器故障 |  | var_1502 | 1502 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10256 |  |  | gz | 1
| 10050 | 15020 | 1#叶片Y方向加速度 |  | var_15020 | 15020 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40695 |  |  |  | 1
| 10050 | 15021 | 2#叶片Y方向加速度 |  | var_15021 | 15021 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40697 |  |  |  | 1
| 10050 | 15022 | 3#叶片Y方向加速度 |  | var_15022 | 15022 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40699 |  |  |  | 1
| 10050 | 15023 | 1#叶片Z方向加速度 |  | var_15023 | 15023 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40701 |  |  |  | 1
| 10050 | 15024 | 2#叶片Z方向加速度 |  | var_15024 | 15024 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40703 |  |  |  | 1
| 10050 | 15025 | 3#叶片Z方向加速度 |  | var_15025 | 15025 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40705 |  |  |  | 1
| 10050 | 15026 | 1#叶片后备电源容量 |  | var_15026 | 15026 | F | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40707 |  |  |  | 1
| 10050 | 15027 | 2#叶片后备电源容量 |  | var_15027 | 15027 | F | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40709 |  |  |  | 1
| 10050 | 15028 | 3#叶片后备电源容量 |  | var_15028 | 15028 | F | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40711 |  |  |  | 1
| 10050 | 15029 | 1#叶片后备电源内阻 |  | var_15029 | 15029 | mΩ | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40713 |  |  |  | 1
| 10050 | 15030 | 2#叶片后备电源内阻 |  | var_15030 | 15030 | mΩ | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40715 |  |  |  | 1
| 10050 | 15031 | 3#叶片后备电源内阻 |  | var_15031 | 15031 | mΩ | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40717 |  |  |  | 1
| 10050 | 15032 | 1#叶片驱动器控制板温度 |  | var_15032 | 15032 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40719 |  |  |  | 1
| 10050 | 15033 | 2#叶片驱动器控制板温度 |  | var_15033 | 15033 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40721 |  |  |  | 1
| 10050 | 15034 | 3#叶片驱动器控制板温度 |  | var_15034 | 15034 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40723 |  |  |  | 1
| 10050 | 15035 | 1#叶片驱动器散热片温度 |  | var_15035 | 15035 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 20 | 1.4.40725 |  |  |  | 5
| 10050 | 15036 | 2#叶片驱动器散热片温度 |  | var_15036 | 15036 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 21 | 1.4.40727 |  |  |  | 5
| 10050 | 15037 | 3#叶片驱动器散热片温度 |  | var_15037 | 15037 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 22 | 1.4.40729 |  |  |  | 5
| 10050 | 15039 | 2#叶片变桨电机转矩 |  | var_15039 | 15039 | Nm | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40733 |  |  |  | 1
| 10050 | 15041 | IGBT模块温度 |  | var_15041 | 15041 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40737 |  |  |  | 1
| 10050 | 15042 | 变流器发电机电流 |  | var_15042 | 15042 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40739 |  |  |  | 1
| 10050 | 15043 | 变流器网侧正序有功电流 |  | var_15043 | 15043 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40741 |  |  |  | 1
| 10050 | 15044 | 变流器网侧正序无功电流 |  | var_15044 | 15044 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40743 |  |  |  | 1
| 10050 | 15045 | 变流器网侧负序有功电流 |  | var_15045 | 15045 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40745 |  |  |  | 1
| 10050 | 15046 | 变流器网侧负序无功电流 |  | var_15046 | 15046 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40747 |  |  |  | 1
| 10050 | 15047 | 变流器警告代码 |  | var_15047 | 15047 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40749 |  |  |  | 1
| 10050 | 15049 | 变桨2#叶片驱动器故障代码 |  | var_15049 | 15049 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40753 |  |  |  | 1
| 10050 | 15050 | 变桨3#叶片驱动器故障代码 |  | var_15050 | 15050 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40755 |  |  |  | 1
| 10050 | 15051 | 变桨系统充电器故障代码 |  | var_15051 | 15051 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40757 |  |  |  | 1
| 10050 | 15053 | 1#风速仪60s平均风速 |  | var_15053 | 15053 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40829 |  |  |  | 0
| 10050 | 15054 | 2#风速仪60s平均风速 |  | var_15054 | 15054 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40831 |  |  |  | 0
| 10050 | 15055 | 总正向有功电能 |  | var_15055 | 15055 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 876000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40817 |  |  |  | 1
| 10050 | 15056 | 总正向无功电能 |  | var_15056 | 15056 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 876000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40819 |  |  |  | 1
| 10050 | 15057 | 总反向有功电能 |  | var_15057 | 15057 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 876000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40821 |  |  |  | 1
| 10050 | 15058 | 总反向无功电能 |  | var_15058 | 15058 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 876000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40823 |  |  |  | 1
| 10050 | 15091 | 预变桨调节系数 |  | var_15091 | 15091 |  | F | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40833 |  |  |  | 1
| 10050 | 15092 | 预变桨调节通讯信号 |  | var_15092 | 15092 |  | I | 1 |  | 1 |  | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40827 |  |  |  | 1
| 10050 | 15093 | A11控制柜温度 |  | var_15093 | 15093 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40835 |  |  |  | 5
| 10050 | 15094 | 北斗风向角 |  | var_15094 | 15094 | ° | F | 1 |  | 1 |  | -360 | 360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40837 |  |  |  | 5
| 10050 | 15097 | 偏航角度控制 |  | var_15097 | 15097 | ° | F | 1 |  | 1 |  | -1500 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40843 | 54 |  |  | 5
| 10050 | 15098 | 最小变桨角度控制 |  | var_15098 | 15098 | ° | F | 1 |  | 1 |  | -10 | 360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40845 | 55 |  |  | 5
| 10050 | 1510 | 变桨系统检测1#叶片电机温度过高故障 |  | var_1510 | 1510 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10282 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1512 | 变桨系统检测2#叶片电机温度过高故障 |  | var_1512 | 1512 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10284 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1564 | 功率因数 |  | var_1564 | 1564 |  | F | 1 |  | 1 |  | 0.9 | -0.9 |  |  |  | 0 | 6 | 12 | 1.4.40287 |  |  |  | 5
| 10050 | 1582 | 速度传感器故障 |  | var_1582 | 1582 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10564 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1593 | 发电机DE端轴承温度警告 |  | var_1593 | 1593 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10370 |  |  | jg | 1
| 10050 | 16 | 日发电量 |  | dayEnergy | 16 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1.4.40025 |  |  |  | 5
| 10050 | 1643 | 600s平均风向差值 |  | var_1643 | 1643 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40181 |  |  |  | 1
| 10050 | 1644 | 机舱前端温度 |  | var_1644 | 1644 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 3 | 5 | 1.4.40183 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 1680 | 最新故障代码 |  | faultCode | 1680 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 1.4.40173 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 1684 | 塔基柜冷却风扇 |  | var_1684 | 1684 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 3 | 7 | 1.1.10033 |  |  |  | 5
| 10050 | 1686 | 最小变桨角度 |  | var_1686 | 1686 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40259 |  | 7 |  | 1
| 10050 | 1687 | 上网总电量 |  | var_1687 | 1687 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 1095000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40251 |  |  |  | 1
| 10050 | 1688 | 上网日发电量 |  | var_1688 | 1688 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 240000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40253 |  |  |  | 1
| 10050 | 169 | 信息类别 |  | informationType | 169 |  | I | 1 |  | 1 |  | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40763 |  |  |  | 1
| 10050 | 17 | 总耗电量 |  | totalConsumeEnergy | 17 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40027 |  |  |  | 5
| 10050 | 1701 | 环网柜控制电源消失报警 |  | var_1701 | 1701 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10601 |  |  | jg | 5
| 10050 | 1702 | 环网柜SF6气压报警 |  | var_1702 | 1702 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10602 |  |  | jg | 5
| 10050 | 1703 | 变压器工作电源消失报警 |  | var_1703 | 1703 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10603 |  |  | jg | 5
| 10050 | 1704 | 变压器温控器故障 |  | var_1704 | 1704 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10604 |  |  | gz | 5
| 10050 | 1705 | 变压器超温报警 |  | var_1705 | 1705 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10605 |  |  | jg | 5
| 10050 | 1706 | 变压器超温跳闸 |  | var_1706 | 1706 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10606 |  |  | jg | 5
| 10050 | 1707 | 变压器风扇运行状态 |  | var_1707 | 1707 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 4 | 1.1.10607 |  |  |  | 5
| 10050 | 1708 | 变压器门位置信号 |  | var_1708 | 1708 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 5 | 1.1.10608 |  |  |  | 5
| 10050 | 1709 | 环网柜继电保护动作 |  | var_1709 | 1709 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 6 | 1.1.10609 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 171 | 齿轮箱HS1轴承温度 |  | var_171 | 171 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 1.4.40071 |  |  |  | 5
| 10050 | 1710 | V柜就地状态 |  | var_1710 | 1710 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 7 | 1.1.10610 |  |  |  | 5
| 10050 | 1711 | V柜断路器分位 |  | var_1711 | 1711 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 8 | 1.1.10611 |  |  |  | 5
| 10050 | 1712 | V柜断路器合位 |  | var_1712 | 1712 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 9 | 1.1.10612 |  |  |  | 5
| 10050 | 1713 | V柜接地开关状态 |  | var_1713 | 1713 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 10 | 1.1.10613 |  |  |  | 5
| 10050 | 1714 | V柜隔离开关状态 |  | var_1714 | 1714 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 11 | 1.1.10614 |  |  |  | 5
| 10050 | 1715 | C1柜就地状态 |  | var_1715 | 1715 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 12 | 1.1.10615 |  |  |  | 5
| 10050 | 1716 | C1柜高压负荷分位 |  | var_1716 | 1716 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 13 | 1.1.10616 |  |  |  | 5
| 10050 | 1717 | C1柜高压负荷合位 |  | var_1717 | 1717 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 14 | 1.1.10617 |  |  |  | 5
| 10050 | 1718 | C1柜接地开关状态 |  | var_1718 | 1718 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 15 | 1.1.10618 |  |  |  | 5
| 10050 | 1719 | C2柜就地状态 |  | var_1719 | 1719 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 16 | 1.1.10619 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 172 | 齿轮箱HS2轴承温度 |  | var_172 | 172 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 4 | 1 | 1.4.40073 |  |  |  | 5
| 10050 | 1720 | C2柜高压负荷分位 |  | var_1720 | 1720 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 17 | 1.1.10620 |  |  |  | 5
| 10050 | 1721 | 变压器U相绕组温度 |  | var_1721 | 1721 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 200 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 1 | 1.4.40225 |  |  |  | 5
| 10050 | 1722 | 变压器V相绕组温度 |  | var_1722 | 1722 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 200 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 2 | 1.4.40227 |  |  |  | 5
| 10050 | 1723 | 变压器W相绕组温度 |  | var_1723 | 1723 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 200 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 3 | 1.4.40229 |  |  |  | 5
| 10050 | 1724 | 变压器冷却液进口温度 |  | var_1724 | 1724 | °C | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 10 | 0 | 1.4.40221 |  |  |  | 5
| 10050 | 173 | 主轴温度1 |  | var_173 | 173 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 4 | 2 | 1.4.40075 |  |  |  | 5
| 10050 | 1731 | C2柜高压负荷合位 |  | var_1731 | 1731 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 18 | 1.1.10621 |  |  |  | 5
| 10050 | 1732 | C2柜接地开关状态 |  | var_1732 | 1732 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 19 | 1.1.10622 |  |  |  | 5
| 10050 | 174 | 主轴温度2 |  | var_174 | 174 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 4 | 3 | 1.4.40077 |  |  |  | 5
| 10050 | 1742 | 液压站1主系统压力 |  | var_1742 | 1742 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 250 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40207 |  |  |  | 1
| 10050 | 1743 | 液压站2主系统压力 |  | var_1743 | 1743 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 250 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40209 |  |  |  | 1
| 10050 | 1744 | 顺时针偏航次数 |  | var_1744 | 1744 |  | I | 1 |  | 1 |  | 30000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40211 |  |  |  | 1
| 10050 | 1745 | 逆时针偏航次数 |  | var_1745 | 1745 |  | I | 1 |  | 1 |  | 30000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40213 |  |  |  | 1
| 10050 | 1746 | A10控制柜温度1 |  | var_1746 | 1746 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40215 |  |  |  | 1
| 10050 | 1747 | A10控制柜温度2 |  | var_1747 | 1747 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40217 |  |  |  | 1
| 10050 | 1748 | A10控制柜温度3 |  | var_1748 | 1748 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40219 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 175 | 齿轮箱油池温度 |  | var_175 | 175 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 1.4.40079 |  |  |  | 5
| 10050 | 1754 | 远程维护 |  | var_1754 | 1754 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10046 | 77 |  |  | 1
| 10050 | 1755 | 消防控制 |  | var_1755 | 1755 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10047 | 28 |  |  | 1
| 10050 | 1756 | 齿轮箱润滑泵2高速 |  | var_1756 | 1756 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10041 |  |  |  | 1
| 10050 | 1757 | 齿轮箱润滑泵2低速 |  | var_1757 | 1757 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10042 |  |  |  | 1
| 10050 | 1758 | 变流器加热请求状态 |  | var_1758 | 1758 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10043 |  |  |  | 1
| 10050 | 1759 | 齿轮箱油位信号 |  | var_1759 | 1759 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10044 |  |  |  | 1
| 10050 | 176 | 齿轮箱进口油温 |  | var_176 | 176 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 1.4.40081 |  |  |  | 5
| 10050 | 1760 | 机舱空-空冷 |  | var_1760 | 1760 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10045 |  |  |  | 1
| 10050 | 1761 | 电网A相电流2 |  | var_1761 | 1761 | A | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40185 |  |  |  | 1
| 10050 | 1762 | 电网A相电压2 |  | var_1762 | 1762 | V | F | 1 |  | 1 |  | 36000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40187 |  |  |  | 1
| 10050 | 1763 | 电网B相电流2 |  | var_1763 | 1763 | A | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40189 |  |  |  | 1
| 10050 | 1764 | 电网B相电压2 |  | var_1764 | 1764 | V | F | 1 |  | 1 |  | 36000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40191 |  |  |  | 1
| 10050 | 1765 | 电网C相电流2 |  | var_1765 | 1765 | A | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40193 |  |  |  | 1
| 10050 | 1766 | 电网C相电压2 |  | var_1766 | 1766 | V | F | 1 |  | 1 |  | 36000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40195 |  |  |  | 1
| 10050 | 1767 | 机舱控制柜温度2 |  | var_1767 | 1767 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40197 |  |  |  | 1
| 10050 | 1768 | 机舱控制柜温度3 |  | var_1768 | 1768 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40199 |  |  |  | 1
| 10050 | 1769 | 塔基控制柜温度2 |  | var_1769 | 1769 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40201 |  |  |  | 1
| 10050 | 177 | 月发电量 |  | var_177 | 177 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 6000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40593 |  |  |  | 1
| 10050 | 1770 | 变频器1AFE功率单元温度 |  | var_1770 | 1770 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40203 |  |  |  | 1
| 10050 | 1771 | 消防系统运行状态反馈 |  | var_1771 | 1771 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10049 |  |  |  | 1
| 10050 | 1782 | 轮毂烟感警告 |  | var_1782 | 1782 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10060 |  |  |  | 1
| 10050 | 1783 | 主变压器消防系统状态反馈 |  | var_1783 | 1783 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10061 |  |  |  | 1
| 10050 | 1784 | 塔基柜消防系统状态反馈 |  | var_1784 | 1784 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10062 |  |  |  | 1
| 10050 | 1785 | 变流器消防系统状态反馈 |  | var_1785 | 1785 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10063 |  |  |  | 1
| 10050 | 1786 | 机舱控制柜消防系统状态反馈 |  | var_1786 | 1786 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10064 |  |  |  | 1
| 10050 | 1787 | 主变压器消防激活控制 |  | var_1787 | 1787 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10065 |  |  |  | 1
| 10050 | 1788 | 塔基柜消防激活控制 |  | var_1788 | 1788 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10066 |  |  |  | 1
| 10050 | 1789 | 变流器消防激活控制 |  | var_1789 | 1789 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10067 |  |  |  | 1
| 10050 | 1795 | C2柜高压负荷开关控制合闸 |  | var_1795 | 1795 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10628 | 44 |  |  | 5
| 10050 | 1796 | C2柜高压负荷开关控制分闸 |  | var_1796 | 1796 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10627 | 43 |  |  | 5
| 10050 | 1797 | C1柜高压负荷开关控制合闸 |  | var_1797 | 1797 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10626 | 42 |  |  | 5
| 10050 | 1798 | C1柜高压负荷开关控制分闸 |  | var_1798 | 1798 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10625 | 41 |  |  | 5
| 10050 | 1799 | V柜断路器控制合闸 |  | var_1799 | 1799 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10624 | 46 |  |  | 5
| 10050 | 18 | 日耗电量 |  | var_18 | 18 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40029 |  |  |  | 1
| 10050 | 1800 | V柜断路器控制分闸 |  | var_1800 | 1800 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10623 | 45 |  |  | 5
| 10050 | 1801 | 警告代码1 |  | alarmCode1 | 1801 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40261 |  |  |  | 1
| 10050 | 1802 | 警告代码2 |  | alarmCode2 | 1802 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40263 |  |  |  | 1
| 10050 | 1803 | 警告代码3 |  | alarmCode3 | 1803 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40265 |  |  |  | 1
| 10050 | 1804 | 警告代码4 |  | alarmCode4 | 1804 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40267 |  |  |  | 1
| 10050 | 1805 | 警告代码5 |  | alarmCode5 | 1805 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40269 |  |  |  | 1
| 10050 | 1806 | 警告代码6 |  | alarmCode6 | 1806 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40271 |  |  |  | 1
| 10050 | 1807 | 警告代码7 |  | alarmCode7 | 1807 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40273 |  |  |  | 1
| 10050 | 1808 | 警告代码8 |  | alarmCode8 | 1808 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40275 |  |  |  | 1
| 10050 | 1809 | 警告代码9 |  | alarmCode9 | 1809 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40277 |  |  |  | 1
| 10050 | 1810 | 警告代码10 |  | alarmCode10 | 1810 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40279 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 182 | 齿轮箱进口压力 |  | var_182 | 182 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 1.4.40083 |  |  |  | 5
| 10050 | 183 | 齿轮箱油泵出口压力 |  | var_183 | 183 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 1.4.40085 |  |  |  | 5
| 10050 | 1830 | 60s平均空气密度 |  | powCurveDensity | 1830 | kg/m^3 | F | 1 |  | 1 |  | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40281 |  |  |  | 1
| 10050 | 1831 | 曲线-60s平均风速 |  | powCurveWinSpd | 1831 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40283 |  |  |  | 1
| 10050 | 1832 | 曲线-60s平均功率 |  | powCurvePowerAct | 1832 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -500 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40285 |  |  |  | 1
| 10050 | 1833 | 小于额定限功率标记 |  | lessRatedPowerBool | 1833 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10069 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 1834 | 机舱与风向夹角 |  | var_1834 | 1834 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40289 |  |  |  | 1
| 10050 | 1835 | 变频器机侧电流 |  | var_1835 | 1835 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40291 |  |  |  | 1
| 10050 | 1836 | 变频器网侧电流 |  | var_1836 | 1836 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40293 |  |  |  | 1
| 10050 | 1837 | 变频器进口水温1 |  | var_1837 | 1837 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40295 |  |  |  | 1
| 10050 | 1838 | 变频器进口水温2 |  | var_1838 | 1838 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40297 |  |  |  | 1
| 10050 | 1839 | 变频器进口水温3 |  | var_1839 | 1839 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40299 |  |  |  | 1
| 10050 | 1840 | 变频器进口水温4 |  | var_1840 | 1840 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40301 |  |  |  | 1
| 10050 | 1843 | 变频器1AFE警告1 |  | var_1843 | 1843 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40307 |  |  |  | 1
| 10050 | 1844 | 变频器1AFE警告2 |  | var_1844 | 1844 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40309 |  |  |  | 1
| 10050 | 1845 | 变频器1AFE警告3 |  | var_1845 | 1845 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40311 |  |  |  | 1
| 10050 | 1846 | 变频器1AFE警告4 |  | var_1846 | 1846 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40313 |  |  |  | 1
| 10050 | 1847 | 变频器1AFE警告5 |  | var_1847 | 1847 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40315 |  |  |  | 1
| 10050 | 1848 | 变频器1AFE错误1 |  | var_1848 | 1848 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40317 |  |  |  | 1
| 10050 | 1849 | 变频器1AFE错误2 |  | var_1849 | 1849 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40319 |  |  |  | 1
| 10050 | 1850 | 变频器1AFE错误3 |  | var_1850 | 1850 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40321 |  |  |  | 1
| 10050 | 1851 | 变频器1AFE错误4 |  | var_1851 | 1851 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40323 |  |  |  | 1
| 10050 | 1852 | 变频器1AFE错误5 |  | var_1852 | 1852 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40325 |  |  |  | 1
| 10050 | 1853 | 变频器1INU警告1 |  | var_1853 | 1853 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40327 |  |  |  | 1
| 10050 | 1854 | 变频器1INU警告2 |  | var_1854 | 1854 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40329 |  |  |  | 1
| 10050 | 1855 | 变频器1INU警告3 |  | var_1855 | 1855 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40331 |  |  |  | 1
| 10050 | 1856 | 变频器1INU警告4 |  | var_1856 | 1856 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40333 |  |  |  | 1
| 10050 | 1857 | 变频器1INU警告5 |  | var_1857 | 1857 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40335 |  |  |  | 1
| 10050 | 1858 | 变频器1INU错误1 |  | var_1858 | 1858 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40337 |  |  |  | 1
| 10050 | 1859 | 变频器1INU错误2 |  | var_1859 | 1859 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40339 |  |  |  | 1
| 10050 | 1860 | 变频器1INU错误3 |  | var_1860 | 1860 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40341 |  |  |  | 1
| 10050 | 1861 | 变频器1INU错误4 |  | var_1861 | 1861 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40343 |  |  |  | 1
| 10050 | 1862 | 变频器1INU错误5 |  | var_1862 | 1862 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40345 |  |  |  | 1
| 10050 | 1863 | 变频器2AFE警告1 |  | var_1863 | 1863 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40347 |  |  |  | 1
| 10050 | 1864 | 变频器2AFE警告2 |  | var_1864 | 1864 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40349 |  |  |  | 1
| 10050 | 1865 | 变频器2AFE警告3 |  | var_1865 | 1865 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40351 |  |  |  | 1
| 10050 | 1866 | 变频器2AFE警告4 |  | var_1866 | 1866 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40353 |  |  |  | 1
| 10050 | 1867 | 变频器2AFE警告5 |  | var_1867 | 1867 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40355 |  |  |  | 1
| 10050 | 1868 | 变频器2AFE错误1 |  | var_1868 | 1868 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40623 |  |  |  | 1
| 10050 | 1869 | 变频器2AFE错误2 |  | var_1869 | 1869 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40625 |  |  |  | 1
| 10050 | 1870 | 变频器2AFE错误3 |  | var_1870 | 1870 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40361 |  |  |  | 1
| 10050 | 1871 | 变频器2AFE错误4 |  | var_1871 | 1871 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40363 |  |  |  | 1
| 10050 | 1872 | 变频器2AFE错误5 |  | var_1872 | 1872 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40365 |  |  |  | 1
| 10050 | 1873 | 变频器2INU警告1 |  | var_1873 | 1873 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40367 |  |  |  | 1
| 10050 | 1874 | 变频器2INU警告2 |  | var_1874 | 1874 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40369 |  |  |  | 1
| 10050 | 1875 | 变频器2INU警告3 |  | var_1875 | 1875 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40371 |  |  |  | 1
| 10050 | 1876 | 变频器2INU警告4 |  | var_1876 | 1876 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40373 |  |  |  | 1
| 10050 | 1877 | 变频器2INU警告5 |  | var_1877 | 1877 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40375 |  |  |  | 1
| 10050 | 1878 | 变频器2INU错误1 |  | var_1878 | 1878 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40377 |  |  |  | 1
| 10050 | 1879 | 变频器2INU错误2 |  | var_1879 | 1879 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40379 |  |  |  | 1
| 10050 | 1880 | 变频器2INU错误3 |  | var_1880 | 1880 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40381 |  |  |  | 1
| 10050 | 1881 | 变频器2INU错误4 |  | var_1881 | 1881 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40383 |  |  |  | 1
| 10050 | 1882 | 变频器2INU错误5 |  | var_1882 | 1882 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40385 |  |  |  | 1
| 10050 | 1883 | 偏航电机故障代码 |  | var_1883 | 1883 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40387 |  |  |  | 1
| 10050 | 1884 | 变频器1冷却液进口压力 |  | var_1884 | 1884 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40389 |  |  |  | 5
| 10050 | 1885 | 变频器2冷却液进口压力 |  | var_1885 | 1885 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40391 |  |  |  | 5
| 10050 | 1886 | 变频器3冷却液进口压力 |  | var_1886 | 1886 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40393 |  |  |  | 1
| 10050 | 1887 | 变频器4冷却液进口压力 |  | var_1887 | 1887 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40395 |  |  |  | 1
| 10050 | 1888 | 发电机冷却液进口压力 |  | var_1888 | 1888 | bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40397 |  |  |  | 1
| 10050 | 1889 | 变压器冷却液进口压力 |  | var_1889 | 1889 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40399 |  |  |  | 1
| 10050 | 1890 | 高速轴刹车压力 |  | var_1890 | 1890 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 250 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40401 |  |  |  | 1
| 10050 | 19 | 工作模式源码 |  | workModeSrc | 19 |  | I | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40031 |  | 1 |  | 1
1 | 10050 | 191 | 发电机冷却水泵 |  | var_191 | 191 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 5 | 12 | 1.1.10929 |  |  |  | 5
| 10050 | 1914 | 事件禁止警告（WTC系统警告） |  | var_1914 | 1914 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10093 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1916 | 变量手动控制（WTC系统警告） |  | var_1916 | 1916 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10095 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1918 | NV-RAM和制造商不匹配（WTC系统故障） |  | var_1918 | 1918 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10097 |  |  | gz | 1
1 | 10050 | 192 | 发电机冷却风扇1 |  | var_192 | 192 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 5 | 14 | 1.1.10930 |  |  |  | 5
| 10050 | 1921 | EtherCAT总线错误（WTC系统故障） |  | var_1921 | 1921 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10100 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1923 | Application watchdog引起重启（WTC系统错误） |  | var_1923 | 1923 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10102 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1925 | 虚拟模块存在（WTC系统警告） |  | var_1925 | 1925 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10104 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1927 | 远程维护模式使能（WTC系统警告） |  | var_1927 | 1927 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10106 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1928 | EtherCAT警告 |  | var_1928 | 1928 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10107 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1930 | 不能备份变量NV文件警告 |  | var_1930 | 1930 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10109 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1931 | 调试模式激活警告 |  | var_1931 | 1931 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10110 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1933 | 预留系统故障46 |  | var_1933 | 1933 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10112 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1934 | 预留系统故障47 |  | var_1934 | 1934 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10113 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1935 | 预留系统故障48 |  | var_1935 | 1935 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10114 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1936 | IO口相关警告（WTC系统警告） |  | var_1936 | 1936 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10115 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1937 | 齿轮箱高速侧轴承1温度过高 |  | var_1937 | 1937 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10116 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1938 | 齿轮箱高速侧轴承1温度高警告 |  | var_1938 | 1938 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10117 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1939 | 齿轮箱高速侧轴承2温度过高 |  | var_1939 | 1939 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10118 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1940 | 齿轮箱高速侧轴承2温度高警告 |  | var_1940 | 1940 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10119 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1941 | 齿轮箱油泵电机待机加热过载故障 |  | var_1941 | 1941 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10120 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1942 | 齿轮箱油旁路过滤器压力开关警告 |  | var_1942 | 1942 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10121 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1943 | 齿轮箱旁路过滤电机过载故障 |  | var_1943 | 1943 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10122 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1944 | 齿轮箱油压差高警告 |  | var_1944 | 1944 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10123 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1945 | 齿轮箱油压差高故障 |  | var_1945 | 1945 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10124 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1946 | 齿轮箱怠速泵过滤器压差高警告 |  | var_1946 | 1946 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10125 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1947 | 齿轮箱怠速泵过滤器压差高故障 |  | var_1947 | 1947 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10126 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1948 | 齿轮箱油泵1过滤器压差高警告 |  | var_1948 | 1948 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10127 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1949 | 齿轮箱油泵1过滤器压差高故障 |  | var_1949 | 1949 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10128 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1950 | 齿轮箱油泵2过滤器压差高警告 |  | var_1950 | 1950 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10129 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1951 | 齿轮箱油泵2过滤器压差高故障 |  | var_1951 | 1951 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10130 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1952 | 齿轮箱入口压力高警告 |  | var_1952 | 1952 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10131 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1953 | 齿轮箱入口压力低警告 |  | var_1953 | 1953 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10132 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1954 | 齿轮箱入口压力太高故障 |  | var_1954 | 1954 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10133 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1955 | 齿轮箱入口压力太低故障 |  | var_1955 | 1955 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10134 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1956 | 齿轮箱油入口温度过高警告 |  | var_1956 | 1956 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10135 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1957 | 齿轮箱油入口温度过低警告 |  | var_1957 | 1957 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10136 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1958 | 齿轮箱油入口温度过高故障 |  | var_1958 | 1958 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10137 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1959 | 齿轮箱油入口温度过低故障 |  | var_1959 | 1959 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10138 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1960 | 齿轮箱油液位太低故障 |  | var_1960 | 1960 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10139 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1961 | 齿轮箱出口油压过高警告 |  | var_1961 | 1961 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10140 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1962 | 齿轮箱出口油压过低警告 |  | var_1962 | 1962 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10141 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1963 | 齿轮箱出口油压过高故障 |  | var_1963 | 1963 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10142 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1964 | 齿轮箱出口油压过低故障 |  | var_1964 | 1964 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10143 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1965 | 齿轮箱油泵电机1过载故障 |  | var_1965 | 1965 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10144 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1966 | 齿轮箱油泵电机2过载故障 |  | var_1966 | 1966 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10145 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1967 | 齿轮箱油池温度高警告 |  | var_1967 | 1967 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10146 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1968 | 齿轮箱油池温度低警告 |  | var_1968 | 1968 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10147 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1969 | 齿轮箱油池温度高故障 |  | var_1969 | 1969 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10148 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1970 | 齿轮箱油池温度低故障 |  | var_1970 | 1970 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10149 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1971 | 齿轮箱油旁路过滤器压差太高故障 |  | var_1971 | 1971 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10150 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1973 | 偏航条件解缆激活 |  | var_1973 | 1973 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10152 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1974 | 偏航无条件解缆激活 |  | var_1974 | 1974 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10153 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1975 | 机舱偏航未移动故障 |  | var_1975 | 1975 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10154 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1976 | 偏航风向失调超过最大故障 |  | var_1976 | 1976 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10155 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1978 | 偏航电缆扭揽相关位置未校准警告 |  | var_1978 | 1978 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10157 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1979 | 偏航位置未校准警告 |  | var_1979 | 1979 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10158 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1980 | 偏航负载位置未校准警告 |  | var_1980 | 1980 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10159 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1981 | 偏航系统参数配置无效故障 |  | var_1981 | 1981 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10160 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1982 | 偏航风向600s平均值失调超过最大故障 |  | var_1982 | 1982 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10161 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1983 | 偏航电机最大时间超限故障 |  | var_1983 | 1983 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10162 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1984 | 偏航电机1过载故障 |  | var_1984 | 1984 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10163 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1985 | 偏航电机2过载故障 |  | var_1985 | 1985 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10164 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1986 | 偏航电机3过载故障 |  | var_1986 | 1986 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10165 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1987 | 偏航电机4过载故障 |  | var_1987 | 1987 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10166 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1988 | 偏航电机5过载故障 |  | var_1988 | 1988 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10167 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1989 | 偏航电机6过载故障 |  | var_1989 | 1989 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10168 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1990 | 偏航变频器故障 |  | var_1990 | 1990 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10169 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1991 | 偏航电机电流高警告 |  | var_1991 | 1991 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10170 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1992 | 偏航电机刹车过载故障 |  | var_1992 | 1992 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10171 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1993 | 偏航在刹车时进行偏航移动故障 |  | var_1993 | 1993 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10172 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1994 | 偏航变频器警告 |  | var_1994 | 1994 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10173 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1995 | 偏航变频器内部超极限警告 |  | var_1995 | 1995 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10174 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1996 | 偏航电机加热过载警告 |  | var_1996 | 1996 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10175 |  |  | jg | 1
| 10050 | 1997 | 偏航电机7过载故障 |  | var_1997 | 1997 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10176 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1998 | 偏航电机8过载故障 |  | var_1998 | 1998 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10177 |  |  | gz | 1
| 10050 | 1999 | 偏航齿轮润滑油脂液位低警告 |  | var_1999 | 1999 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10178 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2 | 人工停机时间 |  | hourManualStop | 2 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40003 |  |  |  | 5
| 10050 | 200 | 发电机润滑泵 |  | var_200 | 200 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 5 | 15 | 1.1.10933 |  |  |  | 5
| 10050 | 2001 | 偏航轴承润滑油脂液位低警告 |  | var_2001 | 2001 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10179 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2003 | 偏航轴承润滑报警故障 |  | var_2003 | 2003 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10181 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2004 | 偏航变频器通讯错误故障 |  | var_2004 | 2004 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10182 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2005 | 超大风偏航策略激活故障 |  | var_2005 | 2005 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10183 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2006 | 偏航轴承润滑剩余时间极限超限警告 |  | var_2006 | 2006 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10184 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2007 | 偏航齿轮润滑剩余时间极限超限警告 |  | var_2007 | 2007 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10185 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2008 | 偏航变频器转矩超限警告 |  | var_2008 | 2008 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10186 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2009 | 主轴承前端温度高故障 |  | var_2009 | 2009 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10187 |  |  | gz | 1
| 10050 | 201 | 发电机加热器 |  | var_201 | 201 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 5 | 16 | 1.1.10932 |  |  |  | 5
| 10050 | 2010 | 主轴承后端温度高故障 |  | var_2010 | 2010 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10188 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2011 | 主轴承前端温度高警告 |  | var_2011 | 2011 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10189 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2012 | 主轴承后端温度高警告 |  | var_2012 | 2012 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10190 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2013 | 主轴承温度1过高故障 |  | var_2013 | 2013 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10191 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2014 | 主轴承温度2过高故障 |  | var_2014 | 2014 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10192 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2015 | 主轴承温度1过高警告 |  | var_2015 | 2015 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10193 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2016 | 主轴承温度2过高警告 |  | var_2016 | 2016 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10194 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2017 | 主轴承温度3过高故障 |  | var_2017 | 2017 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10195 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2018 | 主轴承温度3过高警告 |  | var_2018 | 2018 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10196 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2019 | 1#叶片轴控柜温度过高故障 |  | var_2019 | 2019 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10197 |  |  | gz | 1
| 10050 | 202 | 发电机转速 |  | genSpeed | 202 | rpm | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -1000 |  |  |  | 0 | 5 | 1 | 1.4.40087 |  |  |  | 5
| 10050 | 2020 | 变桨系统检测1#叶片轴控柜温度过高故障 |  | var_2020 | 2020 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10198 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2021 | 2#叶片轴控柜温度过高故障 |  | var_2021 | 2021 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10199 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2022 | 变桨系统检测2#叶片轴控柜温度过高故障 |  | var_2022 | 2022 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10200 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2023 | 3#叶片轴控柜温度过高故障 |  | var_2023 | 2023 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10201 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2024 | 变桨系统检测3#叶片轴控柜温度过高故障 |  | var_2024 | 2024 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10202 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2025 | 变桨系统检测变桨1#叶片角度太高故障 |  | var_2025 | 2025 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10203 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2026 | 变桨系统检测变桨1#叶片角度太低故障 |  | var_2026 | 2026 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10204 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2027 | 变桨1#叶片限位开关2激活故障 |  | var_2027 | 2027 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10205 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2028 | 变桨1#叶片自检速度过低故障 |  | var_2028 | 2028 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10206 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2029 | 变桨1#叶片追踪故障 |  | var_2029 | 2029 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10207 |  |  | gz | 1
| 10050 | 203 | 机组变频器出口600s平均有功功率 |  | var_203 | 203 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40037 |  |  |  | 1
| 10050 | 2030 | 变桨系统检测变桨2#叶片角度太高故障 |  | var_2030 | 2030 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10208 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2031 | 变桨系统检测变桨2#叶片角度太低故障 |  | var_2031 | 2031 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10209 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2032 | 变桨2#叶片限位开关2激活故障 |  | var_2032 | 2032 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10210 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2033 | 变桨2#叶片自检速度过低故障 |  | var_2033 | 2033 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10211 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2034 | 变桨2#叶片追踪故障 |  | var_2034 | 2034 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10212 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2035 | 变桨系统检测变桨3#叶片角度太高故障 |  | var_2035 | 2035 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10213 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2036 | 变桨系统检测变桨3#叶片角度太低故障 |  | var_2036 | 2036 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10214 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2037 | 变桨3#叶片限位开关2激活故障 |  | var_2037 | 2037 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10215 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2038 | 变桨3#叶片自检速度过低故障 |  | var_2038 | 2038 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10216 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2039 | 变桨3#叶片追踪故障 |  | var_2039 | 2039 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10217 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2040 | 在自检测中1#叶片变桨超级电容电压跌落故障 |  | var_2040 | 2040 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10218 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2041 | 变桨系统检测1#叶片变桨超级电容电压太低故障 |  | var_2041 | 2041 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10219 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2042 | 在自检测中2#叶片变桨超级电容电压跌落故障 |  | var_2042 | 2042 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10220 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2043 | 变桨系统检测2#叶片变桨超级电容电压太低故障 |  | var_2043 | 2043 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10221 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2044 | 在自检测中3#叶片变桨超级电容电压跌落故障 |  | var_2044 | 2044 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10222 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2045 | 变桨系统检测3#叶片变桨超级电容电压太低故障 |  | var_2045 | 2045 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10223 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2046 | 变桨1#叶片超级电容温度过高故障 |  | var_2046 | 2046 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10224 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2047 | 变桨系统检测1#叶片超级电容温度过高故障 |  | var_2047 | 2047 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10225 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2048 | 变桨2#叶片超级电容温度过高故障 |  | var_2048 | 2048 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10226 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2049 | 变桨系统检测2#叶片超级电容温度过高故障 |  | var_2049 | 2049 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10227 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2050 | 变桨3#叶片超级电容温度过高故障 |  | var_2050 | 2050 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10228 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2051 | 变桨系统检测3#叶片超级电容温度过高故障 |  | var_2051 | 2051 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10229 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2052 | 变桨系统检测变桨1#叶片变桨充电器1错误故障 |  | var_2052 | 2052 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10230 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2053 | 变桨系统检测变桨2#叶片变桨充电器1错误故障 |  | var_2053 | 2053 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10231 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2054 | 变桨系统检测变桨3#叶片变桨充电器1错误故障 |  | var_2054 | 2054 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10232 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2055 | 变桨系统检测变桨1#叶片变桨充电器2错误故障 |  | var_2055 | 2055 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10233 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2056 | 变桨系统检测变桨2#叶片变桨充电器2错误故障 |  | var_2056 | 2056 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10234 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2057 | 变桨系统检测变桨3#叶片变桨充电器2错误故障 |  | var_2057 | 2057 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10235 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2058 | 变桨系统检测变桨1#叶片变桨充电器错误故障 |  | var_2058 | 2058 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10236 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2059 | 变桨系统检测变桨2#叶片变桨充电器错误故障 |  | var_2059 | 2059 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10237 |  |  | gz | 1
1 | 10050 | 206 | 发电机绕组u1温度 |  | var_206 | 206 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 5 | 2 | 1.4.40089 |  |  |  | 5
| 10050 | 2060 | 变桨系统检测变桨3#叶片变桨充电器错误故障 |  | var_2060 | 2060 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10238 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2061 | 变桨1#叶片通讯故障 |  | var_2061 | 2061 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10239 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2062 | 变桨2#叶片通讯故障 |  | var_2062 | 2062 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10240 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2063 | 变桨3#叶片通讯故障 |  | var_2063 | 2063 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10241 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2064 | 1#叶片控制顺序故障 |  | var_2064 | 2064 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10242 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2065 | 2#叶片控制顺序故障 |  | var_2065 | 2065 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10243 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2066 | 3#叶片控制顺序故障 |  | var_2066 | 2066 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10244 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2067 | 变桨系统检测1#叶片变桨控制器温度过高故障 |  | var_2067 | 2067 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10245 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2068 | 变桨系统检测2#叶片变桨控制器温度过高故障 |  | var_2068 | 2068 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10246 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2069 | 变桨系统检测3#叶片变桨控制器温度过高故障 |  | var_2069 | 2069 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10247 |  |  | gz | 1
1 | 10050 | 207 | 发电机绕组u2温度 |  | var_207 | 207 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 5 | 3 | 1.4.40091 |  |  |  | 5
| 10050 | 2070 | 变桨系统检测1#叶片变桨驱动器故障 |  | var_2070 | 2070 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10248 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2071 | 变桨系统检测2#叶片变桨驱动器故障 |  | var_2071 | 2071 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10249 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2072 | 变桨系统检测3#叶片变桨驱动器故障 |  | var_2072 | 2072 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10250 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2073 | 变桨系统报出1#叶片变桨急停请求故障 |  | var_2073 | 2073 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10251 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2074 | 变桨系统报出2#叶片变桨急停请求故障 |  | var_2074 | 2074 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10252 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2075 | 变桨系统报出3#叶片变桨急停请求故障 |  | var_2075 | 2075 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10253 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2079 | 1#叶片编码器偏差警告 |  | var_2079 | 2079 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10257 |  |  | jg | 1
1 | 10050 | 208 | 发电机绕组v1温度 |  | var_208 | 208 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 1.4.40093 |  |  |  | 5
| 10050 | 2080 | 2#叶片编码器偏差警告 |  | var_2080 | 2080 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10258 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2081 | 3#叶片编码器偏差警告 |  | var_2081 | 2081 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10259 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2082 | 变桨系统报出1#叶片强制手动操作激活故障 |  | var_2082 | 2082 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10260 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2083 | 变桨系统报出2#叶片强制手动操作激活故障 |  | var_2083 | 2083 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10261 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2084 | 变桨系统报出3#叶片强制手动操作激活故障 |  | var_2084 | 2084 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10262 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2085 | 1#叶片变桨轮毂控制器温度过高故障 |  | var_2085 | 2085 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10263 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2086 | 2#叶片变桨轮毂控制器温度过高故障 |  | var_2086 | 2086 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10264 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2087 | 3#叶片变桨轮毂控制器温度过高故障 |  | var_2087 | 2087 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10265 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2088 | 变桨轮毂温度1过高故障 |  | var_2088 | 2088 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10266 |  |  | gz | 1
1 | 10050 | 209 | 发电机绕组v2温度 |  | var_209 | 209 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 1.4.40095 |  |  |  | 5
| 10050 | 2094 | 变桨轴承润滑系统故障 |  | var_2094 | 2094 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10272 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2095 | 变桨系统检测1#叶片变桨主控制器没有心跳故障 |  | var_2095 | 2095 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10273 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2096 | 变桨系统检测2#叶片变桨主控制器没有心跳故障 |  | var_2096 | 2096 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10274 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2097 | 变桨系统检测3#叶片变桨主控制器没有心跳故障 |  | var_2097 | 2097 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10275 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2098 | 变桨系统报出1#叶片手动操作激活故障 |  | var_2098 | 2098 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10276 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2099 | 变桨系统报出2#叶片手动操作激活故障 |  | var_2099 | 2099 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10277 |  |  | gz | 1
1 | 10050 | 210 | 发电机绕组w1温度 |  | var_210 | 210 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 1.4.40097 |  |  |  | 5
| 10050 | 2100 | 变桨系统检测1#叶片变桨电机堵转故障 |  | var_2100 | 2100 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10278 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2101 | 变桨系统检测2#叶片变桨电机堵转故障 |  | var_2101 | 2101 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10279 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2102 | 变桨系统检测3#叶片变桨电机堵转故障 |  | var_2102 | 2102 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10280 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2103 | 变桨1#叶片电机温度过高故障 |  | var_2103 | 2103 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10281 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2105 | 变桨2#叶片电机温度过高故障 |  | var_2105 | 2105 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10283 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2107 | 变桨3#叶片电机温度过高故障 |  | var_2107 | 2107 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10285 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2108 | 变桨系统检测3#叶片电机温度过高故障 |  | var_2108 | 2108 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10286 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2109 | 主控检测1#叶片没有心跳故障 |  | var_2109 | 2109 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10287 |  |  | gz | 1
1 | 10050 | 211 | 发电机绕组w2温度 |  | var_211 | 211 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 5 | 7 | 1.4.40099 |  |  |  | 5
| 10050 | 2110 | 主控检测2#叶片没有心跳故障 |  | var_2110 | 2110 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10288 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2111 | 主控检测3#叶片没有心跳故障 |  | var_2111 | 2111 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10289 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2112 | 变桨位置不同步故障 |  | var_2112 | 2112 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10290 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2113 | 变桨系统报出1#叶片安全链断开故障 |  | var_2113 | 2113 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10291 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2114 | 变桨系统报出2#叶片安全链断开故障 |  | var_2114 | 2114 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10292 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2115 | 变桨系统报出3#叶片安全链断开故障 |  | var_2115 | 2115 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10293 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2116 | 变桨系统检测1#叶片变桨速度过高故障 |  | var_2116 | 2116 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10294 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2117 | 变桨系统检测2#叶片变桨速度过高故障 |  | var_2117 | 2117 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10295 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2118 | 变桨系统检测3#叶片变桨速度过高故障 |  | var_2118 | 2118 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10296 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2119 | 变桨系统400V电源过载故障 |  | var_2119 | 2119 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10297 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2120 | 变桨系统重新初始化CAN通讯故障 |  | var_2120 | 2120 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10298 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2121 | 变桨1#叶片超级电容容量低故障 |  | var_2121 | 2121 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10299 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2122 | 变桨2#叶片超级电容容量低故障 |  | var_2122 | 2122 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10300 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2123 | 变桨3#叶片超级电容容量低故障 |  | var_2123 | 2123 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10301 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2124 | 变桨系统报出3#叶片手动操作激活故障 |  | var_2124 | 2124 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10302 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2125 | 变桨系统检测1#叶片角度相差太高警告 |  | var_2125 | 2125 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10303 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2126 | 变桨系统检测2#叶片角度相差太高警告 |  | var_2126 | 2126 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10304 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2127 | 变桨系统检测3#叶片角度相差太高警告 |  | var_2127 | 2127 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10305 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2128 | 变桨系统报出主轴承润滑系统故障 |  | var_2128 | 2128 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10306 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2129 | 变桨齿轮润滑系统报警故障 |  | var_2129 | 2129 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10307 |  |  | gz | 1
| 10050 | 213 | 发电机冷却水温度 |  | var_213 | 213 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 5 | 8 | 1.4.40101 |  |  |  | 5
| 10050 | 2130 | 变桨轴承润滑堵塞警告 |  | var_2130 | 2130 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10308 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2131 | 变桨系统检测主轴承润滑堵塞警告 |  | var_2131 | 2131 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10309 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2132 | 变桨齿轮润滑堵塞警告 |  | var_2132 | 2132 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10310 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2133 | 变桨齿轮润滑油脂液位低警告 |  | var_2133 | 2133 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10311 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2134 | 变桨轴承润滑油脂液位低警告 |  | var_2134 | 2134 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10312 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2135 | 主轴承润滑油脂液位低警告 |  | var_2135 | 2135 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10313 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2136 | 偏航轴承润滑堵塞警告 |  | var_2136 | 2136 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10314 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2137 | 偏航齿轮润滑堵塞警告 |  | var_2137 | 2137 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10315 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2139 | 距上次齿轮变桨润滑时间太长故障 |  | var_2139 | 2139 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10317 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2140 | 距上次主轴承变桨润滑时间太长故障 |  | var_2140 | 2140 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10318 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2141 | 变桨1#叶片91度限位开关失效故障 |  | var_2141 | 2141 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10319 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2142 | 变桨2#叶片91度限位开关失效故障 |  | var_2142 | 2142 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10320 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2143 | 变桨3#叶片91度限位开关失效故障 |  | var_2143 | 2143 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10321 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2144 | 变桨1#叶片负3度极限开关触发故障 |  | var_2144 | 2144 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10322 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2145 | 变桨2#叶片负3度极限开关触发故障 |  | var_2145 | 2145 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10323 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2146 | 变桨3#叶片负3度极限开关触发故障 |  | var_2146 | 2146 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10324 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2147 | 变桨系统检测1#叶片电源1温度过高故障 |  | var_2147 | 2147 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10325 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2148 | 变桨系统检测2#叶片电源1温度过高故障 |  | var_2148 | 2148 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10326 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2149 | 变桨系统检测3#叶片电源1温度过高故障 |  | var_2149 | 2149 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10327 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2150 | 变桨系统检测1#叶片电源2温度过高故障 |  | var_2150 | 2150 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10328 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2151 | 变桨系统检测2#叶片电源2温度过高故障 |  | var_2151 | 2151 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10329 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2152 | 变桨系统检测3#叶片电源2温度过高故障 |  | var_2152 | 2152 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10330 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2153 | 变桨系统检测1#叶片变桨超级电容1/3电压故障 |  | var_2153 | 2153 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10331 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2154 | 变桨系统检测2#叶片变桨超级电容1/3电压故障 |  | var_2154 | 2154 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10332 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2155 | 变桨系统检测3#叶片变桨超级电容1/3电压故障 |  | var_2155 | 2155 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10333 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2156 | 变桨系统检测1#叶片AC3故障 |  | var_2156 | 2156 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10334 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2157 | 变桨系统检测2#叶片AC3故障 |  | var_2157 | 2157 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10335 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2158 | 变桨系统检测3#叶片AC3故障 |  | var_2158 | 2158 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10336 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2159 | 变桨系统检测1#叶片CAN网络故障 |  | var_2159 | 2159 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10337 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2160 | 变桨系统检测2#叶片CAN网络故障 |  | var_2160 | 2160 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10338 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2161 | 变桨系统检测3#叶片CAN网络故障 |  | var_2161 | 2161 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10339 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2162 | 变桨1#叶片电源1温度过高故障 |  | var_2162 | 2162 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10340 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2163 | 变桨2#叶片电源1温度过高故障 |  | var_2163 | 2163 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10341 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2164 | 变桨3#叶片电源1温度过高故障 |  | var_2164 | 2164 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10342 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2165 | 变桨1#叶片电源2温度过高故障 |  | var_2165 | 2165 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10343 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2166 | 变桨2#叶片电源2温度过高故障 |  | var_2166 | 2166 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10344 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2167 | 变桨3#叶片电源2温度过高故障 |  | var_2167 | 2167 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10345 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2168 | 变桨系统检测1#叶片电机风扇断路器激活警告 |  | var_2168 | 2168 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10346 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2169 | 变桨系统检测2#叶片电机风扇断路器激活警告 |  | var_2169 | 2169 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10347 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2170 | 变桨系统检测3#叶片电机风扇断路器激活警告 |  | var_2170 | 2170 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10348 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2171 | 变桨系统检测1#叶片加热器风扇断路器激活警告 |  | var_2171 | 2171 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10349 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2172 | 变桨系统检测2#叶片加热器风扇断路器激活警告 |  | var_2172 | 2172 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10350 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2173 | 变桨系统检测3#叶片加热器风扇断路器激活警告 |  | var_2173 | 2173 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10351 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2174 | 变桨系统检测1#叶片驱动器风扇1断路器激活警告 |  | var_2174 | 2174 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10352 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2175 | 变桨系统检测2#叶片驱动器风扇1断路器激活警告 |  | var_2175 | 2175 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10353 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2176 | 变桨系统检测3#叶片驱动器风扇1断路器激活警告 |  | var_2176 | 2176 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10354 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2177 | 变桨系统检测1#叶片驱动器风扇2断路器激活警告 |  | var_2177 | 2177 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10355 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2178 | 变桨系统检测2#叶片驱动器风扇2断路器激活警告 |  | var_2178 | 2178 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10356 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2179 | 变桨系统检测3#叶片驱动器风扇2断路器激活警告 |  | var_2179 | 2179 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10357 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2180 | 变桨系统检测1#叶片电源风扇1断路器激活警告 |  | var_2180 | 2180 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10358 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2181 | 变桨系统检测2#叶片电源风扇1断路器激活警告 |  | var_2181 | 2181 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10359 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2182 | 变桨系统检测3#叶片电源风扇1断路器激活警告 |  | var_2182 | 2182 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10360 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2183 | 变桨系统检测1#叶片电源风扇2断路器激活警告 |  | var_2183 | 2183 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10361 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2184 | 变桨系统检测2#叶片电源风扇2断路器激活警告 |  | var_2184 | 2184 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10362 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2185 | 变桨系统检测3#叶片电源风扇2断路器激活警告 |  | var_2185 | 2185 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10363 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2186 | 变桨系统检测1#叶片通风风扇断路器激活警告 |  | var_2186 | 2186 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10364 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2187 | 变桨系统检测2#叶片通风风扇断路器激活警告 |  | var_2187 | 2187 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10365 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2188 | 变桨系统检测3#叶片通风风扇断路器激活警告 |  | var_2188 | 2188 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10366 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2191 | 发电机NDE轴承超温警告 |  | var_2191 | 2191 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10369 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2193 | 发电机线圈温度过低故障 |  | var_2193 | 2193 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10371 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2195 | 发电机绕组U1温度过低故障 |  | var_2195 | 2195 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10373 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2196 | 发电机绕组U2温度过低故障 |  | var_2196 | 2196 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10374 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2197 | 发电机绕组V1温度过低故障 |  | var_2197 | 2197 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10375 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2198 | 发电机绕组V2温度过低故障 |  | var_2198 | 2198 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10376 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2199 | 发电机绕组W1温度过低故障 |  | var_2199 | 2199 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10377 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2200 | 发电机绕组W2温度过低故障 |  | var_2200 | 2200 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10378 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2203 | 发电机绕组U1温度高警告 |  | var_2203 | 2203 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10381 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2204 | 发电机绕组U1温度低警告 |  | var_2204 | 2204 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10382 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2205 | 发电机绕组U2温度低警告 |  | var_2205 | 2205 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10383 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2206 | 发电机绕组V1温度低警告 |  | var_2206 | 2206 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10384 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2207 | 发电机绕组V2温度低警告 |  | var_2207 | 2207 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10385 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2208 | 发电机绕组W1温度低警告 |  | var_2208 | 2208 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10386 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2209 | 发电机绕组W2温度低警告 |  | var_2209 | 2209 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10387 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2210 | 发电机绕组V1温度高警告 |  | var_2210 | 2210 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10388 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2211 | 发电机绕组W1温度高警告 |  | var_2211 | 2211 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10389 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2212 | 发电机润滑报警故障 |  | var_2212 | 2212 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10390 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2213 | 发电机主滑环故障 |  | var_2213 | 2213 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10391 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2214 | 发电机加热器过载故障 |  | var_2214 | 2214 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10392 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2216 | 发电机功率曲线超上限故障 |  | var_2216 | 2216 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10394 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2217 | 发电机发电功率超高故障 |  | var_2217 | 2217 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10395 |  |  | gz | 1
1 | 10050 | 222 | 发电机前轴承温度 |  | var_222 | 222 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 5 | 9 | 1.4.40103 |  |  |  | 5
| 10050 | 2220 | 发电机DE端接地碳刷磨损故障 |  | var_2220 | 2220 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10398 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2221 | 发电机过压Crowbar激活故障 |  | var_2221 | 2221 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10399 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2222 | 发电机滑环温度过高故障 |  | var_2222 | 2222 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10400 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2225 | 发电机冷却水入口温度低警告 |  | var_2225 | 2225 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10403 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2226 | 发电机冷却水入口温度高警告 |  | var_2226 | 2226 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10404 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2227 | 发电机滑环温度高警告 |  | var_2227 | 2227 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10405 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2228 | 发电机电机加热器过载故障 |  | var_2228 | 2228 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10406 |  |  | jg | 1
1 | 10050 | 223 | 发电机后轴承温度 |  | var_223 | 223 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 1.4.40105 |  |  |  | 5
| 10050 | 2230 | 发电机内部冷却风扇1过载故障 |  | var_2230 | 2230 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10408 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2231 | 发电机内部冷却风扇2过载故障 |  | var_2231 | 2231 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10409 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2232 | 发电机冷却液加热器过载故障 |  | var_2232 | 2232 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10410 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2237 | 发电机绕组U2温度高警告 |  | var_2237 | 2237 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10415 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2238 | 发电机绕组V2温度高警告 |  | var_2238 | 2238 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10416 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2239 | 发电机绕组W2温度高警告 |  | var_2239 | 2239 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10417 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2240 | 发电机冷却液流速太低故障 |  | var_2240 | 2240 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10418 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2241 | 发电机冷却空气入口1温度太高故障 |  | var_2241 | 2241 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10419 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2242 | 发电机冷却空气入口2温度太高故障 |  | var_2242 | 2242 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10420 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2243 | 发电机冷却空气出口温度太高故障 |  | var_2243 | 2243 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10421 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2244 | 发电机冷却空气入口1温度高警告 |  | var_2244 | 2244 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10422 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2245 | 发电机冷却空气入口2温度高警告 |  | var_2245 | 2245 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10423 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2246 | 发电机冷却空气出口温度高警告 |  | var_2246 | 2246 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10424 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2247 | 发电机冷却液压力太低故障 |  | var_2247 | 2247 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10425 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2248 | 发电机冷却液压力太高故障 |  | var_2248 | 2248 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10426 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2249 | 发电机冷却液压力太低警告 |  | var_2249 | 2249 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10427 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2250 | 发电机冷却液压力太高警告 |  | var_2250 | 2250 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10428 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2251 | 发电机无效参数配置故障 |  | var_2251 | 2251 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10429 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2253 | 发电机防雷器1故障 |  | var_2253 | 2253 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10431 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2254 | 发电机防雷器2故障 |  | var_2254 | 2254 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10432 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2255 | 发电机NDE端接地碳刷磨损故障 |  | var_2255 | 2255 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10433 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2256 | 发电机RC滤波器1故障 |  | var_2256 | 2256 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10434 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2257 | 发电机RC滤波器2故障 |  | var_2257 | 2257 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10435 |  |  | gz | 1
1 | 10050 | 226 | 发电机转矩 |  | var_226 | 226 | Nm | F | 1 |  | 1 |  | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 11 | 1.4.40585 |  |  |  | 5
| 10050 | 2260 | UPS供电失效故障 |  | var_2260 | 2260 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10438 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2261 | UPS关断故障 |  | var_2261 | 2261 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10439 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2262 | 远程手动停机故障 |  | var_2262 | 2262 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10440 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2263 | 本地手动停机故障 |  | var_2263 | 2263 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10441 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2264 | 中压断路器切出故障 |  | var_2264 | 2264 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10442 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2269 | 中压断路器错误故障 |  | var_2269 | 2269 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10447 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2292 | 中压系统无效配置故障 |  | var_2292 | 2292 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10470 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2294 | 主断路器异常动作故障 |  | var_2294 | 2294 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10472 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2295 | SCADA远程断开C1柜 |  | var_2295 | 2295 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10473 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2296 | SCADA远程断开C2柜 |  | var_2296 | 2296 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10474 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2297 | SCADA远程断开V柜 |  | var_2297 | 2297 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10475 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2298 | 变频器1报警激活故障 |  | var_2298 | 2298 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10476 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2299 | 变频器1控制序列错误故障 |  | var_2299 | 2299 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10477 |  |  | gz | 1
| 10050 | 230 | LVRT事件激活 |  | var_230 | 230 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 6 | 16 | 1.1.10018 |  |  |  | 5
| 10050 | 2300 | 变频器1冷却液入口压力高警告 |  | var_2300 | 2300 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10478 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2301 | 变频器1冷却液入口压力低警告 |  | var_2301 | 2301 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10479 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2302 | 变频器1冷却液入口压力过高故障 |  | var_2302 | 2302 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10480 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2303 | 变频器1冷却液入口压力过低故障 |  | var_2303 | 2303 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10481 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2304 | 变频器1冷却液入口温度高警告 |  | var_2304 | 2304 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10482 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2305 | 变频器1冷却液入口温度低警告 |  | var_2305 | 2305 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10483 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2306 | 变频器1冷却液入口温度过高故障 |  | var_2306 | 2306 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10484 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2307 | 变频器1冷却液入口温度过低故障 |  | var_2307 | 2307 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10485 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2308 | 变频器1冷却液泵电机过载故障 |  | var_2308 | 2308 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10486 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2309 | 变频器1冷却风扇过载故障 |  | var_2309 | 2309 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10487 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2310 | 变频器1故障激活故障 |  | var_2310 | 2310 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10488 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2311 | 变频器1发电机速度传感器错误故障 |  | var_2311 | 2311 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10489 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2312 | 变频器1加热过载故障 |  | var_2312 | 2312 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10490 |  |  | jg | 1
| 10050 | 23132 | 机组总体故障状态 |  | var_23132 | 23132 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12800 |  |  |  | 1
| 10050 | 23133 | 远方就地控制开关 |  | var_23133 | 23133 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12801 |  |  |  | 1
| 10050 | 23134 | 机组自身限功率运行状态 |  | var_23134 | 23134 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12802 |  |  |  | 1
| 10050 | 23135 | 就地限功率运行状态 |  | var_23135 | 23135 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12803 |  |  |  | 1
| 10050 | 23136 | 远方限功率运行状态 |  | var_23136 | 23136 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12804 |  |  |  | 1
| 10050 | 23137 | 限电停机标志 |  | var_23137 | 23137 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12805 |  |  |  | 1
| 10050 | 23138 | 本地有功控制使能状态 |  | var_23138 | 23138 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12806 |  |  |  | 1
| 10050 | 23139 | 无功可调状态 |  | var_23139 | 23139 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12807 |  |  |  | 1
| 10050 | 2314 | 变频器1看门狗信号丢失故障 |  | var_2314 | 2314 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10492 |  |  | gz | 1
| 10050 | 23140 | 远程启动 |  | var_23140 | 23140 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12808 |  |  |  | 1
| 10050 | 23141 | 远程停机(限电停机) |  | var_23141 | 23141 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12809 |  |  |  | 1
| 10050 | 23142 | 远程复位 |  | var_23142 | 23142 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12810 |  |  |  | 1
| 10050 | 2315 | 变频器2报警激活故障 |  | var_2315 | 2315 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10493 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2316 | 变频器2控制过程错误故障 |  | var_2316 | 2316 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10494 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2317 | 变频器2冷却液入口压力高警告 |  | var_2317 | 2317 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10495 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2318 | 变频器2冷却液入口压力低警告 |  | var_2318 | 2318 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10496 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2319 | 变频器2冷却液入口压力过高故障 |  | var_2319 | 2319 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10497 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2320 | 变频器2冷却液入口压力过低故障 |  | var_2320 | 2320 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10498 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2321 | 变频器2冷却液入口温度高警告 |  | var_2321 | 2321 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10499 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2322 | 变频器2冷却液入口温度低警告 |  | var_2322 | 2322 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10500 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2323 | 变频器2冷却液入口温度过高故障 |  | var_2323 | 2323 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10501 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2324 | 变频器2冷却液入口温度过低故障 |  | var_2324 | 2324 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10502 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2325 | 频器2冷却液泵电机过载故障 |  | var_2325 | 2325 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10503 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2326 | 变频器2冷却风扇过载故障 |  | var_2326 | 2326 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10504 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2327 | 变频器2故障激活故障 |  | var_2327 | 2327 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10505 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2328 | 变频器2发电机速度传感器错误故障 |  | var_2328 | 2328 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10506 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2329 | 变频器2加热过载故障 |  | var_2329 | 2329 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10507 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2331 | 变频器2看门狗信号丢失故障 |  | var_2331 | 2331 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10509 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2332 | 变频器3冷却液入口压力高警告 |  | var_2332 | 2332 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10510 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2333 | 变频器3冷却液入口压力低警告 |  | var_2333 | 2333 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10511 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2334 | 变频器3冷却液入口压力过高故障 |  | var_2334 | 2334 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10512 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2335 | 变频器3冷却液入口压力过低故障 |  | var_2335 | 2335 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10513 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2336 | 变频器3冷却液入口温度高警告 |  | var_2336 | 2336 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10514 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2337 | 变频器3冷却液入口温度低警告 |  | var_2337 | 2337 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10515 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2338 | 变频器3冷却液入口温度过高故障 |  | var_2338 | 2338 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10516 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2339 | 频器器3冷却液入口温度过低故障 |  | var_2339 | 2339 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10517 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2340 | 变频器3冷却液泵电机过载故障 |  | var_2340 | 2340 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10518 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2341 | 变频器3冷却风扇过载故障 |  | var_2341 | 2341 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10519 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2342 | 变频器3加热过载故障 |  | var_2342 | 2342 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10520 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2343 | 变频器4冷却液入口压力高警告 |  | var_2343 | 2343 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10521 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2344 | 变频器4冷却液入口压力低警告 |  | var_2344 | 2344 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10522 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2345 | 变频器4冷却液入口压力过高故障 |  | var_2345 | 2345 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10523 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2346 | 变频器4冷却液入口压力过低故障 |  | var_2346 | 2346 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10524 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2347 | 变频器4冷却液入口温度高警告 |  | var_2347 | 2347 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10525 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2348 | 变频器4冷却液入口温度低警告 |  | var_2348 | 2348 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10526 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2349 | 变频器4冷却液入口温度过高故障 |  | var_2349 | 2349 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10527 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2350 | 变频器4冷却液入口温度过低故障 |  | var_2350 | 2350 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10528 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2351 | 变频器4冷却液泵电机过载故障 |  | var_2351 | 2351 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10529 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2352 | 变频器4冷却风扇过载故障 |  | var_2352 | 2352 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10530 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2353 | 变频器4加热过载故障 |  | var_2353 | 2353 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10531 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2354 | 变频器通讯错误故障 |  | var_2354 | 2354 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10532 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2355 | 变频器通讯重新初始化故障 |  | var_2355 | 2355 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10533 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2356 | 变频器电源过载故障 |  | var_2356 | 2356 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10534 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2357 | 发电机机械速度太高故障 |  | var_2357 | 2357 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10535 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2358 | 发电机机械速度太低故障 |  | var_2358 | 2358 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10536 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2359 | 变频器1失能警告 |  | var_2359 | 2359 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10537 |  |  | jg | 1
1 | 10050 | 236 | 并网 |  | onGrid | 236 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10019 |  |  |  | 1
| 10050 | 2360 | 变频器2失能警告 |  | var_2360 | 2360 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10538 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2361 | 变频器LVRT激活故障 |  | var_2361 | 2361 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10539 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2362 | 液压系统无效配置故障 |  | var_2362 | 2362 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10540 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2363 | 液压系统油位1低故障 |  | var_2363 | 2363 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10541 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2364 | 液压系统油位2低故障 |  | var_2364 | 2364 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10542 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2365 | 液压系统油温1太高故障 |  | var_2365 | 2365 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10543 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2366 | 液压系统油温2太高故障 |  | var_2366 | 2366 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10544 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2367 | 液压系统液压泵1运行超时故障 |  | var_2367 | 2367 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10545 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2368 | 液压系统液压泵2运行超时故障 |  | var_2368 | 2368 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10546 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2369 | 液压泵电机1过载故障 |  | var_2369 | 2369 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10547 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2370 | 液压泵电机2过载故障 |  | var_2370 | 2370 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10548 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2371 | 偏航液压刹车高压力太低故障 |  | var_2371 | 2371 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10549 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2372 | 偏航液压刹车压力未达到低压压力故障 |  | var_2372 | 2372 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10550 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2373 | 偏航液压刹车低压力太低故障 |  | var_2373 | 2373 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10551 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2374 | 偏航液压刹车未释放故障 |  | var_2374 | 2374 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10552 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2375 | 紧急停机开关激活故障 |  | var_2375 | 2375 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10553 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2377 | 加速度1超最大值故障 |  | var_2377 | 2377 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10555 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2378 | 加速度2超最大值故障 |  | var_2378 | 2378 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10556 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2379 | 安全控制器错误故障 |  | var_2379 | 2379 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10557 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2380 | 机舱振动1瞬时值超限故障 |  | var_2380 | 2380 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10558 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2385 | 速度传感器错误故障 |  | var_2385 | 2385 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10563 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2388 | 安全控制器软件版本无效故障 |  | var_2388 | 2388 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10566 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2389 | 机舱振动2瞬时值超限故障 |  | var_2389 | 2389 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10567 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2390 | 转子反向超速警告 |  | var_2390 | 2390 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10568 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2391 | 发电机反向超速警告 |  | var_2391 | 2391 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10569 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2394 | 安全控制器无效类型故障 |  | var_2394 | 2394 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10572 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2395 | 安全控制器版本验证正在进行故障 |  | var_2395 | 2395 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10573 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2397 | 没有选择转子转速故障 |  | var_2397 | 2397 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10575 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2399 | 转子反向超速事件类型没有选择故障 |  | var_2399 | 2399 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10577 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2400 | 机舱振动2的10min平均值超限故障 |  | var_2400 | 2400 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10578 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2401 | 发电机机械速度无效配置故障 |  | var_2401 | 2401 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10579 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2403 | 转子加速度最大值超限故障 |  | var_2403 | 2403 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10581 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2404 | 安全系统无效配置故障 |  | var_2404 | 2404 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10582 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2405 | 转子刹车无效配置故障 |  | var_2405 | 2405 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10583 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2406 | 转子刹车1应用状态时压力太低故障 |  | var_2406 | 2406 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10584 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2407 | 转子刹车1释放状态时油压太高故障 |  | var_2407 | 2407 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10585 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2408 | 转子刹车1储压罐压力太低故障 |  | var_2408 | 2408 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10586 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2409 | 转子刹车1刹车盘磨损故障 |  | var_2409 | 2409 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10587 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2410 | 转子刹车1刹车盘预磨损警告 |  | var_2410 | 2410 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10588 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2411 | 转子刹车2应用状态时压力太低故障 |  | var_2411 | 2411 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10589 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2412 | 转子刹车2释放状态时油压太高故障 |  | var_2412 | 2412 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10590 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2413 | 转子刹车2储压罐压力太低故障 |  | var_2413 | 2413 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10591 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2414 | 转子刹车2刹车盘磨损故障 |  | var_2414 | 2414 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10592 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2415 | 转子刹车2刹车盘预磨损警告 |  | var_2415 | 2415 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10593 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2417 | 转子锁未释放故障 |  | var_2417 | 2417 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10595 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2418 | 辅助电源变压器绕组温度高警告 |  | var_2418 | 2418 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10596 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2420 | 辅助电源变压器绕组温度太高故障 |  | var_2420 | 2420 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10598 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2422 | A10控制柜温度1（左边）高警告 |  | var_2422 | 2422 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10600 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2423 | A10控制柜温度1（左边）低警告 |  | var_2423 | 2423 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10701 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2424 | A10控制柜温度1（左边）太高故障 |  | var_2424 | 2424 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10702 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2425 | A10控制柜温度1（左边）太低故障 |  | var_2425 | 2425 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10703 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2426 | A10控制柜温度2（中间）高警告 |  | var_2426 | 2426 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10704 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2427 | A10控制柜温度2（中间）低警告 |  | var_2427 | 2427 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10705 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2428 | A10控制柜温度2（中间）太高故障 |  | var_2428 | 2428 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10706 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2429 | A10控制柜温度2（中间）太低故障 |  | var_2429 | 2429 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10707 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2430 | A10控制柜温度3（右边）高警告 |  | var_2430 | 2430 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10708 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2431 | A10控制柜温度3（右边）低警告 |  | var_2431 | 2431 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10709 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2432 | A10控制柜温度3（右边）太高故障 |  | var_2432 | 2432 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10710 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2433 | A10控制柜温度3（右边）太低故障 |  | var_2433 | 2433 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10711 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2434 | A11控制柜温度1（左边）高警告 |  | var_2434 | 2434 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10712 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2435 | A11控制柜温度1（左边）低警告 |  | var_2435 | 2435 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10713 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2436 | A11控制柜温度1（左边）太高故障 |  | var_2436 | 2436 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10714 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2437 | A11控制柜温度1（左边）太低故障 |  | var_2437 | 2437 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10715 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2438 | A11控制柜温度2（右边）高警告 |  | var_2438 | 2438 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10716 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2439 | A11控制柜温度2（右边）低警告 |  | var_2439 | 2439 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10717 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2440 | A11控制柜温度2（右边）太高故障 |  | var_2440 | 2440 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10718 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2441 | A11控制柜温度2（右边）太低故障 |  | var_2441 | 2441 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10719 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2442 | A30控制柜温度1（左边）高警告 |  | var_2442 | 2442 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10720 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2443 | A30控制柜温度1（左边）低警告 |  | var_2443 | 2443 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10721 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2444 | A30控制柜温度1（左边）太高故障 |  | var_2444 | 2444 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10722 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2445 | A30控制柜温度1（左边）太低故障 |  | var_2445 | 2445 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10723 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2446 | A30控制柜温度2（右边）高警告 |  | var_2446 | 2446 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10724 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2447 | A30控制柜温度2（右边）低警告 |  | var_2447 | 2447 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10725 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2448 | A30控制柜温度2（右边）太高故障 |  | var_2448 | 2448 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10726 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2449 | A30控制柜温度2（右边）太低故障 |  | var_2449 | 2449 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10727 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2450 | A30控制柜温度3（中间）高警告 |  | var_2450 | 2450 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10728 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2451 | A30控制柜温度3（中间）低警告 |  | var_2451 | 2451 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10729 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2452 | A30控制柜温度3（中间）太高故障 |  | var_2452 | 2452 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10730 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2453 | A30控制柜温度3（中间）太低故障 |  | var_2453 | 2453 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10731 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2454 | A10控制柜消防报警1级故障 |  | var_2454 | 2454 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10732 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2455 | A11控制柜消防报警1级故障 |  | var_2455 | 2455 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10733 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2456 | A30控制柜消防报警1级故障 |  | var_2456 | 2456 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10734 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2458 | 电网模块1 CAN 通讯故障 |  | var_2458 | 2458 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10736 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2459 | 电网模块2 CAN 通讯故障 |  | var_2459 | 2459 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10737 |  |  | gz | 1
1 | 10050 | 246 | 电网有功功率 |  | var_246 | 246 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 1.4.40035 |  |  |  | 5
| 10050 | 2460 | G-sensor 1 CAN 通讯故障 |  | var_2460 | 2460 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10738 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2461 | G-sensor 2 CAN 通讯故障 |  | var_2461 | 2461 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10739 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2462 | 变频器消防报警1级故障 |  | var_2462 | 2462 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10740 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2464 | 轮毂烟雾探测器故障 |  | var_2464 | 2464 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10742 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2465 | A30控制柜消防报警2级故障 |  | var_2465 | 2465 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10743 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2466 | A11控制柜消防报警2级故障 |  | var_2466 | 2466 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10744 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2467 | A10控制柜消防报警2级故障 |  | var_2467 | 2467 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10745 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2468 | 变频器消防报警2级故障 |  | var_2468 | 2468 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10746 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2470 | 风机停机维护故障 |  | var_2470 | 2470 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10748 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2471 | 维护转子速度高故障 |  | var_2471 | 2471 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10749 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2472 | 维护用户等级低 |  | var_2472 | 2472 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10750 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2473 | 风速太高禁止维护警告 |  | var_2473 | 2473 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10751 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2474 | 变桨维护激活故障 |  | var_2474 | 2474 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10752 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2475 | 维护停机过程不成功故障 |  | var_2475 | 2475 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10753 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2476 | 维护系统无效参数配置故障 |  | var_2476 | 2476 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10754 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2477 | 盘车电机激活故障 |  | var_2477 | 2477 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10755 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2479 | 环境温度低故障 |  | var_2479 | 2479 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10757 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2480 | 1s平均风速高故障 |  | var_2480 | 2480 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10758 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2481 | 30s平均风速高故障 |  | var_2481 | 2481 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10759 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2482 | 600s平均风速高故障 |  | var_2482 | 2482 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10760 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2485 | 自动模式气象站1警告 |  | var_2485 | 2485 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10763 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2486 | 自动模式气象站2警告 |  | var_2486 | 2486 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10764 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2489 | 风速在启动运行范围之外 |  | var_2489 | 2489 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10767 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2490 | 手动选择气象站1警告 |  | var_2490 | 2490 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10768 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2491 | 手动选择气象站2警告 |  | var_2491 | 2491 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10769 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2492 | 600s平均风速太低故障 |  | var_2492 | 2492 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10770 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2493 | 气象站无效配置故障 |  | var_2493 | 2493 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10771 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2494 | 本地模式气象站3错误故障 |  | var_2494 | 2494 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10772 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2495 | 远程模式气象站3错误故障 |  | var_2495 | 2495 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10773 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2496 | 手动选择气象站3警告 |  | var_2496 | 2496 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10774 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2497 | 转子刹车投入测试失败故障 |  | var_2497 | 2497 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10775 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2500 | 风机启动故障 |  | var_2500 | 2500 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10778 |  |  | gz | 1
| 10050 | 25000 | HVRT激活 |  | var_25000 | 25000 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 6 | 17 | 1.1.11086 |  |  |  | 5
| 10050 | 25001 | LVRT激活 |  | var_25001 | 25001 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11087 |  |  |  | 1
| 10050 | 25002 | 极端阵风标志 |  | var_25002 | 25002 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.11158 |  |  |  | 5
| 10050 | 25003 | 极端阵风降容标志 |  | var_25003 | 25003 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.0.11159 | 56 |  |  | 5
| 10050 | 2501 | 机组停机自检故障 |  | var_2501 | 2501 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10779 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2502 | 停机过程不成功故障 |  | var_2502 | 2502 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10780 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2504 | 停机空转刹车释放警告 |  | var_2504 | 2504 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10782 |  |  | jg | 1
| 10050 | 25050 | V柜断路器控制分闸 |  | var_25050 | 25050 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10623 | 71 |  |  | 1
| 10050 | 25051 | V柜断路器控制合闸 |  | var_25051 | 25051 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10624 | 72 |  |  | 1
| 10050 | 25052 | C1柜高压负荷开关控制分闸 |  | var_25052 | 25052 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10625 | 73 |  |  | 1
| 10050 | 25053 | C1柜高压负荷开关控制合闸 |  | var_25053 | 25053 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10626 | 74 |  |  | 1
| 10050 | 25054 | C2柜高压负荷开关控制分闸 |  | var_25054 | 25054 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10627 | 75 |  |  | 1
| 10050 | 25055 | C2柜高压负荷开关控制合闸 |  | var_25055 | 25055 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10628 | 76 |  |  | 1
| 10050 | 2506 | 变桨润滑条件OK故障 |  | var_2506 | 2506 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10784 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2507 | 变桨润滑发电机超速报警故障 |  | var_2507 | 2507 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10785 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2508 | 变桨润滑等待变桨移动故障 |  | var_2508 | 2508 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10786 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2509 | 机舱温度低警告 |  | var_2509 | 2509 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10787 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2510 | 机舱温度高警告 |  | var_2510 | 2510 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10788 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2517 | 机舱冷却空气压差反馈1警告 |  | var_2517 | 2517 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10795 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2519 | 机舱湿度高故障 |  | var_2519 | 2519 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10797 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2520 | 机舱湿度高警告 |  | var_2520 | 2520 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10798 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2521 | 机舱外部冷却风扇1过载故障 |  | var_2521 | 2521 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10799 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2522 | 机舱外部冷却风扇2过载故障 |  | var_2522 | 2522 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10800 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2523 | 机舱外部冷却空气压差1反馈警告 |  | var_2523 | 2523 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10801 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2525 | 机舱冷却风扇1过载警告 |  | var_2525 | 2525 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10803 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2526 | 机舱冷却风扇2过载警告 |  | var_2526 | 2526 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10804 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2527 | 机舱冷却风扇过载故障 |  | var_2527 | 2527 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10805 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2528 | 机舱除湿机过载警告 |  | var_2528 | 2528 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10806 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2529 | 机舱除湿机故障警告 |  | var_2529 | 2529 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10807 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2530 | 机舱水泵1过载警告 |  | var_2530 | 2530 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10808 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2531 | 机舱水泵2过载警告 |  | var_2531 | 2531 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10809 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2532 | 航空灯过载警告 |  | var_2532 | 2532 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10810 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2535 | 空气交换系统过载警告 |  | var_2535 | 2535 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10813 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2536 | 电网1监视L1相欠压故障 |  | var_2536 | 2536 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10814 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2537 | 电网1监视L1相过压故障 |  | var_2537 | 2537 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10815 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2538 | 电网1监视L2相欠压故障 |  | var_2538 | 2538 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10816 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2539 | 电网1监视L2相过压故障 |  | var_2539 | 2539 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10817 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2540 | 电网1监视L3相欠压故障 |  | var_2540 | 2540 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10818 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2541 | 电网1监视L3相过压故障 |  | var_2541 | 2541 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10819 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2542 | 电网1监视L1相过流故障 |  | var_2542 | 2542 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10820 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2543 | 电网1监视L2相过流故障 |  | var_2543 | 2543 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10821 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2544 | 电网1监视L3相过流故障 |  | var_2544 | 2544 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10822 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2545 | 电网1监视电网1频率低故障 |  | var_2545 | 2545 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10823 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2546 | 电网1监视电网1频率高故障 |  | var_2546 | 2546 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10824 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2547 | 电网1监视电压不平衡故障 |  | var_2547 | 2547 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10825 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2548 | 电网1监视相间电流差过大故障 |  | var_2548 | 2548 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10826 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2549 | 电网1监视电网1正常电流相差太高故障 |  | var_2549 | 2549 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10827 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2550 | 电网1监视电网1相序错误故障 |  | var_2550 | 2550 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10828 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2551 | 电网2监视L1相欠压故障 |  | var_2551 | 2551 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10829 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2552 | 电网2监视L1相过压故障 |  | var_2552 | 2552 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10830 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2553 | 电网2监视L2相欠压故障 |  | var_2553 | 2553 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10831 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2554 | 电网2监视L2相过压故障 |  | var_2554 | 2554 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10832 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2555 | 电网2监视L3相欠压故障 |  | var_2555 | 2555 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10833 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2556 | 电网2监视L3相过压故障 |  | var_2556 | 2556 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10834 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2557 | 电网2监视L1相过流故障 |  | var_2557 | 2557 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10835 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2558 | 电网2监视L2相过流故障 |  | var_2558 | 2558 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10836 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2559 | 电网2监视L3相过流故障 |  | var_2559 | 2559 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10837 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2560 | 电网2监视电网2频率低故障 |  | var_2560 | 2560 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10838 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2561 | 电网2监视电网2频率高故障 |  | var_2561 | 2561 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10839 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2562 | 电网2监视电压不平衡故障 |  | var_2562 | 2562 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10840 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2563 | 电网2监视相间电流差过大故障 |  | var_2563 | 2563 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10841 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2564 | 电网2监视电网2正常电流相差太高故障 |  | var_2564 | 2564 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10842 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2565 | 电网2监视电网2相序错误故障 |  | var_2565 | 2565 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10843 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2566 | 电网1监控电网1的L1相严重过压故障 |  | var_2566 | 2566 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10844 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2567 | 电网1监控电网1的L2相严重过压故障 |  | var_2567 | 2567 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10845 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2568 | 电网1监控电网1的L3相严重过压故障 |  | var_2568 | 2568 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10846 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2569 | 电网2监控电网2的L1相严重过压故障 |  | var_2569 | 2569 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10847 |  |  | gz | 1
| 10050 | 257 | 电网频率 |  | var_257 | 257 | hz | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 1.4.40107 |  |  |  | 5
| 10050 | 2570 | 电网2监控电网2的L2相严重过压故障 |  | var_2570 | 2570 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10848 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2571 | 电网2监控电网2的L3相严重过压故障 |  | var_2571 | 2571 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10849 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2572 | 电网监控无效配置故障 |  | var_2572 | 2572 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10850 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2573 | 电网1监控辅助电源L1相过压故障 |  | var_2573 | 2573 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10851 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2574 | 电网1监控辅助电源L2相过压故障 |  | var_2574 | 2574 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10852 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2575 | 电网1监控辅助电源L3相过压故障 |  | var_2575 | 2575 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10853 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2576 | 电网2监控辅助电源L1相过压故障 |  | var_2576 | 2576 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10854 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2577 | 电网2监控辅助电源L2相过压故障 |  | var_2577 | 2577 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10855 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2578 | 电网2监控辅助电源L3相过压故障 |  | var_2578 | 2578 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10856 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2579 | 功率速度控制器SVI通讯连接故障 |  | var_2579 | 2579 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10857 |  |  | gz | 1
| 10050 | 258 | 电网频率2 |  | var_258 | 258 | Hz | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40175 |  |  |  | 1
| 10050 | 2580 | 功率速度控制器SVI通讯地址故障 |  | var_2580 | 2580 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10858 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2581 | 功率速度控制器SVI通讯故障 |  | var_2581 | 2581 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10859 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2582 | 停机进行变桨系统润滑故障 |  | var_2582 | 2582 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10860 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2583 | 功率速度控制器转矩参考波动超限故障 |  | var_2583 | 2583 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10861 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2584 | 功率速度控制器滤波器参数设置无效警告 |  | var_2584 | 2584 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10862 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2585 | 功率速度控制器参数配置无效故障 |  | var_2585 | 2585 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10863 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2586 | 功率速度控制SVI成员超限故障 |  | var_2586 | 2586 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10864 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2587 | 塔基温度低警告 |  | var_2587 | 2587 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10865 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2588 | 塔基温度高警告 |  | var_2588 | 2588 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10866 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2589 | 塔基温度低故障 |  | var_2589 | 2589 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10867 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2590 | 塔基温度高故障 |  | var_2590 | 2590 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10868 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2591 | 塔基冷却风扇1-2过载警告 |  | var_2591 | 2591 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10869 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2592 | 塔基除湿机过载警告 |  | var_2592 | 2592 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10870 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2593 | 塔基系统无效配置故障 |  | var_2593 | 2593 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10871 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2594 | 塔基湿度高警告 |  | var_2594 | 2594 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10872 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2595 | 塔基湿度过高故障 |  | var_2595 | 2595 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10873 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2596 | 塔基除湿机故障警告 |  | var_2596 | 2596 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10874 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2597 | 航海障碍灯过载警告 |  | var_2597 | 2597 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10875 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2598 | 塔基功率电缆温度过高警告 |  | var_2598 | 2598 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10876 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2599 | 塔基休息间风扇过载警告 |  | var_2599 | 2599 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10877 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2600 | 塔基换气系统过载警告 |  | var_2600 | 2600 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10878 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2601 | 变频器消防系统压力低警告 |  | var_2601 | 2601 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10879 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2602 | 机舱消防系统压力低警告 |  | var_2602 | 2602 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11082 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2604 | 塔基消防系统压力低警告 |  | var_2604 | 2604 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10882 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2605 | IPC系统通讯错误故障 |  | var_2605 | 2605 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10883 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2606 | IPC通讯重新初始化故障 |  | var_2606 | 2606 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10884 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2607 | IPC的SVI通讯错误故障 |  | var_2607 | 2607 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10885 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2608 | IPC无效滤波器参数设置错误警告 |  | var_2608 | 2608 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10886 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2609 | IPC无效参数配置故障 |  | var_2609 | 2609 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10887 |  |  | gz | 1
| 10050 | 261 | 电网A相电压 |  | var_261 | 261 | V | F | 1 |  | 1 |  | 36000 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 7 | 1.4.40109 |  |  |  | 5
| 10050 | 2610 | IPC的SVI通讯连接错误故障 |  | var_2610 | 2610 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10888 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2611 | IPC的SVI通讯地址错误故障 |  | var_2611 | 2611 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10889 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2612 | IPC的SVI成员超限故障 |  | var_2612 | 2612 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10890 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2613 | SCADA远程紧急停机故障 |  | var_2613 | 2613 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10891 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2614 | SCADA远程手动偏航激活故障 |  | var_2614 | 2614 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10892 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2615 | 远程紧急停机 |  | var_2615 | 2615 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10893 |  |  |  | 1
| 10050 | 262 | 电网B相电压 |  | var_262 | 262 | V | F | 1 |  | 1 |  | 36000 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 8 | 1.4.40111 |  |  |  | 5
| 10050 | 263 | 电网C相电压 |  | var_263 | 263 | V | F | 1 |  | 1 |  | 36000 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 9 | 1.4.40113 |  |  |  | 5
| 10050 | 2632 | 齿轮箱油旁路过滤器压差太高警告 |  | var_2632 | 2632 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10039 |  |  | jg | 1
1 | 10050 | 2635 | 发电机冷却风扇2 |  | var_2635 | 2635 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 5 | 15 | 1.1.10931 |  |  |  | 5
| 10050 | 2638 | 变频器冷却泵1加热器 |  | var_2638 | 2638 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10900 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2639 | 变频器冷却泵1电机 |  | var_2639 | 2639 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10901 |  |  |  | 1
| 10050 | 264 | 电网A相电流 |  | var_264 | 264 | A | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 10 | 1.4.40115 |  | 9 |  | 5
1 | 10050 | 2640 | 变频器冷却风扇1高速 |  | var_2640 | 2640 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10902 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2641 | 变频器冷却风扇1低速 |  | var_2641 | 2641 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10903 |  |  |  | 1
| 10050 | 2642 | 变频器冷却泵2加热器 |  | var_2642 | 2642 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10904 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2643 | 变频器冷却泵2电机 |  | var_2643 | 2643 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10905 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2644 | 变频器冷却风扇2高速 |  | var_2644 | 2644 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10906 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2645 | 变频器冷却风扇2低速 |  | var_2645 | 2645 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10907 |  |  |  | 1
| 10050 | 2646 | 变频器冷却泵3加热器 |  | var_2646 | 2646 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10908 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2647 | 变频器冷却泵3电机 |  | var_2647 | 2647 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10909 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2648 | 变频器冷却风扇3高速 |  | var_2648 | 2648 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10910 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2649 | 变频器冷却风扇3低速 |  | var_2649 | 2649 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10911 |  |  |  | 1
| 10050 | 265 | 电网B相电流 |  | var_265 | 265 | A | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 11 | 1.4.40117 |  |  |  | 5
| 10050 | 2650 | 变频器冷却泵4加热器 |  | var_2650 | 2650 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10912 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2651 | 变频器冷却泵4电机 |  | var_2651 | 2651 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10913 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2652 | 变频器冷却风扇4高速 |  | var_2652 | 2652 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10914 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2653 | 变频器冷却风扇4低速 |  | var_2653 | 2653 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10915 |  |  |  | 1
| 10050 | 2654 | 变桨轴承润滑时间未达标警告 |  | var_2654 | 2654 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10916 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2655 | 变桨轴齿轮滑时间未达标警告 |  | var_2655 | 2655 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10917 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2656 | 变桨轴滑时间未达标故障 |  | var_2656 | 2656 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10918 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2657 | 主轴承润滑泵 |  | var_2657 | 2657 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10919 |  |  |  | 1
| 10050 | 2658 | 主断路器F4闭合 |  | var_2658 | 2658 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10920 |  |  |  | 1
| 10050 | 2659 | 主断路器F5闭合 |  | var_2659 | 2659 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10921 |  |  |  | 1
| 10050 | 266 | 电网C相电流 |  | var_266 | 266 | A | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 12 | 1.4.40119 |  |  |  | 5
| 10050 | 2660 | 偏航逆时针旋转极限开关激活 |  | var_2660 | 2660 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10922 |  |  |  | 1
| 10050 | 2661 | 偏航顺时针旋转极限开关激活 |  | var_2661 | 2661 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10923 |  |  |  | 1
| 10050 | 2662 | 液压油泵电机1 |  | var_2662 | 2662 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10924 |  |  |  | 1
| 10050 | 2663 | 液压油泵电机2 |  | var_2663 | 2663 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10925 |  |  |  | 1
| 10050 | 2666 | 机舱外部冷却风扇1过载警告1 |  | var_2666 | 2666 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10926 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2667 | 机舱外部冷却风扇2过载警告1 |  | var_2667 | 2667 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10927 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2668 | 偏航电机刹车微动开关反馈故障 |  | var_2668 | 2668 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10928 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2672 | 1#叶片AC3故障代码 |  | var_2672 | 2672 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40409 |  |  |  | 1
| 10050 | 2673 | 2#叶片AC3故障代码 |  | var_2673 | 2673 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40411 |  |  |  | 1
| 10050 | 2674 | 3#叶片AC3故障代码 |  | var_2674 | 2674 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40413 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2680 | 2#叶片变桨速度 |  | var_2680 | 2680 | °/s | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 | 2 | 9 | 1.4.40425 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 2682 | 电网模块1有功功率 |  | var_2682 | 2682 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40429 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2683 | 电网模块1无功功率 |  | var_2683 | 2683 | kVAr | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -2000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40431 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2684 | 电网模块2有功功率 |  | var_2684 | 2684 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40433 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2685 | 电网模块2无功功率 |  | var_2685 | 2685 | kVAr | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -2000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40435 |  |  |  | 1
| 10050 | 2686 | 10s平均有功功率 |  | var_2686 | 2686 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40437 |  |  |  | 1
| 10050 | 2687 | 机组自损耗有功功率 |  | var_2687 | 2687 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -500 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40439 |  |  |  | 1
| 10050 | 2688 | 机组有功月损耗电量 |  | var_2688 | 2688 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 3600000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40441 |  |  |  | 1
| 10050 | 2689 | 机组有功总损耗电量 |  | var_2689 | 2689 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 109500000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40443 |  |  |  | 1
| 10050 | 2690 | 机组自损耗无功功率 |  | var_2690 | 2690 | kVAr | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -2000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40445 |  |  |  | 1
| 10050 | 2691 | 机组无功月损耗电量 |  | var_2691 | 2691 |  | F | 1 |  | 1 |  | 3600000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40447 |  |  |  | 1
| 10050 | 2692 | 机组无功总损耗电量 |  | var_2692 | 2692 | kVArh | F | 1 |  | 1 |  | 109500000 | -109500000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40449 |  |  |  | 1
| 10050 | 2693 | 机组自损耗视在功率 |  | var_2693 | 2693 | kVA | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -6000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40451 |  |  |  | 1
| 10050 | 2694 | 机组视在月损耗电量 |  | var_2694 | 2694 |  | F | 1 |  | 1 |  | 3600000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40453 |  |  |  | 1
| 10050 | 2695 | 机组视在总损耗电量 |  | var_2695 | 2695 | kVArh | F | 1 |  | 1 |  | 109500000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40455 |  |  |  | 1
| 10050 | 2696 | 塔基电缆温度 |  | var_2696 | 2696 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40457 |  |  |  | 1
| 10050 | 2697 | 辅助变压器绕组温度 |  | var_2697 | 2697 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40459 |  |  |  | 1
| 10050 | 2699 | 塔基湿度 |  | var_2699 | 2699 | % | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40463 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 27 | 故障 |  | totalFaultBool | 27 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10001 |  | 36 |  | 1
1 | 10050 | 2700 | 1#风向仪10s平均风向 |  | var_2700 | 2700 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40465 |  |  |  | 1
| 10050 | 2701 | 1#风向仪10min平均风向 |  | var_2701 | 2701 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40467 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2702 | 2#风向仪10s平均风向 |  | var_2702 | 2702 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40469 |  |  |  | 1
| 10050 | 2703 | 2#风向仪10min平均风向 |  | var_2703 | 2703 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40471 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2704 | 1#风速仪10s平均风速 |  | var_2704 | 2704 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40627 |  |  |  | 1
| 10050 | 2705 | 1#风速仪10min平均风速 |  | var_2705 | 2705 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40629 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2706 | 2#风速仪10s平均风速 |  | var_2706 | 2706 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40631 |  |  |  | 1
| 10050 | 2707 | 2#风速仪10min平均风速 |  | var_2707 | 2707 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40633 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2708 | 10s平均风向 |  | var_2708 | 2708 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40481 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2709 | 1s平均风向 |  | var_2709 | 2709 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40483 |  |  |  | 1
| 10050 | 2710 | 180s平均风向 |  | var_2710 | 2710 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40485 |  |  |  | 1
| 10050 | 2711 | 60s平均风向 |  | var_2711 | 2711 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40487 |  |  |  | 1
| 10050 | 2712 | 600s平均风向 |  | var_2712 | 2712 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 7 | 4 | 1.4.40131 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 2713 | 齿轮箱过滤器1压差 |  | var_2713 | 2713 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40491 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2714 | 齿轮箱过滤器2压差 |  | var_2714 | 2714 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40493 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2715 | 齿轮箱过滤器3压差 |  | var_2715 | 2715 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40495 |  |  |  | 1
| 10050 | 2716 | 轴制动液压2 |  | var_2716 | 2716 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 250 | -10 |  |  |  | 0 | 4 | 8 | 1.4.40497 |  |  |  | 5
| 10050 | 2717 | 安全控制器故障代码 |  | var_2717 | 2717 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40499 |  |  |  | 1
| 10050 | 2718 | 气象站加热状态 |  | var_2718 | 2718 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40501 |  |  |  | 1
| 10050 | 2719 | 气象站状态 |  | var_2719 | 2719 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40503 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2722 | 变频器1网测有功功率 |  | var_2722 | 2722 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40509 |  |  |  | 1
| 10050 | 2723 | 变频器1网测电流 |  | var_2723 | 2723 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40511 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2724 | 变频器1网测无功功率 |  | var_2724 | 2724 | kVAr | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40513 |  |  |  | 1
| 10050 | 2725 | 变频器1柜内温度 |  | var_2725 | 2725 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40515 |  |  |  | 1
| 10050 | 2726 | 变频器1冷却液进口流速 |  | var_2726 | 2726 |  | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40517 |  |  |  | 1
| 10050 | 2727 | 变频器1直流母线电压 |  | var_2727 | 2727 | V | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40519 |  |  |  | 1
| 10050 | 2728 | 变频器1故障穿越字 |  | var_2728 | 2728 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40521 |  |  |  | 1
| 10050 | 2729 | 变频器1机侧电流 |  | var_2729 | 2729 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40523 |  |  |  | 1
| 10050 | 2730 | 变频器1机侧电抗器温度 |  | var_2730 | 2730 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40525 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2731 | 变频器1发电机转速反馈 |  | var_2731 | 2731 | RPM | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40527 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2732 | 变频器1发电机转矩 |  | var_2732 | 2732 | Nm | F | 1 |  | 1 |  | 100000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40529 |  |  |  | 1
| 10050 | 2733 | 变频器1机侧电压 |  | var_2733 | 2733 | V | F | 1 |  | 1 |  | 36000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40531 |  |  |  | 1
| 10050 | 2734 | 变频器1电网电抗器温度 |  | var_2734 | 2734 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40533 |  |  |  | 1
| 10050 | 2735 | 变频器1电网频率 |  | var_2735 | 2735 | Hz | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40535 |  |  |  | 1
| 10050 | 2736 | 变频器1电网电压 |  | var_2736 | 2736 | V | F | 1 |  | 1 |  | 36000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40537 |  |  |  | 1
| 10050 | 2737 | 变频器1机侧功率模块温度 |  | var_2737 | 2737 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40539 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2738 | 变频器1机侧有功功率 |  | var_2738 | 2738 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40541 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2739 | 变频器1机侧无功功率 |  | var_2739 | 2739 | kVAr | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40543 |  |  |  | 1
| 10050 | 2740 | 变频器2网测功率单元温度 |  | var_2740 | 2740 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40545 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2741 | 变频器2网测有功功率 |  | var_2741 | 2741 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40547 |  |  |  | 1
| 10050 | 2742 | 变频器2网测电流 |  | var_2742 | 2742 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40549 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2743 | 变频器2网测无功功率 |  | var_2743 | 2743 | kVAr | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40551 |  |  |  | 1
| 10050 | 2744 | 变频器2柜内温度 |  | var_2744 | 2744 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40553 |  |  |  | 1
| 10050 | 2745 | 变频器2冷却液进口流速 |  | var_2745 | 2745 |  | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40555 |  |  |  | 1
| 10050 | 2746 | 变频器2直流母线电压 |  | var_2746 | 2746 | V | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40557 |  |  |  | 1
| 10050 | 2747 | 变频器2故障穿越字 |  | var_2747 | 2747 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40559 |  |  |  | 1
| 10050 | 2748 | 变频器2机侧电流 |  | var_2748 | 2748 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40561 |  |  |  | 1
| 10050 | 2749 | 变频器2机侧电抗器温度 |  | var_2749 | 2749 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40563 |  |  |  | 1
| 10050 | 2750 | 变频器2发电机转速反馈 |  | var_2750 | 2750 | RPM | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40565 |  |  |  | 1
| 10050 | 2751 | 变频器2发电机转矩 |  | var_2751 | 2751 | Nm | F | 1 |  | 1 |  | 100000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40567 |  |  |  | 1
| 10050 | 2752 | 变频器2机侧电压 |  | var_2752 | 2752 | V | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40569 |  |  |  | 1
| 10050 | 2753 | 变频器2网侧电抗器温度 |  | var_2753 | 2753 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40571 |  |  |  | 1
| 10050 | 2754 | 变频器2电网频率 |  | var_2754 | 2754 | Hz | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40573 |  |  |  | 1
| 10050 | 2755 | 变频器2电网电压 |  | var_2755 | 2755 | V | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40575 |  |  |  | 1
| 10050 | 2756 | 变频器2机侧功率模块温度 |  | var_2756 | 2756 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40577 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2757 | 变频器2机侧有功功率 |  | var_2757 | 2757 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40579 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 2758 | 变频器2机侧无功功率 |  | var_2758 | 2758 | kVAr | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40581 |  |  |  | 1
| 10050 | 2759 | 变频器出口有功功率 |  | var_2759 | 2759 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40583 |  |  |  | 1
| 10050 | 2761 | 发电机冷却空气进口温度1 |  | var_2761 | 2761 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40587 |  |  |  | 1
| 10050 | 2762 | 发电机冷却空气进口温度2 |  | var_2762 | 2762 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40589 |  |  |  | 1
| 10050 | 2763 | 发电机冷却空气出口温度 |  | var_2763 | 2763 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40591 |  |  |  | 1
| 10050 | 2765 | 阻尼偏航压力值过高故障 |  | var_2765 | 2765 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10934 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2766 | 偏航解缆压力过高故障 |  | var_2766 | 2766 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10935 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2767 | 1#液压站压力过高故障 |  | var_2767 | 2767 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10936 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2768 | 2#液压站压力过高故障 |  | var_2768 | 2768 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10937 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2769 | 1#液压站高速轴刹车储能罐压力值过高故障 |  | var_2769 | 2769 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10938 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2770 | 2#液压站高速轴刹车储能罐压力值过高故障 |  | var_2770 | 2770 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10939 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2771 | 1#液压站压力值警告 |  | var_2771 | 2771 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10940 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2772 | 2#液压站压力值警告 |  | var_2772 | 2772 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10941 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2773 | 变桨停机润滑故障 |  | var_2773 | 2773 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10942 |  |  | gz | 1
| 10050 | 2774 | 齿轮箱油泵电机待机加热过载警告 |  | var_2774 | 2774 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10943 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2775 | 齿轮箱旁路过滤电机过载警告 |  | var_2775 | 2775 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10038 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2776 | 齿轮箱油泵电机1过载警告 |  | var_2776 | 2776 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10945 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2777 | 齿轮箱油泵电机2过载警告 |  | var_2777 | 2777 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10946 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2778 | 1#叶片编码器偏差过大警告 |  | var_2778 | 2778 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10947 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2779 | 2#叶片编码器偏差过大警告 |  | var_2779 | 2779 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10948 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2780 | 3#叶片编码器偏差过大警告 |  | var_2780 | 2780 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10949 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2781 | 发电机线圈温度过低警告 |  | var_2781 | 2781 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10950 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2782 | 发电机润滑警告 |  | var_2782 | 2782 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10430 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2783 | 发电机加热器过载警告 |  | var_2783 | 2783 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10952 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2785 | 发电机电机加热器过载警告 |  | var_2785 | 2785 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10954 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2786 | 发电机内部冷却风扇1过载警告 |  | var_2786 | 2786 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10955 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2787 | 发电机内部冷却风扇2过载警告 |  | var_2787 | 2787 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10956 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2788 | UPS电池容量低警告 |  | var_2788 | 2788 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10957 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2789 | UPS旁路警告 |  | var_2789 | 2789 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10958 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2792 | 变频器1加热过载警告 |  | var_2792 | 2792 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10961 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2793 | 变频器1未准备好加热要求警告 |  | var_2793 | 2793 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10962 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2794 | 变频器2加热过载警告 |  | var_2794 | 2794 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10963 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2795 | 变频器2未准备好加热要求警告 |  | var_2795 | 2795 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10964 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2796 | 变频器3加热过载警告 |  | var_2796 | 2796 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10965 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2797 | 变频器4加热过载警告 |  | var_2797 | 2797 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10966 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2798 | 液压系统油位1低警告 |  | var_2798 | 2798 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10967 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2799 | 液压系统油位2低警告 |  | var_2799 | 2799 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10968 |  |  | jg | 1
| 10050 | 28 | 安全链断开 |  | var_28 | 28 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 3 | 1.1.10002 |  |  |  | 5
| 10050 | 2800 | 液压系统液压泵1运行超时警告 |  | var_2800 | 2800 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10969 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2801 | 液压系统液压泵2运行超时警告 |  | var_2801 | 2801 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10970 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2802 | 速度传感器警告（安全控制器） |  | var_2802 | 2802 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10971 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2803 | 转子刹车1应用状态时压力太低警告 |  | var_2803 | 2803 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10972 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2804 | 转子刹车1储压罐压力太低警告 |  | var_2804 | 2804 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10973 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2805 | 转子刹车2应用状态时压力太低警告 |  | var_2805 | 2805 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10974 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2806 | 转子刹车2储压罐压力太低警告 |  | var_2806 | 2806 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10975 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2807 | 转子锁未释放警告 |  | var_2807 | 2807 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10976 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2810 | 机舱冷却风扇过载警告 |  | var_2810 | 2810 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10979 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2811 | 偏航条件解缆激活停机 |  | var_2811 | 2811 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10980 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2812 | 偏航无条件解缆激活停机 |  | var_2812 | 2812 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10981 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2813 | 偏航系统参数配置无效停机 |  | var_2813 | 2813 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10982 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2814 | 超大风偏航策略激活停机 |  | var_2814 | 2814 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10983 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2815 | 变桨系统报出1#叶片手动操作激活停机 |  | var_2815 | 2815 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10984 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2816 | 变桨系统报出2#叶片手动操作激活停机 |  | var_2816 | 2816 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10985 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2817 | 距上次变桨轴承润滑时间太长停机 |  | var_2817 | 2817 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10986 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2818 | 距上次变桨齿圈润滑时间太长停机 |  | var_2818 | 2818 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10987 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2819 | 距上次变桨主轴润滑时间太长停机 |  | var_2819 | 2819 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10988 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2820 | UPS关断停机 |  | var_2820 | 2820 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10989 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2822 | 本地手动停机消息 |  | var_2822 | 2822 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10991 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2823 | SCADA远程断开C1柜停机 |  | var_2823 | 2823 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10992 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2824 | SCADA远程断开C2柜停机 |  | var_2824 | 2824 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10993 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2825 | SCADA远程断开V柜停机 |  | var_2825 | 2825 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10994 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2826 | 发电机机械速度太低停机 |  | var_2826 | 2826 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10995 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2827 | 风机停机维护停机 |  | var_2827 | 2827 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10996 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2828 | 维护转子速度高停机 |  | var_2828 | 2828 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10997 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2829 | 维护用户等级过低停机 |  | var_2829 | 2829 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10998 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2830 | 变桨维护激活停机 |  | var_2830 | 2830 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10999 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2831 | 维护停机过程不成功停机 |  | var_2831 | 2831 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11000 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2832 | 盘车电机启动停机 |  | var_2832 | 2832 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11001 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2833 | 1s平均风速过高停机 |  | var_2833 | 2833 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11002 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2834 | 30s平均风速过高停机 |  | var_2834 | 2834 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11003 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2835 | 600s平均风速过高停机 |  | var_2835 | 2835 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11004 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2836 | 风速超出启动范围停机 |  | var_2836 | 2836 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11005 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2837 | 600s平均风速过低停机 |  | var_2837 | 2837 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11006 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2838 | 风机启动不成功停机 |  | var_2838 | 2838 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11007 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2839 | 机组停机自检停机 |  | var_2839 | 2839 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11008 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2840 | 变桨润滑条件OK停机 |  | var_2840 | 2840 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11009 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2841 | 变桨润滑发电机超速报警停机 |  | var_2841 | 2841 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11010 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2842 | 变桨润滑等待变桨移动停机 |  | var_2842 | 2842 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11011 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2843 | 停机为变桨轴承润滑 |  | var_2843 | 2843 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11012 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2844 | SCADA远程紧急停机停机 |  | var_2844 | 2844 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11013 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2845 | SCADA远程手动偏航激活停机 |  | var_2845 | 2845 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11014 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2846 | 变桨停机润滑停机 |  | var_2846 | 2846 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11015 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2847 | 变桨系统报出3#叶片手动操作激活停机 |  | var_2847 | 2847 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11016 |  |  | xx | 1
| 10050 | 2848 | 应急救助站警告 |  | var_2848 | 2848 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11017 |  |  | jg | 1
| 10050 | 2849 | 台风模式激活 |  | var_2849 | 2849 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.11018 | 29 |  |  | 1
| 10050 | 2850 | 台风模式释放 |  | var_2850 | 2850 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.11019 | 30 |  |  | 1
| 10050 | 2851 | 台风模式反馈信号 |  | var_2851 | 2851 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11020 |  |  |  | 1
| 10050 | 2852 | 一键解缆 |  | var_2852 | 2852 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.11021 | 31 |  |  | 1
| 10050 | 2853 | 一键解缆反馈信号 |  | var_2853 | 2853 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11022 |  |  |  | 1
| 10050 | 29 | 正常停机 |  | var_29 | 29 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 4 | 1.1.10003 |  |  |  | 5
| 10050 | 2900 | X方向固有频率异常 |  | var_2900 | 2900 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11139 |  |  |  | 1
| 10050 | 2901 | X方向FFT计算模块异常 |  | var_2901 | 2901 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11140 |  |  |  | 1
| 10050 | 2902 | Y方向固有频率异常 |  | var_2902 | 2902 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11141 |  |  |  | 1
| 10050 | 2903 | Y方向FFT计算模块异常 |  | var_2903 | 2903 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11142 |  |  |  | 1
| 10050 | 2904 | 净空值 |  | var_2904 | 2904 |  | F | 1 |  | 1 |  | 60 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40759 |  |  |  | 1
| 10050 | 2905 | 叶尖朝塔筒运动的速度 |  | var_2905 | 2905 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 60 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40761 |  |  |  | 1
| 10050 | 2906 | 叶尖朝塔筒运动的加速度 |  | var_2906 | 2906 | m/s^2 | F | 1 |  | 1 |  | 60 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40805 |  |  |  | 1
| 10050 | 2907 | 扫塔概率 |  | var_2907 | 2907 | % | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40807 |  |  |  | 1
| 10050 | 2908 | 故障字 |  | var_2908 | 2908 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40809 |  |  |  | 1
| 10050 | 2909 | 净空参考转速下降值 |  | var_2909 | 2909 | RPM | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40811 |  |  |  | 1
| 10050 | 2910 | X方向振动FFT匹配最大频率 |  | var_2910 | 2910 | Hz | F | 1 |  | 1 |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40813 |  |  |  | 1
| 10050 | 2911 | Y方向振动FFT匹配最大频率 |  | var_2911 | 2911 | Hz | F | 1 |  | 1 |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40815 |  |  |  | 1
| 10050 | 3 | 环境温度过低停机时间 |  | hourTempLow | 3 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40005 |  |  |  | 5
| 10050 | 30 | 快速停机 |  | var_30 | 30 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 5 | 1.1.10004 |  |  |  | 5
| 10050 | 3000 | 强制停机-故障停机时间 |  | var_3000 | 3000 | h | F | 1 |  | 1 |  | 219000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40787 |  |  |  | 1
| 10050 | 3001 | 强制停机-故障检修时间 |  | var_3001 | 3001 | h | F | 1 |  | 1 |  | 219000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40789 |  |  |  | 1
| 10050 | 3002 | 顶层油温 |  | var_3002 | 3002 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 200 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 21 | 1.4.40825 |  |  |  | 5
| 10050 | 3003 | 变压器超温跳闸故障 |  | var_3003 | 3003 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 22 | 1.1.10629 |  |  |  | 5
| 10050 | 3004 | 变压器超温报警 |  | var_3004 | 3004 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 23 | 1.1.10630 |  |  |  | 5
| 10050 | 3005 | 气体继电器轻瓦斯信号 |  | var_3005 | 3005 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 24 | 1.1.10631 |  |  |  | 5
| 10050 | 3006 | 气体继电器重瓦斯信号 |  | var_3006 | 3006 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 25 | 1.1.10632 |  |  |  | 5
| 10050 | 3007 | 压力释放阀动作信号 |  | var_3007 | 3007 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 26 | 1.1.10633 |  |  |  | 5
| 10050 | 30076 | 变流器警告 |  | var_30076 | 30076 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11075 |  |  | jg | 1
| 10050 | 3008 | 压力跳闸 |  | var_3008 | 3008 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 27 | 1.1.10634 |  |  |  | 5
| 10050 | 3009 | 低油位信号 |  | var_3009 | 3009 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 28 | 1.1.10635 |  |  |  | 5
| 10050 | 3010 | 油泵超温信号 |  | var_3010 | 3010 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 29 | 1.1.10636 |  |  |  | 5
| 10050 | 3011 | 油泵电机过载 |  | var_3011 | 3011 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 30 | 1.1.10637 |  |  |  | 5
| 10050 | 3012 | 主变压器消防系统状态反馈 |  | var_3012 | 3012 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 1 | 1.1.10061 |  |  |  | 5
| 10050 | 3013 | 塔基柜消防系统状态反馈 |  | var_3013 | 3013 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 2 | 1.1.10062 |  |  |  | 5
| 10050 | 3014 | 变流器消防系统状态反馈 |  | var_3014 | 3014 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 3 | 1.1.10063 |  |  |  | 5
| 10050 | 3015 | 机舱控制柜消防系统状态反馈 |  | var_3015 | 3015 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 4 | 1.1.10064 |  |  |  | 5
| 10050 | 3016 | 机舱大空间消防系统状态反馈 |  | var_3016 | 3016 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 5 | 1.1.11152 |  |  |  | 5
| 10050 | 3017 | 主变压器消防激活控制 |  | var_3017 | 3017 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10065 | 47 |  |  | 5
| 10050 | 3018 | 塔基柜消防激活控制 |  | var_3018 | 3018 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10066 | 48 |  |  | 5
| 10050 | 3019 | 变流器消防激活控制 |  | var_3019 | 3019 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10067 | 49 |  |  | 5
| 10050 | 3020 | 机舱消防激活控制 |  | var_3020 | 3020 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10068 |  |  |  | 5
| 10050 | 3021 | 机舱大空间消防系统激活控制 |  | var_3021 | 3021 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11151 |  |  |  | 5
| 10050 | 3022 | 主变压器火灾一级报警 |  | var_3022 | 3022 |  | B |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 6 | 1.1.10050 |  |  |  | 5
| 10050 | 3023 | 低压开关柜火灾一级报警 |  | var_3023 | 3023 |  | B |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 7 | 1.1.10052 |  |  |  | 5
| 10050 | 3024 | 塔基控制柜火灾一级报警 |  | var_3024 | 3024 |  | B |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 8 | 1.1.10054 |  |  |  | 5
| 10050 | 3025 | 变流器火灾一级报警 |  | var_3025 | 3025 |  | B |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 9 | 1.1.10056 |  |  |  | 5
| 10050 | 3026 | 机舱控制柜火灾一级报警 |  | var_3026 | 3026 |  | B |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 10 | 1.1.10058 |  |  |  | 5
| 10050 | 3027 | 机舱消防一级报警信号反馈 |  | var_3027 | 3027 |  | B |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 11 | 1.1.11149 |  |  |  | 5
| 10050 | 3028 | 主变压器火灾二级报警 |  | var_3028 | 3028 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 12 | 1.1.10051 |  |  |  | 5
| 10050 | 3029 | 低压开关柜火灾二级报警 |  | var_3029 | 3029 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 13 | 1.1.10053 |  |  |  | 5
| 10050 | 3030 | 塔基控制柜火灾二级报警 |  | var_3030 | 3030 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 14 | 1.1.10055 |  |  |  | 5
| 10050 | 3031 | 变流器火灾二级报警 |  | var_3031 | 3031 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 15 | 1.1.10057 |  |  |  | 5
| 10050 | 3032 | 机舱控制柜火灾二级报警 |  | var_3032 | 3032 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 16 | 1.1.10059 |  |  |  | 5
| 10050 | 3033 | 机舱消防二级报警信号反馈 |  | var_3033 | 3033 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 17 | 1.1.11150 |  |  |  | 5
| 10050 | 31 | 紧急停机 |  | var_31 | 31 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 6 | 1.1.10005 |  |  |  | 5
| 10050 | 315 | 转子刹车超时故障 |  | var_315 | 315 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10594 |  |  | gz | 1
| 10050 | 32 | 人工停机 |  | var_32 | 32 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 7 | 1.1.10006 |  |  |  | 5
| 10050 | 32210 | 齿轮箱油加热过载警告 |  | var_32210 | 32210 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11096 |  |  | jg | 1
| 10050 | 32229 | 偏航变频器未准备好故障 |  | var_32229 | 32229 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11124 |  |  | gz | 1
| 10050 | 33 | 人工开机 |  | var_33 | 33 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 8 | 1.1.10007 |  |  |  | 5
| 10050 | 34048 | 气象站风速故障-抗台测试 |  | var_34048 | 34048 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11219 |  |  | gz | 1
| 10050 | 34049 | 气象站风向故障-抗台测试 |  | var_34049 | 34049 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11218 |  |  | gz | 1
| 10050 | 342 | 风速异常 |  | winSpdErr | 342 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11125 |  |  |  | 1
| 10050 | 347 | 风暴 |  | var_347 | 347 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 7 | 6 | 1.1.10032 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 35 | 限功率运行状态 |  | limitPowBool | 35 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10008 |  |  |  | 1
| 10050 | 35000 | 变频器1加热请求警告 |  | var_35000 | 35000 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10491 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35001 | 变频器2加热请求警告 |  | var_35001 | 35001 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10508 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35002 | 变量的值超出其规定范围警告 |  | var_35002 | 35002 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10735 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35003 | 本地模式气象站1警告 |  | var_35003 | 35003 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10761 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35004 | 本地模式气象站2警告 |  | var_35004 | 35004 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10762 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35005 | 远程模式气象站1警告 |  | var_35005 | 35005 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10765 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35006 | 远程模式气象站2警告 |  | var_35006 | 35006 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10766 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35007 | A30柜消防系统压力低警告 |  | var_35007 | 35007 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10880 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35008 | 变桨1#叶片驱动器散热片温度故障 |  | var_35008 | 35008 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11023 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35009 | 变桨2#叶片驱动器散热片温度故障 |  | var_35009 | 35009 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11024 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35010 | 变桨3#叶片驱动器散热片温度故障 |  | var_35010 | 35010 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11025 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35011 | 变桨1#叶片电源1温度故障 |  | var_35011 | 35011 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11026 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35012 | 变桨2#叶片电源1温度故障 |  | var_35012 | 35012 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11027 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35013 | 变桨3#叶片电源1温度故障 |  | var_35013 | 35013 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11028 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35014 | 变桨1#叶片驱动器控制板温度故障 |  | var_35014 | 35014 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11029 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35015 | 变桨2#叶片驱动器控制板温度故障 |  | var_35015 | 35015 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11030 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35016 | 变桨3#叶片驱动器控制板温度故障 |  | var_35016 | 35016 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11031 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35017 | 变桨系统一般故障 |  | var_35017 | 35017 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11032 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35018 | 变桨系统控制器故障 |  | var_35018 | 35018 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11033 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35019 | 变桨1#叶片驱动器Ethernet通讯故障 |  | var_35019 | 35019 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11034 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35020 | 变桨2#叶片驱动器Ethernet通讯故障 |  | var_35020 | 35020 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11035 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35021 | 变桨3#叶片驱动器Ethernet通讯故障 |  | var_35021 | 35021 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11036 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35022 | 变桨1#叶片电机风扇断路器分闸警告 |  | var_35022 | 35022 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11037 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35023 | 变桨2#叶片电机风扇断路器分闸警告 |  | var_35023 | 35023 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11038 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35024 | 变桨3#叶片电机风扇断路器分闸警告 |  | var_35024 | 35024 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11039 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35025 | 变桨1#叶片电机编码器故障 |  | var_35025 | 35025 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11040 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35026 | 变桨2#叶片电机编码器故障 |  | var_35026 | 35026 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11041 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35027 | 变桨3#叶片电机编码器故障 |  | var_35027 | 35027 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11042 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35028 | 变桨1#叶片备用24V电源故障 |  | var_35028 | 35028 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11043 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35029 | 变桨2#叶片备用24V电源故障 |  | var_35029 | 35029 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11044 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35030 | 变桨3#叶片备用24V电源故障 |  | var_35030 | 35030 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11045 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35031 | 变桨1#叶片后备电源连接故障 |  | var_35031 | 35031 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11046 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35032 | 变桨2#叶片后备电源连接故障 |  | var_35032 | 35032 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11047 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35033 | 变桨3#叶片后备电源连接故障 |  | var_35033 | 35033 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11048 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35034 | 变桨系统供电电源防雷警告 |  | var_35034 | 35034 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11049 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35035 | 变桨系统重载插头连接警告 |  | var_35035 | 35035 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11050 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35036 | 变桨1#叶片电源故障 |  | var_35036 | 35036 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11051 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35037 | 变桨2#叶片电源故障 |  | var_35037 | 35037 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11052 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35038 | 变桨3#叶片电源故障 |  | var_35038 | 35038 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11053 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35039 | 变桨1#叶片一般故障 |  | var_35039 | 35039 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11054 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35040 | 变桨2#叶片一般故障 |  | var_35040 | 35040 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11055 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35041 | 变桨3#叶片一般故障 |  | var_35041 | 35041 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11056 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35042 | 变桨1#叶片严重故障 |  | var_35042 | 35042 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11057 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35043 | 变桨2#叶片严重故障 |  | var_35043 | 35043 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11058 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35044 | 变桨3#叶片严重故障 |  | var_35044 | 35044 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11059 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35045 | 变桨系统控制器Ethernet通讯故障 |  | var_35045 | 35045 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11060 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35046 | 变桨系统PPI内部CAN通讯故障 |  | var_35046 | 35046 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11061 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35047 | 变桨供电电源故障 |  | var_35047 | 35047 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11062 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35048 | 变桨1#叶片电机刹车电源故障 |  | var_35048 | 35048 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11063 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35049 | 变桨2#叶片电机刹车电源故障 |  | var_35049 | 35049 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11064 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35050 | 变桨3#叶片电机刹车电源故障 |  | var_35050 | 35050 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11065 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35051 | 变桨系统润滑泵供电电源故障 |  | var_35051 | 35051 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11066 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35052 | 变桨1#叶片驱动器EFC激活故障 |  | var_35052 | 35052 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11067 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35053 | 变桨2#叶片驱动器EFC激活故障 |  | var_35053 | 35053 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11068 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35054 | 变桨3#叶片驱动器EFC激活故障 |  | var_35054 | 35054 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11069 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35055 | 变桨1#叶片驱动器软件EFC激活故障 |  | var_35055 | 35055 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11070 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35056 | 变桨2#叶片驱动器软件EFC激活故障 |  | var_35056 | 35056 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11071 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35057 | 变桨3#叶片驱动器软件EFC激活故障 |  | var_35057 | 35057 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11072 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35058 | 变流器MCB跳闸 |  | var_35058 | 35058 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11073 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35061 | 变流器1警告 |  | var_35061 | 35061 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11076 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35062 | 变流器2警告 |  | var_35062 | 35062 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11077 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35063 | 变流器节点1通讯错误故障 |  | var_35063 | 35063 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11078 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35064 | 变流器节点2通讯错误故障 |  | var_35064 | 35064 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11079 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35065 | 机舱控制柜消防报警1级故障 |  | var_35065 | 35065 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11080 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35066 | 机舱控制柜消防报警2级故障 |  | var_35066 | 35066 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11081 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35067 | 雷电监测系统电源警告 |  | var_35067 | 35067 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11083 |  |  | xx | 1
| 10050 | 35068 | 雷电监测系统警告 |  | var_35068 | 35068 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11084 |  |  | xx | 1
| 10050 | 35069 | 电缆温度高故障 |  | var_35069 | 35069 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11085 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35070 | 风暴停机故障 |  | var_35070 | 35070 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11088 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35072 | 机舱除湿机滤网堵塞警告 |  | var_35072 | 35072 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11090 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35073 | 塔基除湿机滤网堵塞警告 |  | var_35073 | 35073 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11091 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35074 | 偏航变频器通讯错误 |  | var_35074 | 35074 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11092 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35075 | 机舱偏航未移动 |  | var_35075 | 35075 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11093 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35076 | 齿轮箱轴承温差大警告 |  | var_35076 | 35076 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11094 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35077 | 齿轮箱旁路过滤电机过载 |  | var_35077 | 35077 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10944 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35078 | 发电机润滑故障 |  | var_35078 | 35078 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10951 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35079 | 机舱外部冷却风扇1过载警告2 |  | var_35079 | 35079 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10977 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35080 | 机舱外部冷却风扇2过载警告2 |  | var_35080 | 35080 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10978 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35083 | A11控制柜温度1（中）高警告 |  | var_35083 | 35083 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11097 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35084 | A11控制柜温度1（中）低警告 |  | var_35084 | 35084 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11098 |  |  | jg | 1
| 10050 | 35085 | A11控制柜温度1（中）太高故障 |  | var_35085 | 35085 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11099 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35086 | A11控制柜温度1（中）太低故障 |  | var_35086 | 35086 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11100 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35087 | 变桨系统检测1#叶片后备电源电压高故障 |  | var_35087 | 35087 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11101 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35088 | 变桨系统检测2#叶片后备电源电压高故障 |  | var_35088 | 35088 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11102 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35089 | 变桨系统检测3#叶片后备电源电压高故障 |  | var_35089 | 35089 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11103 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35090 | 变桨系统检测1#叶片限位开关1误触发故障 |  | var_35090 | 35090 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11104 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35091 | 变桨系统检测2#叶片限位开关1误触发故障 |  | var_35091 | 35091 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11105 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35092 | 变桨系统检测3#叶片限位开关1误触发故障 |  | var_35092 | 35092 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11106 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35093 | 变桨系统检测1#叶片限位开关1误触发故障 |  | var_35093 | 35093 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11107 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35094 | 变桨系统检测2#叶片限位开关2误触发故障 |  | var_35094 | 35094 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11108 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35095 | 变桨系统检测3#叶片限位开关3误触发故障 |  | var_35095 | 35095 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11109 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35096 | 变桨系统检测1#叶片后备电源需更换故障 |  | var_35096 | 35096 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11110 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35097 | 变桨系统检测2#叶片后备电源需更换故障 |  | var_35097 | 35097 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11111 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35098 | 变桨系统检测3#叶片后备电源需更换故障 |  | var_35098 | 35098 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11112 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35099 | 变桨系统检测1#叶片软启单元故障 |  | var_35099 | 35099 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11113 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35100 | 变桨系统检测2#叶片软启单元故障 |  | var_35100 | 35100 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11114 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35101 | 变桨系统检测3#叶片软启单元故障 |  | var_35101 | 35101 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11115 |  |  | gz | 1
| 10050 | 35109 | 塔基应急舱供电过载警告 |  | var_35109 | 35109 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11123 |  |  | jg | 1
| 10050 | 354 | 瞬时风速 |  | winSpd | 354 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 1.4.40121 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 355 | 1#风速计瞬时风速 |  | var_355 | 355 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40123 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 356 | 2#风速计瞬时风速 |  | var_356 | 356 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40125 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 357 | 10s平均风速 |  | var_357 | 357 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40177 |  | 2 |  | 1
| 10050 | 358 | 60s平均风速 |  | var_358 | 358 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 1 | 1.4.40247 |  |  |  | 5
| 10050 | 359 | 10min平均风速 |  | var_359 | 359 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 2 | 1.4.40127 |  |  |  | 5
| 10050 | 363 | 瞬时风向 |  | var_363 | 363 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 7 | 3 | 1.4.40129 |  |  |  | 5
| 10050 | 36322 | 齿轮箱状态异常停机保护检测消息 |  | var_36322 | 36322 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11425 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36323 | 偏航轴承润滑系统压力低警告 |  | var_36323 | 36323 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11442 |  |  | jg | 5
| 10050 | 36324 | 偏航齿圈润滑系统压力低警告 |  | var_36324 | 36324 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11443 |  |  | jg | 5
| 10050 | 36325 | 小风提前偏航解缆激活 |  | var_36325 | 36325 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11465 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36326 | 台风模式偏航解缆激活 |  | var_36326 | 36326 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11464 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36327 | 滑环加热器过载警告 |  | var_36327 | 36327 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11444 |  |  | jg | 5
| 10050 | 36328 | 主轴状态异常停机保护检测消息 |  | var_36328 | 36328 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11427 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36329 | 变桨主轴承润滑系统压力低警告 |  | var_36329 | 36329 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11445 |  |  | jg | 5
| 10050 | 36330 | 变桨轴承润滑系统压力低警告 |  | var_36330 | 36330 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11446 |  |  | jg | 5
| 10050 | 36331 | 变桨齿圈润滑系统压力低警告 |  | var_36331 | 36331 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11447 |  |  | jg | 5
| 10050 | 36332 | 变桨故障停机等待真实故障上传消息 |  | var_36332 | 36332 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11422 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36333 | 变桨系统状态异常停机保护检测消息 |  | var_36333 | 36333 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11428 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36334 | 发电机状态异常停机保护检测消息 |  | var_36334 | 36334 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11429 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36335 | UPS状态异常停机保护检测消息 |  | var_36335 | 36335 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11430 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36336 | 变流器状态异常停机保护检测消息 |  | var_36336 | 36336 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11431 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36337 | 液压站状态异常停机保护检测消息 |  | var_36337 | 36337 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11432 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36338 | 发电机转速波动超上限故障 |  | var_36338 | 36338 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11449 |  |  | gz | 5
| 10050 | 36339 | 安全控制器激活停机保护消息 |  | var_36339 | 36339 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11409 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36340 | 安全控制器转子转速错误故障 |  | var_36340 | 36340 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11410 |  |  | gz | 5
| 10050 | 36341 | 安全控制器发电机转速错误故障 |  | var_36341 | 36341 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11411 |  |  | gz | 5
| 10050 | 36342 | 安全控制器主控心跳错误故障 |  | var_36342 | 36342 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11412 |  |  | gz | 5
| 10050 | 36343 | 安全控制器速度传感器错误故障 |  | var_36343 | 36343 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11413 |  |  | gz | 5
| 10050 | 36344 | 安全控制器Gsensor1错误故障 |  | var_36344 | 36344 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11414 |  |  | gz | 5
| 10050 | 36345 | 安全控制器Gsensor2错误故障 |  | var_36345 | 36345 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11415 |  |  | gz | 5
| 10050 | 36346 | 安全控制器紧急停机故障 |  | var_36346 | 36346 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11416 |  |  | gz | 5
| 10050 | 36347 | 安全控制器偏航限位开关激活故障 |  | var_36347 | 36347 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11417 |  |  | gz | 5
| 10050 | 36348 | 安全控制器反馈错误故障 |  | var_36348 | 36348 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11418 |  |  | gz | 5
| 10050 | 36349 | 安全控制器ScOp变流器故障 |  | var_36349 | 36349 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11419 |  |  | gz | 5
| 10050 | 36350 | 主控至变桨EFC安全链线路故障 |  | var_36350 | 36350 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11420 |  |  | gz | 5
| 10050 | 36351 | 变桨至主控EFC安全链反馈断开故障 |  | var_36351 | 36351 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11421 |  |  | gz | 5
| 10050 | 36352 | 安全系统状态异常停机保护检测消息 |  | var_36352 | 36352 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11433 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36353 | 刹车系统状态异常停机保护检测消息 |  | var_36353 | 36353 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11434 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36354 | SCADA远程停机故障 |  | var_36354 | 36354 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11450 |  |  | gz | 5
| 10050 | 36355 | 控制柜状态异常停机保护检测消息 |  | var_36355 | 36355 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11435 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36356 | 气象状态异常停机保护检测消息 |  | var_36356 | 36356 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11436 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36357 | PLC重启等待人工启机消息 |  | var_36357 | 36357 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11423 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36358 | 故障后等待人工启机消息 |  | var_36358 | 36358 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11424 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36359 | 运行状态异常停机保护检测消息 |  | var_36359 | 36359 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11437 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36360 | 机舱状态异常停机保护检测消息 |  | var_36360 | 36360 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11438 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36361 | 防超速保护激活警告 |  | var_36361 | 36361 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11406 |  |  | jg | 5
| 10050 | 36362 | 功率速度控制器状态异常停机保护检测消息 |  | var_36362 | 36362 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11439 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36363 | 塔基应急舱供电过载警告 |  | var_36363 | 36363 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11123 |  |  | jg | 5
| 10050 | 36364 | 塔基状态异常停机保护检测消息 |  | var_36364 | 36364 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11440 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36365 | 设备保护系统状态异常停机保护检测消息 |  | var_36365 | 36365 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11441 |  |  | xx | 5
| 10050 | 36366 | FS通讯模块电源异常警告 |  | var_36366 | 36366 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11451 |  |  | jg | 5
| 10050 | 36367 | FS通讯模块电源异常警告 |  | var_36367 | 36367 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11452 |  |  | jg | 5
| 10050 | 368 | 机舱指北方向 |  | winDir | 368 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 1.4.40489 |  |  |  | 5
| 10050 | 37 | 环境温度过低 |  | var_37 | 37 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10034 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 371 | 环境温度 |  | evnTemp | 371 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 7 | 5 | 1.4.40133 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 372 | 机舱温度 |  | var_372 | 372 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 1.4.40135 |  |  |  | 5
| 10050 | 374 | 机舱内湿度 |  | var_374 | 374 | % | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40461 |  |  |  | 1
| 10050 | 377 | 远程手动停机消息 |  | var_377 | 377 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10990 |  |  | xx | 1
| 10050 | 38 | 无功设定状态 |  | var_38 | 38 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40033 | 6 | 10 |  | 1
| 10050 | 380 | 机舱控制柜温度 |  | var_380 | 380 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 3 | 2 | 1.4.40137 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 382 | 机舱X方向振动 |  | var_382 | 382 | m/s^2 | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 1.4.40303 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 383 | 机舱Y方向振动 |  | var_383 | 383 | m/s^2 | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 | 3 | 4 | 1.4.40305 |  |  |  | 5
| 10050 | 38361 | 环网柜控制电源消失故障 |  | var_38361 | 38361 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11147 |  |  | gz | 1
| 10050 | 38362 | 环网柜继电保护动作故障 |  | var_38362 | 38362 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11148 |  |  | gz | 1
| 10050 | 38363 | 机舱控制柜消防系统动作故障 |  | var_38363 | 38363 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11153 |  |  | gz | 5
| 10050 | 38364 | 变流器消防系统动作故障 |  | var_38364 | 38364 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11154 |  |  | gz | 5
| 10050 | 38365 | 变压器消防系统动作故障 |  | var_38365 | 38365 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11155 |  |  | gz | 5
| 10050 | 38366 | 塔基控制柜消防系统动作故障 |  | var_38366 | 38366 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11156 |  |  | gz | 5
| 10050 | 38367 | 机舱大空间消防系统动作故障 |  | var_38367 | 38367 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11157 |  |  | gz | 5
| 10050 | 389 | 顺时针偏航运行时间 |  | hourRightYaw | 389 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40507 |  |  |  | 1
| 10050 | 39 | 有功功率 |  | powAct | 39 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 1.4.40041 |  | 3 |  | 5
| 10050 | 390 | 逆时针偏航运行时间 |  | hourLeftYaw | 390 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40505 |  |  |  | 1
| 10050 | 3902 | 链接列表故障（WTC系统故障） |  | var_1902 | 1902 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10081 |  |  | gz | 1
| 10050 | 3908 | NV文件不存在警告（WTC系统警告） |  | var_1908 | 1908 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10087 |  |  | jg | 1
| 10050 | 391 | 偏航在顺时针运行模式 |  | rightYawSingle | 391 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 8 | 4 | 1.1.10020 |  |  |  | 5
| 10050 | 393 | 偏航在逆时针运行模式 |  | leftYawSingle | 393 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 8 | 6 | 1.1.10021 |  |  |  | 5
| 10050 | 395 | 偏航电机刹车 |  | var_395 | 395 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 8 | 8 | 1.1.10022 |  |  |  | 5
| 10050 | 396 | 偏航刹车全部释放 |  | var_396 | 396 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10023 |  |  |  | 1
| 10050 | 397 | 偏航刹车部分释放 |  | var_397 | 397 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10024 |  |  |  | 1
| 10050 | 4 | 风暴停机时间 |  | hourStopStorm | 4 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40007 |  |  |  | 5
| 10050 | 40 | 60s平均有功功率 |  | var_40 | 40 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 1.4.40249 |  |  |  | 5
| 10050 | 4002 | 偏航齿轮润滑报警故障 |  | var_2002 | 2002 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10180 |  |  | gz | 1
| 10050 | 403 | 逆时针解缆激活 |  | var_403 | 403 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 8 | 10 | 1.1.10025 |  |  |  | 5
| 10050 | 404 | 顺时针解缆激活 |  | var_404 | 404 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 8 | 11 | 1.1.10026 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 407 | 偏航速度 |  | var_407 | 407 | °/s | F | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 1.4.40139 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 409 | 偏航角度 |  | var_409 | 409 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 1500 | -1500 |  |  |  | 0 | 8 | 1 | 1.4.40141 |  |  |  | 5
| 10050 | 41 | 机组出口600s平均有功功率 |  | var_41 | 41 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 1.4.40039 |  |  |  | 5
| 10050 | 410 | 解缆角度 |  | var_410 | 410 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 1500 | -1500 |  |  |  | 0 | 8 | 2 | 1.4.40143 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 412 | 偏航压力 |  | var_412 | 412 | bar | F | 1 |  | 1 |  | 250 | -10 |  |  |  | 0 | 8 | 3 | 1.4.40145 |  |  |  | 5
| 10050 | 4138 | 距上次轴承变桨润滑时间太长故障 |  | var_2138 | 2138 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10316 |  |  | gz | 1
| 10050 | 42 | 10s平均有功功率（带自耗） |  | var_42 | 42 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40255 |  |  |  | 1
| 10050 | 425 | 塔基控制柜温度 |  | var_425 | 425 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 3 | 6 | 1.4.40147 |  |  |  | 5
| 10050 | 426 | PLC时间-时 |  | var_426 | 426 | h | I | 1 |  | 1 |  | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40231 |  |  |  | 1
| 10050 | 427 | PLC时间-分 |  | var_427 | 427 | m | I | 1 |  | 1 |  | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40233 |  |  |  | 1
| 10050 | 428 | PLC时间-秒 |  | var_428 | 428 | s | I | 1 |  | 1 |  | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40235 |  |  |  | 1
| 10050 | 429 | PLC时间-年 |  | var_429 | 429 | y | I | 1 |  | 1 |  | 2500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40237 |  |  |  | 1
| 10050 | 430 | PLC时间-月 |  | var_430 | 430 | M | I | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40621 |  |  |  | 1
| 10050 | 431 | PLC时间-日 |  | var_431 | 431 | d | I | 1 |  | 1 |  | 31 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40241 |  |  |  | 1
| 10050 | 45 | 远程启动 |  | var_45 | 45 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10009 | 1 |  |  | 1
| 10050 | 46 | 远程停机 |  | var_46 | 46 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10010 | 2 |  |  | 1
| 10050 | 468 | 变流器故障 |  | var_468 | 468 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11074 |  |  | gz | 1
| 10050 | 47 | 远程复位 |  | var_47 | 47 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10011 | 3 |  |  | 1
| 10050 | 48 | 无功功率 |  | powReact | 48 | kVar | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -2000 |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 1.4.40043 |  | 4 |  | 5
| 10050 | 5 | 风机正常运行时间 |  | hourTurbNormal | 5 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40009 |  |  |  | 5
| 10050 | 50 | 有功功率最大设定值 |  | var_50 | 50 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 5150 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40045 | 4 | 51 |  | 1
1 | 10050 | 5000 | 工作模式 |  | workMode | 5000 |  | I | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1
| 10050 | 5001 | 通讯状态 |  | comState | 5001 |  | I |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 35 |  | 1
| 10050 | 5002 | 理论功率 |  | theoryPower | 5002 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6200 | -1000 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1
| 10050 | 5003 | 不可用信息时间 |  | iu | 5003 | h | F | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1
| 10050 | 5004 | 停运小时数 |  | hourStop | 5004 | h | F | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1
| 10050 | 51 | 有功功率最大设定反馈值 |  | var_51 | 51 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 5150 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40047 |  | 28 |  | 1
| 10050 | 52 | 无功功率最大设定值 |  | var_52 | 52 | kVar | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -2000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40049 | 5 |  |  | 1
| 10050 | 53 | 无功功率最大设定反馈值 |  | var_53 | 53 | kVar | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -2000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40051 |  | 5 |  | 1
| 10050 | 530 | 发电机超速故障 |  | var_530 | 530 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10560 |  |  | gz | 1
| 10050 | 54 | 功率因数设定 |  | var_54 | 54 |  | F | 1 |  | 1 |  | 0.9 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40053 | 7 |  |  | 1
| 10050 | 55 | 功率因数设定反馈值 |  | var_55 | 55 |  | F | 1 |  | 1 |  | 0.9 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40055 |  |  |  | 1
| 10050 | 56 | 自动降容功率设置反馈值 |  | var_56 | 56 | H/L | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40257 |  | 6 |  | 1
| 10050 | 572 | 发电机绕组U1超温故障 |  | var_572 | 572 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10372 |  |  | gz | 1
| 10050 | 573 | 发电机绕组U2超温故障 |  | var_573 | 573 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10412 |  |  | gz | 1
| 10050 | 574 | 发电机绕组V1超温故障 |  | var_574 | 574 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10379 |  |  | gz | 1
| 10050 | 575 | 发电机绕组V2超温故障 |  | var_575 | 575 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10413 |  |  | gz | 1
| 10050 | 576 | 发电机绕组W1超温故障 |  | var_576 | 576 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10380 |  |  | gz | 1
| 10050 | 577 | 发电机绕组W2超温故障 |  | var_577 | 577 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10414 |  |  | gz | 1
| 10050 | 59 | 空气密度下发值 |  | var_59 | 59 |  | F | 1 |  | 1 |  | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40243 | 8 |  |  | 1
| 10050 | 6 | 电网正常运行时间 |  | var_6 | 6 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40011 |  |  |  | 1
| 10050 | 60 | 空气密度反馈值 |  | var_60 | 60 |  | F | 1 |  | 1 |  | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40245 |  |  |  | 1
| 10050 | 62 | 有功功率变化速度 |  | var_62 | 62 | kW/s | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40057 | 9 | 11 |  | 1
| 10050 | 63 | 有功功率变化速度反馈值 |  | var_63 | 63 | kW/s | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40059 |  |  |  | 1
| 10050 | 64 | LVRT功能使能开启 |  | var_64 | 64 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 6 | 13 | 1.0.10012 | 11 |  |  | 5
| 10050 | 65 | LVRT功能使能关闭 |  | var_65 | 65 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 6 | 14 | 1.0.10013 | 12 |  |  | 5
| 10050 | 66 | LVRT功能使能状态反馈值 |  | var_66 | 66 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 6 | 15 | 1.1.10036 |  |  |  | 5
| 10050 | 67 | 远方就地控制开关 |  | var_67 | 67 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 9 | 1.1.10014 |  | 37 |  | 5
| 10050 | 692 | 风暴停机状态 |  | var_692 | 692 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10035 |  |  |  | 1
1 | 10050 | 7 | 发电时间 |  | hourGen | 7 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40013 |  |  |  | 5
| 10050 | 70 | 本地状态时间 |  | hourLocalState | 70 | h | I | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40795 |  |  |  | 1
| 10050 | 8 | 服务时间 |  | hourMain | 8 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40015 |  |  |  | 5
| 10050 | 9 | 故障停机时间 |  | hourStopFault | 9 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40017 |  |  |  | 5
1 | 10050 | 94 | 风轮转速 |  | var_94 | 94 | RPM | F | 1 |  | 1 |  | 20 | -1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40061 |  |  |  | 1
| 10050 | 977 | 风机自身故障停机 |  | faultOwnSingle | 977 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10027 |  |  |  | 1
| 10050 | 978 | 故障停机 |  | faultSingle | 978 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10028 |  |  |  | 1
| 10050 | 998 | 机组自身限功率运行状态 |  | var_998 | 998 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 10 | 1.1.10029 |  | 38 |  | 5
| 20835 | 23132 | 机组总体故障状态 |  | var_23132 | 23132 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12800 |  |  |  | 1
| 20835 | 23133 | 远方就地控制开关 |  | var_23133 | 23133 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12801 |  |  |  | 1
| 20835 | 23134 | 机组自身限功率运行状态 |  | var_23134 | 23134 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12802 |  |  |  | 1
| 20835 | 23135 | 就地限功率运行状态 |  | var_23135 | 23135 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12803 |  |  |  | 1
| 20835 | 23136 | 远方限功率运行状态 |  | var_23136 | 23136 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12804 |  |  |  | 1
| 20835 | 23137 | 限电停机标志 |  | var_23137 | 23137 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12805 |  |  |  | 1
| 20835 | 23138 | 本地有功控制使能状态 |  | var_23138 | 23138 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12806 |  |  |  | 1
| 20835 | 23139 | 无功可调状态 |  | var_23139 | 23139 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12807 |  |  |  | 1
| 20835 | 23140 | 远程启动 |  | var_23140 | 23140 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12808 |  |  |  | 1
| 20835 | 23141 | 远程停机(限电停机) |  | var_23141 | 23141 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12809 |  |  |  | 1
| 20835 | 23142 | 远程复位 |  | var_23142 | 23142 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.12810 |  |  |  | 1
| 20835 | 28000 | C3柜高压负荷分位 |  | var_28000 | 28000 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11453 |  |  |  | 1
| 20835 | 28001 | C3柜高压负荷合位 |  | var_28001 | 28001 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11454 |  |  |  | 1
| 20835 | 38000 | 塔基SF6导流系统过载警告 |  | var_38000 | 38000 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11455 |  |  | jg | 1
| 20835 | 38001 | 塔基盐雾过滤过载警告 |  | var_38001 | 38001 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11456 |  |  | jg | 1
| 20835 | 38002 | 塔基盐雾过滤堵塞警告 |  | var_38002 | 38002 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11457 |  |  | jg | 1
| 20835 | 38003 | 塔基盐雾过滤故障警告 |  | var_38003 | 38003 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11458 |  |  | jg | 1
| 20835 | 38004 | 塔基SOS故障 |  | var_38004 | 38004 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11459 |  |  | gz | 1
| 20835 | 38005 | 后备电源过载故障 |  | var_38005 | 38005 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11460 |  |  | gz | 1
| 20835 | 38006 | 变桨系统闭环停机退出故障 |  | var_38006 | 38006 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11461 |  |  | gz | 1
| 20835 | 38007 | 变桨系统1#叶片进入闭环停机故障 |  | var_38007 | 38007 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11402 |  |  | gz | 1
| 20835 | 38008 | 变桨系统2#叶片进入闭环停机故障 |  | var_38008 | 38008 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11403 |  |  | gz | 1
| 20835 | 38009 | 变桨系统3#叶片进入闭环停机故障 |  | var_38009 | 38009 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11404 |  |  | gz | 1
| 20835 | 38010 | 发电机冷却液泄漏故障 |  | var_38010 | 38010 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11462 |  |  | gz | 1
| 20835 | 38011 | IPC风轮方位角标定未完成警告 |  | var_38011 | 38011 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11463 |  |  | jg | 1
| 20835 | 18026 | 变桨系统2#叶片直流母线电压 |  | var_18026 | 18026 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40953 |  |  |  | 1
| 20835 | 18025 | 变桨系统1#叶片直流母线电压 |  | var_18025 | 18025 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40951 |  |  |  | 1
| 20835 | 18024 | 主控核心控制器PitckKick桨距角叠加值 |  | var_18024 | 18024 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40949 |  |  |  | 1
| 20835 | 18023 | 主控核心控制器PicthKick转矩叠加值 |  | var_18023 | 18023 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40947 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 18022 | 主控核心控制器PicthKick限制值 |  | var_18022 | 18022 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40945 |  |  |  | 1
| 20835 | 18021 | 主控核心控制器PicthKick特征值 |  | var_18021 | 18021 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40943 |  |  |  | 1
| 20835 | 18020 | 主控核心控制器变桨参考位置输出 |  | var_18020 | 18020 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40941 |  |  |  | 1
| 20835 | 18019 | 叶根载荷监测系统波长12 |  | var_18019 | 18019 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40939 |  |  |  | 1
| 20835 | 18018 | 叶根载荷监测系统波长11 |  | var_18018 | 18018 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40937 |  |  |  | 1
| 20835 | 18017 | 叶根载荷监测系统波长10 |  | var_18017 | 18017 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40935 |  |  |  | 1
| 20835 | 18016 | 叶根载荷监测系统波长9 |  | var_18016 | 18016 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40933 |  |  |  | 1
| 20835 | 18015 | 叶根载荷监测系统波长8 |  | var_18015 | 18015 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40931 |  |  |  | 1
| 20835 | 18014 | 叶根载荷监测系统波长7 |  | var_18014 | 18014 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40929 |  |  |  | 1
| 20835 | 18013 | 叶根载荷监测系统波长6 |  | var_18013 | 18013 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40927 |  |  |  | 1
| 20835 | 18012 | 叶根载荷监测系统波长5 |  | var_18012 | 18012 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40925 |  |  |  | 1
| 20835 | 18011 | 叶根载荷监测系统波长4 |  | var_18011 | 18011 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40923 |  |  |  | 1
| 20835 | 18010 | 叶根载荷监测系统波长3 |  | var_18010 | 18010 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40921 |  |  |  | 1
| 20835 | 18009 | 叶根载荷监测系统波长2 |  | var_18009 | 18009 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40919 |  |  |  | 1
| 20835 | 18008 | 叶根载荷监测系统波长1 |  | var_18008 | 18008 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40917 |  |  |  | 1
| 20835 | 18007 | 叶根载荷监测风轮不平衡弯矩 |  | var_18007 | 18007 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40915 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 18006 | 叶根载荷监测风轮方位角 |  | var_18006 | 18006 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40913 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 18005 | 叶根载荷监测叶片3挥舞弯矩 |  | var_18005 | 18005 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40911 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 18004 | 叶根载荷监测叶片2挥舞弯矩 |  | var_18004 | 18004 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40909 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 18003 | 叶根载荷监测叶片1挥舞弯矩 |  | var_18003 | 18003 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40907 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 18002 | 叶根载荷监测叶片3摆振弯矩 |  | var_18002 | 18002 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40905 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 18001 | 叶根载荷监测叶片2摆振弯矩 |  | var_18001 | 18001 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40903 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 18000 | 叶根载荷监测叶片1摆振弯矩 |  | var_18000 | 18000 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40901 |  |  |  | 1
| 20835 | 19 | 工作模式源码 |  | workModeSrc | 19 |  | I | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40031 |  | 1 |  | 1
1 | 20835 | 27 | 故障 |  | totalFaultBool | 27 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10001 |  | 36 | 1 | 1
| 20835 | 28 | 安全链断开 |  | var_28 | 28 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 3 | 1.1.10002 |  |  |  | 5
| 20835 | 29 | 正常停机 |  | var_29 | 29 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 4 | 1.1.10003 |  |  |  | 5
| 20835 | 30 | 快速停机 |  | var_30 | 30 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 5 | 1.1.10004 |  |  |  | 5
| 20835 | 31 | 紧急停机 |  | var_31 | 31 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 6 | 1.1.10005 |  |  |  | 5
| 20835 | 32 | 人工停机 |  | var_32 | 32 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 7 | 1.1.10006 |  |  |  | 5
| 20835 | 33 | 人工开机 |  | var_33 | 33 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 8 | 1.1.10007 |  |  |  | 5
| 20835 | 37 | 环境温度过低 |  | var_37 | 37 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10034 |  |  |  | 1
| 20835 | 38 | 无功设定状态 |  | var_38 | 38 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40033 | 6 | 10 |  | 1
| 20835 | 45 | 远程启动 |  | var_45 | 45 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10009 | 1 |  | 1 | 1
| 20835 | 46 | 远程停机 |  | var_46 | 46 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10010 | 2 |  | 1 | 1
| 20835 | 47 | 远程复位 |  | var_47 | 47 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10011 | 3 |  | 1 | 1
| 20835 | 64 | LVRT功能使能开启 |  | var_64 | 64 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 6 | 13 | 1.0.10012 | 11 |  | 1 | 5
| 20835 | 65 | LVRT功能使能关闭 |  | var_65 | 65 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 6 | 14 | 1.0.10013 | 12 |  | 1 | 5
| 20835 | 66 | LVRT功能使能状态反馈值 |  | var_66 | 66 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 6 | 15 | 1.1.10036 |  |  |  | 5
| 20835 | 67 | 远方就地控制开关 |  | var_67 | 67 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 9 | 1.1.10014 |  | 37 |  | 5
| 20835 | 70 | 本地状态时间 |  | hourLocalState | 70 | h | I | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40795 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 109 | 3#叶片变桨速度 |  | var_109 | 109 | °/s | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 | 2 | 10 | 1.4.40427 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 107 | 1#叶片变桨速度 |  | var_107 | 107 | °/s | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 | 2 | 8 | 1.4.40423 |  |  |  | 5
| 20835 | 137 | 转子刹车释放 |  | var_137 | 137 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 4 | 9 | 1.1.10015 |  |  |  | 5
| 20835 | 140 | 齿轮箱润滑泵高速 |  | var_140 | 140 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 4 | 10 | 1.1.10016 |  |  |  | 5
| 20835 | 141 | 齿轮箱润滑泵低速 |  | var_141 | 141 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 4 | 11 | 1.1.10017 |  |  |  | 5
| 20835 | 144 | 齿轮箱离线过滤泵 |  | var_144 | 144 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10037 |  |  |  | 1
| 20835 | 169 | 信息类别 |  | informationType | 169 |  | I | 1 |  | 1 |  | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40763 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 191 | 发电机冷却水泵 |  | var_191 | 191 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 5 | 12 | 1.1.10929 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 192 | 发电机冷却风扇1 |  | var_192 | 192 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 5 | 14 | 1.1.10930 |  |  |  | 5
| 20835 | 200 | 发电机润滑泵 |  | var_200 | 200 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 5 | 15 | 1.1.10933 |  |  |  | 5
| 20835 | 201 | 发电机加热器 |  | var_201 | 201 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 5 | 16 | 1.1.10932 |  |  |  | 5
| 20835 | 230 | LVRT事件激活 |  | var_230 | 230 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 6 | 16 | 1.1.10018 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 236 | 并网 |  | onGrid | 236 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10019 |  |  | 1 | 1
| 20835 | 315 | 转子刹车超时故障 |  | var_315 | 315 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10594 |  |  | gz | 1
| 20835 | 347 | 风暴 |  | var_347 | 347 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 7 | 6 | 1.1.10032 |  |  |  | 5
| 20835 | 177 | 月发电量 |  | var_177 | 177 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 6000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40593 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 226 | 发电机转矩 |  | var_226 | 226 | Nm | F | 1 |  | 1 |  | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 11 | 1.4.40585 |  |  |  | 5
| 20835 | 368 | 机舱指北方向 |  | winDir | 368 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 1.4.40489 |  |  |  | 5
| 20835 | 358 | 60s平均风速 |  | var_358 | 358 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 1 | 1.4.40247 |  |  |  | 5
| 20835 | 377 | 远程手动停机消息 |  | var_377 | 377 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10990 |  |  | xx | 1
| 20835 | 391 | 偏航在顺时针运行模式 |  | rightYawSingle | 391 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 8 | 4 | 1.1.10020 |  |  | 1 | 5
| 20835 | 393 | 偏航在逆时针运行模式 |  | leftYawSingle | 393 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 8 | 6 | 1.1.10021 |  |  | 1 | 5
| 20835 | 395 | 偏航电机刹车 |  | var_395 | 395 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | 8 | 1.1.10022 |  |  |  | 5
| 20835 | 396 | 偏航刹车全部释放 |  | var_396 | 396 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10023 |  |  |  | 1
| 20835 | 397 | 偏航刹车部分释放 |  | var_397 | 397 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10024 |  |  |  | 1
| 20835 | 403 | 逆时针解缆激活 |  | var_403 | 403 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | 10 | 1.1.10025 |  |  |  | 5
| 20835 | 404 | 顺时针解缆激活 |  | var_404 | 404 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | 11 | 1.1.10026 |  |  |  | 5
| 20835 | 426 | PLC时间-时 |  | var_426 | 426 | h | I | 1 |  | 1 |  | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40231 |  |  |  | 1
| 20835 | 427 | PLC时间-分 |  | var_427 | 427 | m | I | 1 |  | 1 |  | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40233 |  |  |  | 1
| 20835 | 428 | PLC时间-秒 |  | var_428 | 428 | s | I | 1 |  | 1 |  | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40235 |  |  |  | 1
| 20835 | 429 | PLC时间-年 |  | var_429 | 429 | y | I | 1 |  | 1 |  | 2500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40237 |  |  |  | 1
| 20835 | 430 | PLC时间-月 |  | var_430 | 430 | M | I | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40621 |  |  |  | 1
| 20835 | 431 | PLC时间-日 |  | var_431 | 431 | d | I | 1 |  | 1 |  | 31 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40241 |  |  |  | 1
| 20835 | 468 | 变流器故障 |  | var_468 | 468 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11074 |  |  | gz | 1
| 20835 | 530 | 发电机超速故障 |  | var_530 | 530 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10560 |  |  | gz | 1
| 20835 | 572 | 发电机绕组U1超温故障 |  | var_572 | 572 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10372 |  |  | gz | 1
| 20835 | 573 | 发电机绕组U2超温故障 |  | var_573 | 573 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10412 |  |  | gz | 1
| 20835 | 574 | 发电机绕组V1超温故障 |  | var_574 | 574 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10379 |  |  | gz | 1
| 20835 | 575 | 发电机绕组V2超温故障 |  | var_575 | 575 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10413 |  |  | gz | 1
| 20835 | 576 | 发电机绕组W1超温故障 |  | var_576 | 576 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10380 |  |  | gz | 1
| 20835 | 577 | 发电机绕组W2超温故障 |  | var_577 | 577 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10414 |  |  | gz | 1
| 20835 | 692 | 风暴停机状态 |  | var_692 | 692 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10035 |  |  |  | 1
| 20835 | 977 | 风机自身故障停机 |  | faultOwnSingle | 977 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10027 |  |  | 1 | 1
| 20835 | 978 | 故障停机 |  | faultSingle | 978 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10028 |  |  | 1 | 1
| 20835 | 998 | 机组自身限功率运行状态 |  | var_998 | 998 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 10 | 1.1.10029 |  | 38 |  | 5
| 20835 | 1001 | 就地限功率运行状态 |  | var_1001 | 1001 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 11 | 1.1.10030 |  | 39 |  | 5
| 20835 | 1002 | 远方限功率运行状态 |  | var_1002 | 1002 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 12 | 1.1.10031 |  | 40 |  | 5
| 20835 | 1090 | 消息代码1 |  | msgCode1 | 1090 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40635 |  |  |  | 1
| 20835 | 1091 | 消息代码2 |  | msgCode2 | 1091 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40637 |  |  |  | 1
| 20835 | 1092 | 消息代码3 |  | msgCode3 | 1092 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40639 |  |  |  | 1
| 20835 | 1093 | 消息代码4 |  | msgCode4 | 1093 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40641 |  |  |  | 1
| 20835 | 1094 | 消息代码5 |  | msgCode5 | 1094 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40643 |  |  |  | 1
| 20835 | 1095 | 消息代码6 |  | msgCode6 | 1095 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40645 |  |  |  | 1
| 20835 | 1096 | 消息代码7 |  | msgCode7 | 1096 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40647 |  |  |  | 1
| 20835 | 1097 | 消息代码8 |  | msgCode8 | 1097 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40649 |  |  |  | 1
| 20835 | 1098 | 消息代码9 |  | msgCode9 | 1098 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40651 |  |  |  | 1
| 20835 | 1099 | 消息代码10 |  | msgCode10 | 1099 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40653 |  |  |  | 1
| 20835 | 1108 | 本地有功控制使能状态 |  | var_1108 | 1108 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10048 |  | 41 |  | 1
| 20835 | 1150 | 风况超出运行范围 |  | var_1150 | 1150 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10040 |  |  |  | 1
| 20835 | 1228 | 发电机DE端轴承超温故障 |  | var_1228 | 1228 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10368 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1062 | 不可抗力时间 |  | iafm | 1062 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40793 |  |  |  | 5
| 20835 | 1061 | 暂停作业时间 |  | ianos | 1061 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40791 |  |  |  | 5
| 20835 | 1060 | 强制停机时间 |  | ianofo | 1060 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40785 |  |  |  | 5
| 20835 | 1059 | 计划性改进时间 |  | ianopca | 1059 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40783 |  |  |  | 5
| 20835 | 1058 | 定期维护时间 |  | ianosm | 1058 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40781 |  |  |  | 5
| 20835 | 1057 | 超出电气规范时间 |  | iaongel | 1057 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40779 |  |  |  | 5
| 20835 | 1056 | 指令停机时间 |  | iaongrs | 1056 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40777 |  |  |  | 5
| 20835 | 1055 | 超出其他环境条件时间 |  | iaongeno | 1055 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40775 |  |  |  | 5
| 20835 | 1054 | 无风时间 |  | iaongenc | 1054 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40773 |  |  |  | 5
| 20835 | 1050 | 正常发电运行时间 |  | var_1050 | 1050 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40765 |  |  |  | 1
| 20835 | 389 | 顺时针偏航运行时间 |  | hourRightYaw | 389 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40507 |  |  |  | 1
| 20835 | 390 | 逆时针偏航运行时间 |  | hourLeftYaw | 390 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40505 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 374 | 机舱内湿度 |  | var_374 | 374 | % | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40461 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 383 | 机舱Y方向振动 |  | var_383 | 383 | m/s^2 | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 | 3 | 4 | 1.4.40305 |  |  |  | 5
| 20835 | 1229 | 发电机NDE轴承超温故障 |  | var_1229 | 1229 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10367 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1232 | 发电机冷却水入口温度过高故障 |  | var_1232 | 1232 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10401 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1244 | 发电机功率曲线超下限故障 |  | var_1244 | 1244 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10393 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1245 | 发电机功率曲线超上限警告 |  | var_1245 | 1245 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10953 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1246 | 发电机速度波动过大故障 |  | var_1246 | 1246 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10396 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1247 | 发电机功率波动过大故障 |  | var_1247 | 1247 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10397 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1250 | 发电机冷却水入口温度过低故障 |  | var_1250 | 1250 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10402 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1252 | 发电机冷却水泵过载故障 |  | var_1252 | 1252 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10407 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1256 | 发电机滑环冷却风扇过载故障 |  | var_1256 | 1256 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10411 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1297 | UPS电池容量低故障 |  | var_1297 | 1297 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10436 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1298 | UPS旁路故障 |  | var_1298 | 1298 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10437 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1303 | 事件日志复位（WTC系统故障） |  | var_1303 | 1303 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10070 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1304 | 无效处理（WTC系统故障） |  | var_1304 | 1304 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10071 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1305 | 无效OP-bit（WTC系统故障） |  | var_1305 | 1305 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10072 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1306 | 安装错误（WTC系统故障） |  | var_1306 | 1306 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10073 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1307 | 事件日志写溢出（WTC系统故障） |  | var_1307 | 1307 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10074 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1308 | 写权限已给出（WTC系统故障） |  | var_1308 | 1308 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10075 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1309 | 未找到名称（WTC系统故障） |  | var_1309 | 1309 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10076 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1310 | 命令已使用（WTC系统故障） |  | var_1310 | 1310 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10077 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1311 | 无效参数WTC系统故障 |  | var_1311 | 1311 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10078 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1312 | 定时器已使用但未启动（WTC系统故障） |  | var_1312 | 1312 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10079 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1313 | I/O配置故障（WTC系统故障） |  | var_1313 | 1313 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10080 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1315 | 未知数据类型（WTC系统故障） |  | var_1315 | 1315 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10082 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1316 | 得出未知空指针（WTC系统故障） |  | var_1316 | 1316 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10083 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1317 | 无效CDI索引（WTC系统故障） |  | var_1317 | 1317 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10084 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1318 | 事件日志混乱（WTC系统故障） |  | var_1318 | 1318 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10085 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1319 | 签名故障（WTC系统故障） |  | var_1319 | 1319 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10086 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1320 | Nv类型变化（WTC系统故障） |  | var_1320 | 1320 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10088 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1321 | XML文件故障（WTC系统故障） |  | var_1321 | 1321 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10089 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1322 | 字符串太长（WTC系统故障） |  | var_1322 | 1322 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10090 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1323 | 默认状态开关终止（WTC系统故障） |  | var_1323 | 1323 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10091 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1324 | 错误的数据类型（WTC系统故障） |  | var_1324 | 1324 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10092 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1325 | 系统启动错误 |  | var_1325 | 1325 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10094 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1326 | 许可密钥无效（WTC系统故障） |  | var_1326 | 1326 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10096 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1327 | 应用周期超限（WTC系统故障） |  | var_1327 | 1327 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10098 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1328 | 不能创建Nv文件 |  | var_1328 | 1328 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10099 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1329 | NV-RAM error（WTC系统错误） |  | var_1329 | 1329 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10101 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1331 | SEESF应用程序命令丢失（WTC系统错误） |  | var_1331 | 1331 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10103 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1332 | CanKK正在重启 |  | var_1332 | 1332 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10105 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1333 | 错误风机类型（WTC系统错误） |  | var_1333 | 1333 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10108 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1334 | 操作系统相关错误（WTC系统错误） |  | var_1334 | 1334 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10111 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1337 | 无效的紧急停机回路选择故障 |  | var_1337 | 1337 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10576 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1351 | UPS系统配置无效故障 |  | var_1351 | 1351 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10580 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1354 | 环境温度高故障 |  | var_1354 | 1354 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10756 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1364 | 机舱振动10分钟平均值超限故障 |  | var_1364 | 1364 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10570 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1369 | 转子刹车释放测试失败故障 |  | var_1369 | 1369 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10777 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1370 | 转子超速故障 |  | var_1370 | 1370 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10559 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1373 | 转子极端超速故障 |  | var_1373 | 1373 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10561 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1374 | 发电机极端超速故障 |  | var_1374 | 1374 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10562 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1375 | 安全控制器激活故障 |  | var_1375 | 1375 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10554 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1382 | 安全链故障 |  | var_1382 | 1382 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10565 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1384 | 安全控制器无效厂家故障 |  | var_1384 | 1384 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10571 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1385 | 安全控制器版本读出故障 |  | var_1385 | 1385 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10574 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1390 | 安全链测试失败 |  | var_1390 | 1390 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10783 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1393 | 停机空转刹车未投入 |  | var_1393 | 1393 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10781 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1396 | 箱变温度保护激活故障 |  | var_1396 | 1396 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10443 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1408 | 偏航速度过低故障 |  | var_1408 | 1408 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10156 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1409 | 偏航极限开关触发 |  | var_1409 | 1409 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10151 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1487 | 变桨系统测试失败故障 |  | var_1487 | 1487 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10776 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1500 | 变桨系统检测1#叶片编码器故障 |  | var_1500 | 1500 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10254 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1501 | 变桨系统检测2#叶片编码器故障 |  | var_1501 | 1501 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10255 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1502 | 变桨系统检测3#叶片编码器故障 |  | var_1502 | 1502 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10256 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1510 | 变桨系统检测1#叶片电机温度过高故障 |  | var_1510 | 1510 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10282 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1512 | 变桨系统检测2#叶片电机温度过高故障 |  | var_1512 | 1512 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10284 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1582 | 速度传感器故障 |  | var_1582 | 1582 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10564 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1593 | 发电机DE端轴承温度警告 |  | var_1593 | 1593 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10370 |  |  | jg | 1
1 | 20835 | 1680 | 最新故障代码 |  | faultCode | 1680 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 1.4.40173 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 1684 | 塔基柜冷却风扇 |  | var_1684 | 1684 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 7 | 1.1.10033 |  |  |  | 5
| 20835 | 1701 | 环网柜控制电源消失报警 |  | var_1701 | 1701 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10601 |  |  | jg | 5
| 20835 | 1702 | 环网柜SF6气压报警 |  | var_1702 | 1702 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10602 |  |  | jg | 5
| 20835 | 1744 | 顺时针偏航次数 |  | var_1744 | 1744 |  | I | 1 |  | 1 |  | 30000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40211 |  |  |  | 1
| 20835 | 1745 | 逆时针偏航次数 |  | var_1745 | 1745 |  | I | 1 |  | 1 |  | 30000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40213 |  |  |  | 1
| 20835 | 1754 | 远程维护 |  | var_1754 | 1754 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.0.10046 | 27 |  |  | 1
| 20835 | 1755 | 消防控制 |  | var_1755 | 1755 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.0.10047 | 28 |  |  | 1
| 20835 | 1756 | 齿轮箱润滑泵2高速 |  | var_1756 | 1756 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10041 |  |  |  | 1
| 20835 | 1757 | 齿轮箱润滑泵2低速 |  | var_1757 | 1757 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10042 |  |  |  | 1
| 20835 | 1758 | 变流器加热请求状态 |  | var_1758 | 1758 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10043 |  |  |  | 1
| 20835 | 1759 | 齿轮箱油位信号 |  | var_1759 | 1759 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10044 |  |  |  | 1
| 20835 | 1760 | 机舱空-空冷 |  | var_1760 | 1760 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10045 |  |  |  | 1
| 20835 | 1771 | 消防系统运行状态反馈 |  | var_1771 | 1771 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10049 |  |  |  | 1
| 20835 | 1782 | 轮毂烟感警告 |  | var_1782 | 1782 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10060 |  |  |  | 1
| 20835 | 1801 | 警告代码1 |  | alarmCode1 | 1801 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40261 |  |  |  | 1
| 20835 | 1802 | 警告代码2 |  | alarmCode2 | 1802 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40263 |  |  |  | 1
| 20835 | 1762 | 电网A相电压2 |  | var_1762 | 1762 | V | F | 1 |  | 1 |  | 36000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40187 |  |  |  | 1
| 20835 | 1761 | 电网A相电流2 |  | var_1761 | 1761 | A | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40185 |  |  |  | 1
| 20835 | 1709 | 环网柜继电保护动作 |  | var_1709 | 1709 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 14 | 1.1.10609 |  |  |  | 5
| 20835 | 1644 | 机舱前端温度 |  | var_1644 | 1644 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 3 | 5 | 1.4.40183 |  |  |  | 5
| 20835 | 1643 | 600s平均风向差值 |  | var_1643 | 1643 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40181 |  |  |  | 1
| 20835 | 1705 | 变压器超温报警 |  | var_1705 | 1705 |  | B |  | 2 | [8 empty] | 10 | 26 | 1.1.10605 |  |  | jg | 5
| 20835 | 1706 | 变压器超温跳闸 |  | var_1706 | 1706 |  | B |  | 2 | [8 empty] | 10 | 27 | 1.1.10606 |  |  | jg | 5
| 20835 | 1703 | 变压器工作电源消失报警 |  | var_1703 | 1703 |  | B |  | 2 | [8 empty] | 10 | 28 | 1.1.10603 |  |  | jg | 5
| 20835 | 1704 | 变压器温控器故障 |  | var_1704 | 1704 |  | B |  | 2 | [8 empty] | 10 | 29 | 1.1.10604 |  |  | gz | 5
| 20835 | 1564 | 功率因数 |  | var_1564 | 1564 |  | F | 1 |  | 1 |  | 0.95 | -0.95 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40287 |  |  |  | 5
| 20835 | 1686 | 最小变桨角度 |  | var_1686 | 1686 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40259 |  | 7 |  | 1
| 20835 | 1688 | 上网日发电量 |  | var_1688 | 1688 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 240000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40253 |  |  |  | 1
| 20835 | 1687 | 上网总电量 |  | var_1687 | 1687 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 1095000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40251 |  |  |  | 1
| 20835 | 1769 | 塔基控制柜温度2 |  | var_1769 | 1769 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40201 |  |  |  | 1
| 20835 | 1768 | 机舱控制柜温度3 |  | var_1768 | 1768 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40199 |  |  |  | 1
| 20835 | 1767 | 机舱控制柜温度2 |  | var_1767 | 1767 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40197 |  |  |  | 1
| 20835 | 1766 | 电网C相电压2 |  | var_1766 | 1766 | V | F | 1 |  | 1 |  | 36000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40195 |  |  |  | 1
| 20835 | 1765 | 电网C相电流2 |  | var_1765 | 1765 | A | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40193 |  |  |  | 1
| 20835 | 1764 | 电网B相电压2 |  | var_1764 | 1764 | V | F | 1 |  | 1 |  | 36000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40191 |  |  |  | 1
| 20835 | 1763 | 电网B相电流2 |  | var_1763 | 1763 | A | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40189 |  |  |  | 1
| 20835 | 1803 | 警告代码3 |  | alarmCode3 | 1803 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40265 |  |  |  | 1
| 20835 | 1804 | 警告代码4 |  | alarmCode4 | 1804 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40267 |  |  |  | 1
| 20835 | 1805 | 警告代码5 |  | alarmCode5 | 1805 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40269 |  |  |  | 1
| 20835 | 1806 | 警告代码6 |  | alarmCode6 | 1806 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40271 |  |  |  | 1
| 20835 | 1807 | 警告代码7 |  | alarmCode7 | 1807 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40273 |  |  |  | 1
| 20835 | 1808 | 警告代码8 |  | alarmCode8 | 1808 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40275 |  |  |  | 1
| 20835 | 1809 | 警告代码9 |  | alarmCode9 | 1809 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40277 |  |  |  | 1
| 20835 | 1810 | 警告代码10 |  | alarmCode10 | 1810 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40279 |  |  |  | 1
| 20835 | 1833 | 小于额定限功率标记 |  | lessRatedPowerBool | 1833 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10069 |  |  | 1 | 1
| 20835 | 3902 | 链接列表故障（WTC系统故障） |  | var_1902 | 1902 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10081 |  |  | gz | 1
| 20835 | 3908 | NV文件不存在警告（WTC系统警告） |  | var_1908 | 1908 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10087 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1914 | 事件禁止警告（WTC系统警告） |  | var_1914 | 1914 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10093 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1916 | 变量手动控制（WTC系统警告） |  | var_1916 | 1916 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10095 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1918 | NV-RAM和制造商不匹配（WTC系统故障） |  | var_1918 | 1918 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10097 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1921 | EtherCAT总线错误（WTC系统故障） |  | var_1921 | 1921 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10100 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1923 | Application watchdog引起重启（WTC系统错误） |  | var_1923 | 1923 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10102 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1925 | 虚拟模块存在（WTC系统警告） |  | var_1925 | 1925 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10104 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1927 | 远程维护模式使能（WTC系统警告） |  | var_1927 | 1927 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10106 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1928 | EtherCAT警告 |  | var_1928 | 1928 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10107 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1930 | 不能备份变量NV文件警告 |  | var_1930 | 1930 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10109 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1931 | 调试模式激活警告 |  | var_1931 | 1931 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10110 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1933 | 预留系统故障46 |  | var_1933 | 1933 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10112 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1934 | 预留系统故障47 |  | var_1934 | 1934 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10113 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1935 | 预留系统故障48 |  | var_1935 | 1935 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10114 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1936 | IO口相关警告（WTC系统警告） |  | var_1936 | 1936 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10115 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1937 | 齿轮箱高速侧轴承1温度过高 |  | var_1937 | 1937 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10116 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1938 | 齿轮箱高速侧轴承1温度高警告 |  | var_1938 | 1938 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10117 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1939 | 齿轮箱高速侧轴承2温度过高 |  | var_1939 | 1939 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10118 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1940 | 齿轮箱高速侧轴承2温度高警告 |  | var_1940 | 1940 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10119 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1941 | 齿轮箱油泵电机待机加热过载故障 |  | var_1941 | 1941 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10120 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1942 | 齿轮箱油旁路过滤器压力开关警告 |  | var_1942 | 1942 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10121 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1943 | 齿轮箱旁路过滤电机过载故障 |  | var_1943 | 1943 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10122 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1944 | 齿轮箱油压差高警告 |  | var_1944 | 1944 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10123 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1945 | 齿轮箱油压差高故障 |  | var_1945 | 1945 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10124 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1946 | 齿轮箱怠速泵过滤器压差高警告 |  | var_1946 | 1946 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10125 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1947 | 齿轮箱怠速泵过滤器压差高故障 |  | var_1947 | 1947 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10126 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1948 | 齿轮箱油泵1过滤器压差高警告 |  | var_1948 | 1948 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10127 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1949 | 齿轮箱油泵1过滤器压差高故障 |  | var_1949 | 1949 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10128 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1950 | 齿轮箱油泵2过滤器压差高警告 |  | var_1950 | 1950 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10129 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1951 | 齿轮箱油泵2过滤器压差高故障 |  | var_1951 | 1951 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10130 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1952 | 齿轮箱入口压力高警告 |  | var_1952 | 1952 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10131 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1953 | 齿轮箱入口压力低警告 |  | var_1953 | 1953 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10132 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1954 | 齿轮箱入口压力太高故障 |  | var_1954 | 1954 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10133 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1955 | 齿轮箱入口压力太低故障 |  | var_1955 | 1955 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10134 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1956 | 齿轮箱油入口温度过高警告 |  | var_1956 | 1956 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10135 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1890 | 高速轴刹车压力 |  | var_1890 | 1890 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 250 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40401 |  |  |  | 1
| 20835 | 1957 | 齿轮箱油入口温度过低警告 |  | var_1957 | 1957 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10136 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1958 | 齿轮箱油入口温度过高故障 |  | var_1958 | 1958 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10137 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1959 | 齿轮箱油入口温度过低故障 |  | var_1959 | 1959 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10138 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1960 | 齿轮箱油液位太低故障 |  | var_1960 | 1960 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10139 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1961 | 齿轮箱出口油压过高警告 |  | var_1961 | 1961 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10140 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1962 | 齿轮箱出口油压过低警告 |  | var_1962 | 1962 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10141 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1963 | 齿轮箱出口油压过高故障 |  | var_1963 | 1963 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10142 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1964 | 齿轮箱出口油压过低故障 |  | var_1964 | 1964 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10143 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1965 | 齿轮箱油泵电机1过载故障 |  | var_1965 | 1965 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10144 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1966 | 齿轮箱油泵电机2过载故障 |  | var_1966 | 1966 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10145 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1967 | 齿轮箱油池温度高警告 |  | var_1967 | 1967 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10146 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1968 | 齿轮箱油池温度低警告 |  | var_1968 | 1968 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10147 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1969 | 齿轮箱油池温度高故障 |  | var_1969 | 1969 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10148 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1970 | 齿轮箱油池温度低故障 |  | var_1970 | 1970 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10149 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1971 | 齿轮箱油旁路过滤器压差太高故障 |  | var_1971 | 1971 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10150 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1973 | 偏航条件解缆激活 |  | var_1973 | 1973 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10152 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1974 | 偏航无条件解缆激活 |  | var_1974 | 1974 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10153 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1975 | 机舱偏航未移动故障 |  | var_1975 | 1975 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10154 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1976 | 偏航风向失调超过最大故障 |  | var_1976 | 1976 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10155 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1978 | 偏航电缆扭揽相关位置未校准警告 |  | var_1978 | 1978 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10157 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1979 | 偏航位置未校准警告 |  | var_1979 | 1979 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10158 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1980 | 偏航负载位置未校准警告 |  | var_1980 | 1980 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10159 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1981 | 偏航系统参数配置无效故障 |  | var_1981 | 1981 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10160 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1982 | 偏航风向600s平均值失调超过最大故障 |  | var_1982 | 1982 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10161 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1983 | 偏航电机最大时间超限故障 |  | var_1983 | 1983 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10162 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1984 | 偏航电机1过载故障 |  | var_1984 | 1984 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10163 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1985 | 偏航电机2过载故障 |  | var_1985 | 1985 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10164 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1986 | 偏航电机3过载故障 |  | var_1986 | 1986 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10165 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1987 | 偏航电机4过载故障 |  | var_1987 | 1987 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10166 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1988 | 偏航电机5过载故障 |  | var_1988 | 1988 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10167 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1989 | 偏航电机6过载故障 |  | var_1989 | 1989 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10168 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1990 | 偏航变频器故障 |  | var_1990 | 1990 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10169 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1991 | 偏航电机电流高警告 |  | var_1991 | 1991 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10170 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1992 | 偏航电机刹车过载故障 |  | var_1992 | 1992 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10171 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1993 | 偏航在刹车时进行偏航移动故障 |  | var_1993 | 1993 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10172 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1994 | 偏航变频器警告 |  | var_1994 | 1994 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10173 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1995 | 偏航变频器内部超极限警告 |  | var_1995 | 1995 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10174 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1996 | 偏航电机加热过载警告 |  | var_1996 | 1996 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10175 |  |  | jg | 1
| 20835 | 1997 | 偏航电机7过载故障 |  | var_1997 | 1997 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10176 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1998 | 偏航电机8过载故障 |  | var_1998 | 1998 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10177 |  |  | gz | 1
| 20835 | 1999 | 偏航齿轮润滑油脂液位低警告 |  | var_1999 | 1999 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10178 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2001 | 偏航轴承润滑油脂液位低警告 |  | var_2001 | 2001 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10179 |  |  | jg | 1
| 20835 | 4002 | 偏航齿轮润滑报警故障 |  | var_2002 | 2002 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10180 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2003 | 偏航轴承润滑报警故障 |  | var_2003 | 2003 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10181 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2004 | 偏航变频器通讯错误故障 |  | var_2004 | 2004 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10182 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2005 | 超大风偏航策略激活故障 |  | var_2005 | 2005 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10183 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2006 | 偏航轴承润滑剩余时间极限超限警告 |  | var_2006 | 2006 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10184 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2007 | 偏航齿轮润滑剩余时间极限超限警告 |  | var_2007 | 2007 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10185 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2008 | 偏航变频器转矩超限警告 |  | var_2008 | 2008 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10186 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2009 | 主轴承前端温度高故障 |  | var_2009 | 2009 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10187 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2010 | 主轴承后端温度高故障 |  | var_2010 | 2010 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10188 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2011 | 主轴承前端温度高警告 |  | var_2011 | 2011 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10189 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2012 | 主轴承后端温度高警告 |  | var_2012 | 2012 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10190 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2013 | 主轴承温度1过高故障 |  | var_2013 | 2013 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10191 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2014 | 主轴承温度2过高故障 |  | var_2014 | 2014 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10192 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2015 | 主轴承温度1过高警告 |  | var_2015 | 2015 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10193 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2016 | 主轴承温度2过高警告 |  | var_2016 | 2016 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10194 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2019 | 1#叶片轴控柜温度过高故障 |  | var_2019 | 2019 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10197 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2020 | 变桨系统检测1#叶片轴控柜温度过高故障 |  | var_2020 | 2020 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10198 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2021 | 2#叶片轴控柜温度过高故障 |  | var_2021 | 2021 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10199 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2022 | 变桨系统检测2#叶片轴控柜温度过高故障 |  | var_2022 | 2022 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10200 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2023 | 3#叶片轴控柜温度过高故障 |  | var_2023 | 2023 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10201 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2024 | 变桨系统检测3#叶片轴控柜温度过高故障 |  | var_2024 | 2024 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10202 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2025 | 变桨系统检测变桨1#叶片角度太高故障 |  | var_2025 | 2025 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10203 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2026 | 变桨系统检测变桨1#叶片角度太低故障 |  | var_2026 | 2026 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10204 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2027 | 变桨1#叶片限位开关2激活故障 |  | var_2027 | 2027 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10205 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2028 | 变桨1#叶片自检速度过低故障 |  | var_2028 | 2028 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10206 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2029 | 变桨1#叶片追踪故障 |  | var_2029 | 2029 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10207 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2030 | 变桨系统检测变桨2#叶片角度太高故障 |  | var_2030 | 2030 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10208 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2031 | 变桨系统检测变桨2#叶片角度太低故障 |  | var_2031 | 2031 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10209 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2032 | 变桨2#叶片限位开关2激活故障 |  | var_2032 | 2032 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10210 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2033 | 变桨2#叶片自检速度过低故障 |  | var_2033 | 2033 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10211 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2034 | 变桨2#叶片追踪故障 |  | var_2034 | 2034 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10212 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2035 | 变桨系统检测变桨3#叶片角度太高故障 |  | var_2035 | 2035 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10213 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2036 | 变桨系统检测变桨3#叶片角度太低故障 |  | var_2036 | 2036 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10214 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2037 | 变桨3#叶片限位开关2激活故障 |  | var_2037 | 2037 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10215 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2038 | 变桨3#叶片自检速度过低故障 |  | var_2038 | 2038 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10216 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2039 | 变桨3#叶片追踪故障 |  | var_2039 | 2039 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10217 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2040 | 在自检测中1#叶片变桨超级电容电压跌落故障 |  | var_2040 | 2040 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10218 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2041 | 变桨系统检测1#叶片变桨超级电容电压太低故障 |  | var_2041 | 2041 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10219 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2042 | 在自检测中2#叶片变桨超级电容电压跌落故障 |  | var_2042 | 2042 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10220 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2043 | 变桨系统检测2#叶片变桨超级电容电压太低故障 |  | var_2043 | 2043 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10221 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2044 | 在自检测中3#叶片变桨超级电容电压跌落故障 |  | var_2044 | 2044 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10222 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2045 | 变桨系统检测3#叶片变桨超级电容电压太低故障 |  | var_2045 | 2045 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10223 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2046 | 变桨1#叶片超级电容温度过高故障 |  | var_2046 | 2046 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10224 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2047 | 变桨系统检测1#叶片超级电容温度过高故障 |  | var_2047 | 2047 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10225 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2048 | 变桨2#叶片超级电容温度过高故障 |  | var_2048 | 2048 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10226 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2049 | 变桨系统检测2#叶片超级电容温度过高故障 |  | var_2049 | 2049 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10227 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2050 | 变桨3#叶片超级电容温度过高故障 |  | var_2050 | 2050 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10228 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2051 | 变桨系统检测3#叶片超级电容温度过高故障 |  | var_2051 | 2051 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10229 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2058 | 变桨系统检测变桨1#叶片变桨充电器错误故障 |  | var_2058 | 2058 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10236 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2059 | 变桨系统检测变桨2#叶片变桨充电器错误故障 |  | var_2059 | 2059 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10237 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2060 | 变桨系统检测变桨3#叶片变桨充电器错误故障 |  | var_2060 | 2060 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10238 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2061 | 变桨1#叶片通讯故障 |  | var_2061 | 2061 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10239 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2064 | 1#叶片控制顺序故障 |  | var_2064 | 2064 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10242 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2065 | 2#叶片控制顺序故障 |  | var_2065 | 2065 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10243 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2066 | 3#叶片控制顺序故障 |  | var_2066 | 2066 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10244 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2067 | 变桨系统检测1#叶片变桨控制器温度过高故障 |  | var_2067 | 2067 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10245 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2068 | 变桨系统检测2#叶片变桨控制器温度过高故障 |  | var_2068 | 2068 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10246 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2069 | 变桨系统检测3#叶片变桨控制器温度过高故障 |  | var_2069 | 2069 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10247 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2070 | 变桨系统检测1#叶片变桨驱动器故障 |  | var_2070 | 2070 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10248 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2071 | 变桨系统检测2#叶片变桨驱动器故障 |  | var_2071 | 2071 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10249 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2072 | 变桨系统检测3#叶片变桨驱动器故障 |  | var_2072 | 2072 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10250 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2073 | 变桨系统报出1#叶片变桨急停请求故障 |  | var_2073 | 2073 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10251 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2079 | 1#叶片编码器偏差警告 |  | var_2079 | 2079 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10257 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2080 | 2#叶片编码器偏差警告 |  | var_2080 | 2080 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10258 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2081 | 3#叶片编码器偏差警告 |  | var_2081 | 2081 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10259 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2082 | 变桨系统报出1#叶片强制手动操作激活故障 |  | var_2082 | 2082 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10260 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2088 | 变桨轮毂温度1过高故障 |  | var_2088 | 2088 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10266 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2094 | 变桨轴承润滑系统故障 |  | var_2094 | 2094 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10272 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2095 | 变桨系统检测1#叶片变桨主控制器没有心跳故障 |  | var_2095 | 2095 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10273 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2098 | 变桨系统报出1#叶片手动操作激活故障 |  | var_2098 | 2098 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10276 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2103 | 变桨1#叶片电机温度过高故障 |  | var_2103 | 2103 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10281 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2105 | 变桨2#叶片电机温度过高故障 |  | var_2105 | 2105 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10283 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2107 | 变桨3#叶片电机温度过高故障 |  | var_2107 | 2107 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10285 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2108 | 变桨系统检测3#叶片电机温度过高故障 |  | var_2108 | 2108 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10286 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2109 | 主控检测1#叶片没有心跳故障 |  | var_2109 | 2109 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10287 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2112 | 变桨位置不同步故障 |  | var_2112 | 2112 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10290 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2113 | 变桨系统报出1#叶片安全链断开故障 |  | var_2113 | 2113 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10291 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2116 | 变桨系统检测1#叶片变桨速度过高故障 |  | var_2116 | 2116 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10294 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2117 | 变桨系统检测2#叶片变桨速度过高故障 |  | var_2117 | 2117 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10295 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2118 | 变桨系统检测3#叶片变桨速度过高故障 |  | var_2118 | 2118 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10296 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2119 | 变桨系统400V电源过载故障 |  | var_2119 | 2119 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10297 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2120 | 变桨系统重新初始化CAN通讯故障 |  | var_2120 | 2120 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10298 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2121 | 变桨1#叶片超级电容容量低故障 |  | var_2121 | 2121 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10299 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2122 | 变桨2#叶片超级电容容量低故障 |  | var_2122 | 2122 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10300 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2123 | 变桨3#叶片超级电容容量低故障 |  | var_2123 | 2123 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10301 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2125 | 变桨系统检测1#叶片角度相差太高警告 |  | var_2125 | 2125 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10303 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2126 | 变桨系统检测2#叶片角度相差太高警告 |  | var_2126 | 2126 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10304 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2127 | 变桨系统检测3#叶片角度相差太高警告 |  | var_2127 | 2127 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10305 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2128 | 变桨系统报出主轴承润滑系统故障 |  | var_2128 | 2128 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10306 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2129 | 变桨齿轮润滑系统报警故障 |  | var_2129 | 2129 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10307 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2130 | 变桨轴承润滑堵塞警告 |  | var_2130 | 2130 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10308 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2131 | 变桨系统检测主轴承润滑堵塞警告 |  | var_2131 | 2131 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10309 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2132 | 变桨齿轮润滑堵塞警告 |  | var_2132 | 2132 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10310 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2133 | 变桨齿轮润滑油脂液位低警告 |  | var_2133 | 2133 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10311 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2134 | 变桨轴承润滑油脂液位低警告 |  | var_2134 | 2134 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10312 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2135 | 主轴承润滑油脂液位低警告 |  | var_2135 | 2135 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10313 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2136 | 偏航轴承润滑堵塞警告 |  | var_2136 | 2136 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10314 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2137 | 偏航齿轮润滑堵塞警告 |  | var_2137 | 2137 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10315 |  |  | jg | 1
| 20835 | 4138 | 距上次轴承变桨润滑时间太长故障 |  | var_2138 | 2138 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10316 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2139 | 距上次齿轮变桨润滑时间太长故障 |  | var_2139 | 2139 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10317 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2140 | 距上次主轴承变桨润滑时间太长故障 |  | var_2140 | 2140 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10318 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2141 | 变桨1#叶片91度限位开关失效故障 |  | var_2141 | 2141 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10319 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2142 | 变桨2#叶片91度限位开关失效故障 |  | var_2142 | 2142 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10320 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2143 | 变桨3#叶片91度限位开关失效故障 |  | var_2143 | 2143 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10321 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2144 | 变桨1#叶片负3度极限开关触发故障 |  | var_2144 | 2144 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10322 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2145 | 变桨2#叶片负3度极限开关触发故障 |  | var_2145 | 2145 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10323 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2146 | 变桨3#叶片负3度极限开关触发故障 |  | var_2146 | 2146 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10324 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2147 | 变桨系统检测1#叶片电源1温度过高故障 |  | var_2147 | 2147 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10325 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2148 | 变桨系统检测2#叶片电源1温度过高故障 |  | var_2148 | 2148 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10326 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2149 | 变桨系统检测3#叶片电源1温度过高故障 |  | var_2149 | 2149 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10327 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2191 | 发电机NDE轴承超温警告 |  | var_2191 | 2191 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10369 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2195 | 发电机绕组U1温度过低故障 |  | var_2195 | 2195 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10373 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2196 | 发电机绕组U2温度过低故障 |  | var_2196 | 2196 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10374 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2197 | 发电机绕组V1温度过低故障 |  | var_2197 | 2197 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10375 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2198 | 发电机绕组V2温度过低故障 |  | var_2198 | 2198 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10376 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2199 | 发电机绕组W1温度过低故障 |  | var_2199 | 2199 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10377 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2200 | 发电机绕组W2温度过低故障 |  | var_2200 | 2200 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10378 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2203 | 发电机绕组U1温度高警告 |  | var_2203 | 2203 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10381 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2204 | 发电机绕组U1温度低警告 |  | var_2204 | 2204 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10382 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2205 | 发电机绕组U2温度低警告 |  | var_2205 | 2205 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10383 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2206 | 发电机绕组V1温度低警告 |  | var_2206 | 2206 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10384 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2207 | 发电机绕组V2温度低警告 |  | var_2207 | 2207 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10385 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2208 | 发电机绕组W1温度低警告 |  | var_2208 | 2208 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10386 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2209 | 发电机绕组W2温度低警告 |  | var_2209 | 2209 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10387 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2210 | 发电机绕组V1温度高警告 |  | var_2210 | 2210 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10388 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2211 | 发电机绕组W1温度高警告 |  | var_2211 | 2211 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10389 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2212 | 发电机润滑报警故障 |  | var_2212 | 2212 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10390 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2213 | 发电机主滑环故障 |  | var_2213 | 2213 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10391 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2214 | 发电机加热器过载故障 |  | var_2214 | 2214 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10392 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2216 | 发电机功率曲线超上限故障 |  | var_2216 | 2216 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10394 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2217 | 发电机发电功率超高故障 |  | var_2217 | 2217 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10395 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2220 | 发电机DE端接地碳刷磨损故障 |  | var_2220 | 2220 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10398 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2221 | 发电机过压Crowbar激活故障 |  | var_2221 | 2221 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10399 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2222 | 发电机滑环温度过高故障 |  | var_2222 | 2222 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10400 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2225 | 发电机冷却水入口温度低警告 |  | var_2225 | 2225 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10403 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2226 | 发电机冷却水入口温度高警告 |  | var_2226 | 2226 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10404 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2227 | 发电机滑环温度高警告 |  | var_2227 | 2227 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10405 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2228 | 发电机电机加热器过载故障 |  | var_2228 | 2228 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10406 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2230 | 发电机内部冷却风扇1过载故障 |  | var_2230 | 2230 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10408 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2231 | 发电机内部冷却风扇2过载故障 |  | var_2231 | 2231 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10409 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2232 | 发电机冷却液加热器过载故障 |  | var_2232 | 2232 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10410 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2237 | 发电机绕组U2温度高警告 |  | var_2237 | 2237 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10415 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2238 | 发电机绕组V2温度高警告 |  | var_2238 | 2238 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10416 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2239 | 发电机绕组W2温度高警告 |  | var_2239 | 2239 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10417 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2240 | 发电机冷却液流速太低故障 |  | var_2240 | 2240 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10418 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2241 | 发电机冷却空气入口1温度太高故障 |  | var_2241 | 2241 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10419 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2242 | 发电机冷却空气入口2温度太高故障 |  | var_2242 | 2242 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10420 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2243 | 发电机冷却空气出口温度太高故障 |  | var_2243 | 2243 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10421 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2244 | 发电机冷却空气入口1温度高警告 |  | var_2244 | 2244 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10422 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2245 | 发电机冷却空气入口2温度高警告 |  | var_2245 | 2245 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10423 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2246 | 发电机冷却空气出口温度高警告 |  | var_2246 | 2246 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10424 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2247 | 发电机冷却液压力太低故障 |  | var_2247 | 2247 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10425 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2248 | 发电机冷却液压力太高故障 |  | var_2248 | 2248 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10426 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2249 | 发电机冷却液压力太低警告 |  | var_2249 | 2249 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10427 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2250 | 发电机冷却液压力太高警告 |  | var_2250 | 2250 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10428 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2251 | 发电机无效参数配置故障 |  | var_2251 | 2251 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10429 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2253 | 发电机防雷器1故障 |  | var_2253 | 2253 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10431 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2254 | 发电机防雷器2故障 |  | var_2254 | 2254 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10432 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2255 | 发电机NDE端接地碳刷磨损故障 |  | var_2255 | 2255 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10433 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2260 | UPS供电失效故障 |  | var_2260 | 2260 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10438 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2261 | UPS关断故障 |  | var_2261 | 2261 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10439 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2262 | 远程手动停机故障 |  | var_2262 | 2262 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10440 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2263 | 本地手动停机故障 |  | var_2263 | 2263 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10441 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2264 | 中压断路器切出故障 |  | var_2264 | 2264 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10442 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2266 | 箱变温度太高故障 |  | var_2266 | 2266 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10444 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2267 | 箱变温度警告 |  | var_2267 | 2267 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10445 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2268 | 箱变油压开关激活故障 |  | var_2268 | 2268 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10446 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2269 | 中压断路器错误故障 |  | var_2269 | 2269 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10447 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2270 | 箱变温度警告（DI测量） |  | var_2270 | 2270 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10448 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2271 | 箱变冷却液入口温度高故障 |  | var_2271 | 2271 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10449 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2272 | 箱变冷却液入口温度高警告 |  | var_2272 | 2272 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10450 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2273 | 箱变冷却液出口温度高故障 |  | var_2273 | 2273 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10451 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2274 | 箱变冷却液出口温度高警告 |  | var_2274 | 2274 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10452 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2275 | 箱变冷却液入口压力高故障 |  | var_2275 | 2275 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10453 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2276 | 箱变冷却液入口压力高警告 |  | var_2276 | 2276 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10454 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2277 | 箱变供电过载故障 |  | var_2277 | 2277 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10455 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2278 | 箱变冷却风扇过载故障 |  | var_2278 | 2278 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10456 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2279 | 箱变升压器冷却装置故障 |  | var_2279 | 2279 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10457 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2280 | 箱变升压器工作电源丢失故障 |  | var_2280 | 2280 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10458 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2281 | 箱变冷去风扇备用加热器过载故障 |  | var_2281 | 2281 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10459 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2282 | 箱变冷却泵电机过载故障 |  | var_2282 | 2282 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10460 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2283 | 箱变温度报警故障 |  | var_2283 | 2283 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10461 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2284 | 箱变绕组U1温度高警告 |  | var_2284 | 2284 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10462 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2285 | 箱变绕组V1温度高警告 |  | var_2285 | 2285 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10463 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2286 | 箱变绕组W1温度高警告 |  | var_2286 | 2286 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10464 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2287 | 箱变绕组U1温度高故障 |  | var_2287 | 2287 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10465 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2288 | 箱变绕组V1温度高故障 |  | var_2288 | 2288 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10466 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2289 | 箱变绕组W1温度高故障 |  | var_2289 | 2289 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10467 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2290 | 箱变冷却液入口压力低故障 |  | var_2290 | 2290 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10468 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2291 | 箱变冷却液入口压力低警告 |  | var_2291 | 2291 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10469 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2292 | 中压系统无效配置故障 |  | var_2292 | 2292 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10470 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2293 | 箱变升压器门打开故障 |  | var_2293 | 2293 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10471 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2294 | 主断路器异常动作故障 |  | var_2294 | 2294 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10472 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2295 | SCADA远程断开C1柜 |  | var_2295 | 2295 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10473 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2296 | SCADA远程断开C2柜 |  | var_2296 | 2296 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10474 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2297 | SCADA远程断开V柜 |  | var_2297 | 2297 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10475 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2299 | 变频器1控制序列错误故障 |  | var_2299 | 2299 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10477 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2300 | 变频器1冷却液入口压力高警告 |  | var_2300 | 2300 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10478 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2301 | 变频器1冷却液入口压力低警告 |  | var_2301 | 2301 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10479 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2302 | 变频器1冷却液入口压力过高故障 |  | var_2302 | 2302 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10480 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2303 | 变频器1冷却液入口压力过低故障 |  | var_2303 | 2303 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10481 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2304 | 变频器1冷却液入口温度高警告 |  | var_2304 | 2304 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10482 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2305 | 变频器1冷却液入口温度低警告 |  | var_2305 | 2305 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10483 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2306 | 变频器1冷却液入口温度过高故障 |  | var_2306 | 2306 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10484 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2307 | 变频器1冷却液入口温度过低故障 |  | var_2307 | 2307 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10485 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2308 | 变频器1冷却液泵电机过载故障 |  | var_2308 | 2308 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10486 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2309 | 变频器1冷却风扇过载故障 |  | var_2309 | 2309 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10487 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2310 | 变频器1故障激活故障 |  | var_2310 | 2310 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10488 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2311 | 变频器1发电机速度传感器错误故障 |  | var_2311 | 2311 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10489 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2312 | 变频器1加热过载故障 |  | var_2312 | 2312 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10490 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2314 | 变频器1看门狗信号丢失故障 |  | var_2314 | 2314 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10492 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2317 | 变频器2冷却液入口压力高警告 |  | var_2317 | 2317 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10495 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2318 | 变频器2冷却液入口压力低警告 |  | var_2318 | 2318 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10496 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2319 | 变频器2冷却液入口压力过高故障 |  | var_2319 | 2319 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10497 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2320 | 变频器2冷却液入口压力过低故障 |  | var_2320 | 2320 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10498 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2321 | 变频器2冷却液入口温度高警告 |  | var_2321 | 2321 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10499 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2322 | 变频器2冷却液入口温度低警告 |  | var_2322 | 2322 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10500 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2323 | 变频器2冷却液入口温度过高故障 |  | var_2323 | 2323 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10501 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2324 | 变频器2冷却液入口温度过低故障 |  | var_2324 | 2324 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10502 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2325 | 频器2冷却液泵电机过载故障 |  | var_2325 | 2325 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10503 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2326 | 变频器2冷却风扇过载故障 |  | var_2326 | 2326 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10504 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2327 | 变频器2故障激活故障 |  | var_2327 | 2327 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10505 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2329 | 变频器2加热过载故障 |  | var_2329 | 2329 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10507 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2332 | 变频器3冷却液入口压力高警告 |  | var_2332 | 2332 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10510 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2333 | 变频器3冷却液入口压力低警告 |  | var_2333 | 2333 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10511 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2334 | 变频器3冷却液入口压力过高故障 |  | var_2334 | 2334 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10512 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2335 | 变频器3冷却液入口压力过低故障 |  | var_2335 | 2335 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10513 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2336 | 变频器3冷却液入口温度高警告 |  | var_2336 | 2336 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10514 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2337 | 变频器3冷却液入口温度低警告 |  | var_2337 | 2337 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10515 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2338 | 变频器3冷却液入口温度过高故障 |  | var_2338 | 2338 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10516 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2339 | 频器器3冷却液入口温度过低故障 |  | var_2339 | 2339 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10517 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2340 | 变频器3冷却液泵电机过载故障 |  | var_2340 | 2340 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10518 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2341 | 变频器3冷却风扇过载故障 |  | var_2341 | 2341 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10519 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2342 | 变频器3加热过载故障 |  | var_2342 | 2342 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10520 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2343 | 变频器4冷却液入口压力高警告 |  | var_2343 | 2343 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10521 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2344 | 变频器4冷却液入口压力低警告 |  | var_2344 | 2344 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10522 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2345 | 变频器4冷却液入口压力过高故障 |  | var_2345 | 2345 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10523 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2346 | 变频器4冷却液入口压力过低故障 |  | var_2346 | 2346 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10524 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2347 | 变频器4冷却液入口温度高警告 |  | var_2347 | 2347 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10525 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2348 | 变频器4冷却液入口温度低警告 |  | var_2348 | 2348 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10526 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2349 | 变频器4冷却液入口温度过高故障 |  | var_2349 | 2349 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10527 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2350 | 变频器4冷却液入口温度过低故障 |  | var_2350 | 2350 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10528 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2351 | 变频器4冷却液泵电机过载故障 |  | var_2351 | 2351 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10529 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2352 | 变频器4冷却风扇过载故障 |  | var_2352 | 2352 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10530 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2353 | 变频器4加热过载故障 |  | var_2353 | 2353 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10531 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2354 | 变频器通讯错误故障 |  | var_2354 | 2354 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10532 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2355 | 变频器通讯重新初始化故障 |  | var_2355 | 2355 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10533 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2356 | 变频器电源过载故障 |  | var_2356 | 2356 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10534 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2357 | 发电机机械速度太高故障 |  | var_2357 | 2357 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10535 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2358 | 发电机机械速度太低故障 |  | var_2358 | 2358 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10536 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2359 | 变频器1失能警告 |  | var_2359 | 2359 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10537 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2360 | 变频器2失能警告 |  | var_2360 | 2360 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10538 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2361 | 变频器LVRT激活故障 |  | var_2361 | 2361 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10539 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2362 | 液压系统无效配置故障 |  | var_2362 | 2362 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10540 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2363 | 液压系统油位1低故障 |  | var_2363 | 2363 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10541 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2365 | 液压系统油温1太高故障 |  | var_2365 | 2365 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10543 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2369 | 液压泵电机1过载故障 |  | var_2369 | 2369 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10547 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2371 | 偏航液压刹车高压力太低故障 |  | var_2371 | 2371 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10549 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2372 | 偏航液压刹车压力未达到低压压力故障 |  | var_2372 | 2372 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10550 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2373 | 偏航液压刹车低压力太低故障 |  | var_2373 | 2373 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10551 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2374 | 偏航液压刹车未释放故障 |  | var_2374 | 2374 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10552 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2375 | 紧急停机开关激活故障 |  | var_2375 | 2375 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10553 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2377 | 加速度1超最大值故障 |  | var_2377 | 2377 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10555 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2378 | 加速度2超最大值故障 |  | var_2378 | 2378 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10556 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2379 | 安全控制器错误故障 |  | var_2379 | 2379 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10557 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2380 | 机舱振动1瞬时值超限故障 |  | var_2380 | 2380 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10558 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2385 | 速度传感器错误故障 |  | var_2385 | 2385 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10563 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2388 | 安全控制器软件版本无效故障 |  | var_2388 | 2388 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10566 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2389 | 机舱振动2瞬时值超限故障 |  | var_2389 | 2389 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10567 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2390 | 转子反向超速警告 |  | var_2390 | 2390 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10568 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2391 | 发电机反向超速警告 |  | var_2391 | 2391 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10569 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2394 | 安全控制器无效类型故障 |  | var_2394 | 2394 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10572 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2395 | 安全控制器版本验证正在进行故障 |  | var_2395 | 2395 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10573 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2397 | 没有选择转子转速故障 |  | var_2397 | 2397 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10575 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2399 | 转子反向超速事件类型没有选择故障 |  | var_2399 | 2399 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10577 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2400 | 机舱振动2的10min平均值超限故障 |  | var_2400 | 2400 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10578 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2401 | 发电机机械速度无效配置故障 |  | var_2401 | 2401 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10579 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2403 | 转子加速度最大值超限故障 |  | var_2403 | 2403 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10581 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2404 | 安全系统无效配置故障 |  | var_2404 | 2404 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10582 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2405 | 转子刹车无效配置故障 |  | var_2405 | 2405 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10583 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2406 | 转子刹车1应用状态时压力太低故障 |  | var_2406 | 2406 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10584 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2407 | 转子刹车1释放状态时油压太高故障 |  | var_2407 | 2407 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10585 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2408 | 转子刹车1储压罐压力太低故障 |  | var_2408 | 2408 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10586 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2409 | 转子刹车1刹车盘磨损故障 |  | var_2409 | 2409 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10587 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2410 | 转子刹车1刹车盘预磨损警告 |  | var_2410 | 2410 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10588 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2417 | 转子锁未释放故障 |  | var_2417 | 2417 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10595 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2418 | 辅助电源变压器绕组温度高警告 |  | var_2418 | 2418 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10596 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2420 | 辅助电源变压器绕组温度太高故障 |  | var_2420 | 2420 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10598 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2434 | A11控制柜温度1（左边）高警告 |  | var_2434 | 2434 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10712 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2435 | A11控制柜温度1（左边）低警告 |  | var_2435 | 2435 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10713 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2436 | A11控制柜温度1（左边）太高故障 |  | var_2436 | 2436 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10714 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2437 | A11控制柜温度1（左边）太低故障 |  | var_2437 | 2437 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10715 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2438 | A11控制柜温度2（右边）高警告 |  | var_2438 | 2438 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10716 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2439 | A11控制柜温度2（右边）低警告 |  | var_2439 | 2439 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10717 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2440 | A11控制柜温度2（右边）太高故障 |  | var_2440 | 2440 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10718 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2441 | A11控制柜温度2（右边）太低故障 |  | var_2441 | 2441 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10719 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2442 | A30控制柜温度1（左边）高警告 |  | var_2442 | 2442 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10720 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2443 | A30控制柜温度1（左边）低警告 |  | var_2443 | 2443 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10721 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2444 | A30控制柜温度1（左边）太高故障 |  | var_2444 | 2444 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10722 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2445 | A30控制柜温度1（左边）太低故障 |  | var_2445 | 2445 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10723 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2446 | A30控制柜温度2（右边）高警告 |  | var_2446 | 2446 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10724 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2447 | A30控制柜温度2（右边）低警告 |  | var_2447 | 2447 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10725 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2448 | A30控制柜温度2（右边）太高故障 |  | var_2448 | 2448 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10726 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2449 | A30控制柜温度2（右边）太低故障 |  | var_2449 | 2449 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10727 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2450 | A30控制柜温度3（中间）高警告 |  | var_2450 | 2450 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10728 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2451 | A30控制柜温度3（中间）低警告 |  | var_2451 | 2451 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10729 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2452 | A30控制柜温度3（中间）太高故障 |  | var_2452 | 2452 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10730 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2453 | A30控制柜温度3（中间）太低故障 |  | var_2453 | 2453 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10731 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2455 | A11控制柜消防报警1级故障 |  | var_2455 | 2455 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10733 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2456 | A30控制柜消防报警1级故障 |  | var_2456 | 2456 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10734 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2458 | 电网模块1 CAN 通讯故障 |  | var_2458 | 2458 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10736 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2459 | 电网模块2 CAN 通讯故障 |  | var_2459 | 2459 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10737 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2460 | G-sensor 1 CAN 通讯故障 |  | var_2460 | 2460 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10738 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2461 | G-sensor 2 CAN 通讯故障 |  | var_2461 | 2461 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10739 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2462 | 变频器消防报警1级故障 |  | var_2462 | 2462 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10740 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2463 | 箱变消防报警1级故障 |  | var_2463 | 2463 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10741 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2464 | 轮毂烟雾探测器故障 |  | var_2464 | 2464 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10742 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2465 | A30控制柜消防报警2级故障 |  | var_2465 | 2465 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10743 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2466 | A11控制柜消防报警2级故障 |  | var_2466 | 2466 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10744 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2468 | 变频器消防报警2级故障 |  | var_2468 | 2468 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10746 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2469 | 箱变消防报警2级故障 |  | var_2469 | 2469 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10747 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2470 | 风机停机维护故障 |  | var_2470 | 2470 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10748 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2471 | 维护转子速度高故障 |  | var_2471 | 2471 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10749 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2472 | 维护用户等级低 |  | var_2472 | 2472 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10750 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2473 | 风速太高禁止维护警告 |  | var_2473 | 2473 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10751 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2474 | 变桨维护激活故障 |  | var_2474 | 2474 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10752 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2475 | 维护停机过程不成功故障 |  | var_2475 | 2475 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10753 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2476 | 维护系统无效参数配置故障 |  | var_2476 | 2476 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10754 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2477 | 盘车电机激活故障 |  | var_2477 | 2477 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10755 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2479 | 环境温度低故障 |  | var_2479 | 2479 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10757 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2480 | 1s平均风速高故障 |  | var_2480 | 2480 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10758 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2481 | 30s平均风速高故障 |  | var_2481 | 2481 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10759 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2482 | 600s平均风速高故障 |  | var_2482 | 2482 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10760 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2485 | 自动模式气象站1警告 |  | var_2485 | 2485 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10763 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2486 | 自动模式气象站2警告 |  | var_2486 | 2486 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10764 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2489 | 风速在启动运行范围之外 |  | var_2489 | 2489 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10767 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2490 | 手动选择气象站1警告 |  | var_2490 | 2490 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10768 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2491 | 手动选择气象站2警告 |  | var_2491 | 2491 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10769 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2492 | 600s平均风速太低故障 |  | var_2492 | 2492 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10770 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2493 | 气象站无效配置故障 |  | var_2493 | 2493 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10771 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2494 | 本地模式气象站3错误故障 |  | var_2494 | 2494 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10772 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2495 | 远程模式气象站3错误故障 |  | var_2495 | 2495 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10773 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2496 | 手动选择气象站3警告 |  | var_2496 | 2496 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10774 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2497 | 转子刹车投入测试失败故障 |  | var_2497 | 2497 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10775 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2500 | 风机启动故障 |  | var_2500 | 2500 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10778 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2501 | 机组停机自检故障 |  | var_2501 | 2501 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10779 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2502 | 停机过程不成功故障 |  | var_2502 | 2502 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10780 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2504 | 停机空转刹车释放警告 |  | var_2504 | 2504 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10782 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2506 | 变桨润滑条件OK故障 |  | var_2506 | 2506 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10784 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2507 | 变桨润滑发电机超速报警故障 |  | var_2507 | 2507 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10785 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2508 | 变桨润滑等待变桨移动故障 |  | var_2508 | 2508 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10786 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2509 | 机舱温度低警告 |  | var_2509 | 2509 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10787 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2510 | 机舱温度高警告 |  | var_2510 | 2510 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10788 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2517 | 机舱冷却空气压差反馈1警告 |  | var_2517 | 2517 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10795 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2519 | 机舱湿度高故障 |  | var_2519 | 2519 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10797 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2520 | 机舱湿度高警告 |  | var_2520 | 2520 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10798 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2521 | 机舱外部冷却风扇1过载故障 |  | var_2521 | 2521 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10799 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2522 | 机舱外部冷却风扇2过载故障 |  | var_2522 | 2522 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10800 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2523 | 机舱外部冷却空气压差1反馈警告 |  | var_2523 | 2523 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10801 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2525 | 机舱冷却风扇1过载警告 |  | var_2525 | 2525 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10803 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2526 | 机舱冷却风扇2过载警告 |  | var_2526 | 2526 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10804 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2527 | 机舱冷却风扇过载故障 |  | var_2527 | 2527 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10805 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2528 | 机舱除湿机过载警告 |  | var_2528 | 2528 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10806 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2529 | 机舱除湿机故障警告 |  | var_2529 | 2529 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10807 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2530 | 机舱水泵1过载警告 |  | var_2530 | 2530 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10808 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2531 | 机舱水泵2过载警告 |  | var_2531 | 2531 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10809 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2532 | 航空灯过载警告 |  | var_2532 | 2532 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10810 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2535 | 空气交换系统过载警告 |  | var_2535 | 2535 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10813 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2536 | 电网1监视L1相欠压故障 |  | var_2536 | 2536 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10814 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2537 | 电网1监视L1相过压故障 |  | var_2537 | 2537 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10815 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2538 | 电网1监视L2相欠压故障 |  | var_2538 | 2538 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10816 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2539 | 电网1监视L2相过压故障 |  | var_2539 | 2539 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10817 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2540 | 电网1监视L3相欠压故障 |  | var_2540 | 2540 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10818 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2541 | 电网1监视L3相过压故障 |  | var_2541 | 2541 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10819 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2542 | 电网1监视L1相过流故障 |  | var_2542 | 2542 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10820 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2543 | 电网1监视L2相过流故障 |  | var_2543 | 2543 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10821 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2544 | 电网1监视L3相过流故障 |  | var_2544 | 2544 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10822 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2545 | 电网1监视电网1频率低故障 |  | var_2545 | 2545 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10823 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2546 | 电网1监视电网1频率高故障 |  | var_2546 | 2546 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10824 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2547 | 电网1监视电压不平衡故障 |  | var_2547 | 2547 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10825 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2548 | 电网1监视相间电流差过大故障 |  | var_2548 | 2548 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10826 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2549 | 电网1监视电网1正常电流相差太高故障 |  | var_2549 | 2549 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10827 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2550 | 电网1监视电网1相序错误故障 |  | var_2550 | 2550 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10828 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2551 | 电网2监视L1相欠压故障 |  | var_2551 | 2551 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10829 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2552 | 电网2监视L1相过压故障 |  | var_2552 | 2552 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10830 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2553 | 电网2监视L2相欠压故障 |  | var_2553 | 2553 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10831 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2554 | 电网2监视L2相过压故障 |  | var_2554 | 2554 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10832 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2555 | 电网2监视L3相欠压故障 |  | var_2555 | 2555 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10833 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2556 | 电网2监视L3相过压故障 |  | var_2556 | 2556 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10834 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2557 | 电网2监视L1相过流故障 |  | var_2557 | 2557 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10835 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2558 | 电网2监视L2相过流故障 |  | var_2558 | 2558 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10836 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2559 | 电网2监视L3相过流故障 |  | var_2559 | 2559 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10837 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2560 | 电网2监视电网2频率低故障 |  | var_2560 | 2560 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10838 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2561 | 电网2监视电网2频率高故障 |  | var_2561 | 2561 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10839 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2562 | 电网2监视电压不平衡故障 |  | var_2562 | 2562 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10840 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2563 | 电网2监视相间电流差过大故障 |  | var_2563 | 2563 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10841 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2564 | 电网2监视电网2正常电流相差太高故障 |  | var_2564 | 2564 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10842 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2565 | 电网2监视电网2相序错误故障 |  | var_2565 | 2565 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10843 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2566 | 电网1监控电网1的L1相严重过压故障 |  | var_2566 | 2566 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10844 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2567 | 电网1监控电网1的L2相严重过压故障 |  | var_2567 | 2567 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10845 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2568 | 电网1监控电网1的L3相严重过压故障 |  | var_2568 | 2568 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10846 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2569 | 电网2监控电网2的L1相严重过压故障 |  | var_2569 | 2569 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10847 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2570 | 电网2监控电网2的L2相严重过压故障 |  | var_2570 | 2570 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10848 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2571 | 电网2监控电网2的L3相严重过压故障 |  | var_2571 | 2571 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10849 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2572 | 电网监控无效配置故障 |  | var_2572 | 2572 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10850 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2573 | 电网1监控辅助电源L1相过压故障 |  | var_2573 | 2573 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10851 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2574 | 电网1监控辅助电源L2相过压故障 |  | var_2574 | 2574 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10852 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2575 | 电网1监控辅助电源L3相过压故障 |  | var_2575 | 2575 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10853 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2576 | 电网2监控辅助电源L1相过压故障 |  | var_2576 | 2576 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10854 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2577 | 电网2监控辅助电源L2相过压故障 |  | var_2577 | 2577 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10855 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2578 | 电网2监控辅助电源L3相过压故障 |  | var_2578 | 2578 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10856 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2579 | 功率速度控制器SVI通讯连接故障 |  | var_2579 | 2579 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10857 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2580 | 功率速度控制器SVI通讯地址故障 |  | var_2580 | 2580 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10858 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2581 | 功率速度控制器SVI通讯故障 |  | var_2581 | 2581 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10859 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2582 | 停机进行变桨系统润滑故障 |  | var_2582 | 2582 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10860 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2583 | 功率速度控制器转矩参考波动超限故障 |  | var_2583 | 2583 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10861 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2584 | 功率速度控制器滤波器参数设置无效警告 |  | var_2584 | 2584 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10862 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2585 | 功率速度控制器参数配置无效故障 |  | var_2585 | 2585 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10863 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2586 | 功率速度控制SVI成员超限故障 |  | var_2586 | 2586 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10864 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2587 | 塔基温度低警告 |  | var_2587 | 2587 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10865 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2588 | 塔基温度高警告 |  | var_2588 | 2588 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10866 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2589 | 塔基温度低故障 |  | var_2589 | 2589 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10867 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2590 | 塔基温度高故障 |  | var_2590 | 2590 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10868 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2591 | 塔基冷却风扇1-2过载警告 |  | var_2591 | 2591 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10869 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2593 | 塔基系统无效配置故障 |  | var_2593 | 2593 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10871 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2594 | 塔基湿度高警告 |  | var_2594 | 2594 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10872 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2595 | 塔基湿度过高故障 |  | var_2595 | 2595 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10873 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2596 | 塔基除湿机故障警告 |  | var_2596 | 2596 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10874 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2597 | 航海障碍灯过载警告 |  | var_2597 | 2597 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10875 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2598 | 塔基功率电缆温度过高警告 |  | var_2598 | 2598 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10876 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2599 | 塔基休息间风扇过载警告 |  | var_2599 | 2599 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10877 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2600 | 塔基换气系统过载警告 |  | var_2600 | 2600 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10878 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2601 | 变频器消防系统压力低警告 |  | var_2601 | 2601 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10879 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2602 | 机舱消防系统压力低警告 |  | var_2602 | 2602 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11082 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2603 | 箱变消防系统压力低警告 |  | var_2603 | 2603 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10881 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2604 | 塔基消防系统压力低警告 |  | var_2604 | 2604 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10882 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2605 | IPC系统通讯错误故障 |  | var_2605 | 2605 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10883 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2606 | IPC通讯重新初始化故障 |  | var_2606 | 2606 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10884 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2607 | IPC的SVI通讯错误故障 |  | var_2607 | 2607 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10885 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2608 | IPC无效滤波器参数设置错误警告 |  | var_2608 | 2608 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10886 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2609 | IPC无效参数配置故障 |  | var_2609 | 2609 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10887 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2610 | IPC的SVI通讯连接错误故障 |  | var_2610 | 2610 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10888 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2611 | IPC的SVI通讯地址错误故障 |  | var_2611 | 2611 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10889 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2612 | IPC的SVI成员超限故障 |  | var_2612 | 2612 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10890 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2632 | 齿轮箱油旁路过滤器压差太高警告 |  | var_2632 | 2632 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10039 |  |  | jg | 1
1 | 20835 | 2635 | 发电机冷却风扇2 |  | var_2635 | 2635 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 5 | 15 | 1.1.10931 |  |  |  | 5
| 20835 | 2638 | 变频器冷却泵1加热器 |  | var_2638 | 2638 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10900 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2639 | 变频器冷却泵1电机 |  | var_2639 | 2639 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10901 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2640 | 变频器冷却风扇1高速 |  | var_2640 | 2640 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10902 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2641 | 变频器冷却风扇1低速 |  | var_2641 | 2641 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10903 |  |  |  | 1
| 20835 | 2642 | 变频器冷却泵2加热器 |  | var_2642 | 2642 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10904 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2643 | 变频器冷却泵2电机 |  | var_2643 | 2643 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10905 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2644 | 变频器冷却风扇2高速 |  | var_2644 | 2644 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10906 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2645 | 变频器冷却风扇2低速 |  | var_2645 | 2645 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10907 |  |  |  | 1
| 20835 | 2646 | 变频器冷却泵3加热器 |  | var_2646 | 2646 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10908 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2647 | 变频器冷却泵3电机 |  | var_2647 | 2647 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10909 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2648 | 变频器冷却风扇3高速 |  | var_2648 | 2648 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10910 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2649 | 变频器冷却风扇3低速 |  | var_2649 | 2649 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10911 |  |  |  | 1
| 20835 | 2650 | 变频器冷却泵4加热器 |  | var_2650 | 2650 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10912 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2651 | 变频器冷却泵4电机 |  | var_2651 | 2651 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10913 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2652 | 变频器冷却风扇4高速 |  | var_2652 | 2652 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10914 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2653 | 变频器冷却风扇4低速 |  | var_2653 | 2653 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10915 |  |  |  | 1
| 20835 | 2654 | 变桨轴承润滑时间未达标警告 |  | var_2654 | 2654 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10916 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2655 | 变桨轴齿轮滑时间未达标警告 |  | var_2655 | 2655 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10917 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2656 | 变桨轴滑时间未达标故障 |  | var_2656 | 2656 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10918 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2657 | 主轴承润滑泵 |  | var_2657 | 2657 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10919 |  |  |  | 1
| 20835 | 2660 | 偏航逆时针旋转极限开关激活 |  | var_2660 | 2660 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10922 |  |  |  | 1
| 20835 | 2661 | 偏航顺时针旋转极限开关激活 |  | var_2661 | 2661 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10923 |  |  |  | 1
| 20835 | 2662 | 液压油泵电机1 |  | var_2662 | 2662 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.10924 |  |  |  | 1
| 20835 | 2666 | 机舱外部冷却风扇1过载警告1 |  | var_2666 | 2666 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10926 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2667 | 机舱外部冷却风扇2过载警告1 |  | var_2667 | 2667 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10927 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2668 | 偏航电机刹车微动开关反馈故障 |  | var_2668 | 2668 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10928 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2707 | 2#风速仪10min平均风速 |  | var_2707 | 2707 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40633 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2706 | 2#风速仪10s平均风速 |  | var_2706 | 2706 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40631 |  |  |  | 1
| 20835 | 2705 | 1#风速仪10min平均风速 |  | var_2705 | 2705 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40629 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2704 | 1#风速仪10s平均风速 |  | var_2704 | 2704 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40627 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2708 | 10s平均风向 |  | var_2708 | 2708 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40481 |  |  |  | 1
| 20835 | 2703 | 2#风向仪10min平均风向 |  | var_2703 | 2703 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40471 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2702 | 2#风向仪10s平均风向 |  | var_2702 | 2702 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40469 |  |  |  | 1
| 20835 | 2701 | 1#风向仪10min平均风向 |  | var_2701 | 2701 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40467 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2700 | 1#风向仪10s平均风向 |  | var_2700 | 2700 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40465 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2699 | 塔基湿度 |  | var_2699 | 2699 | % | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40463 |  |  |  | 1
| 20835 | 2697 | 辅助变压器绕组温度 |  | var_2697 | 2697 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40459 |  |  |  | 1
| 20835 | 2696 | 塔基电缆温度 |  | var_2696 | 2696 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40457 |  |  |  | 1
| 20835 | 2695 | 机组视在总损耗电量 |  | var_2695 | 2695 | kVArh | F | 1 |  | 1 |  | 109500000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40455 |  |  |  | 1
| 20835 | 2718 | 气象站加热状态 |  | var_2718 | 2718 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40501 |  |  |  | 1
| 20835 | 2719 | 气象站状态 |  | var_2719 | 2719 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40503 |  |  |  | 1
| 20835 | 2765 | 阻尼偏航压力值过高故障 |  | var_2765 | 2765 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10934 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2766 | 偏航解缆压力过高故障 |  | var_2766 | 2766 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10935 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2767 | 1#液压站压力过高故障 |  | var_2767 | 2767 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10936 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2773 | 变桨停机润滑故障 |  | var_2773 | 2773 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10942 |  |  | gz | 1
| 20835 | 2774 | 齿轮箱油泵电机待机加热过载警告 |  | var_2774 | 2774 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10943 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2775 | 齿轮箱旁路过滤电机过载警告 |  | var_2775 | 2775 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10038 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2776 | 齿轮箱油泵电机1过载警告 |  | var_2776 | 2776 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10945 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2777 | 齿轮箱油泵电机2过载警告 |  | var_2777 | 2777 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10946 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2778 | 1#叶片编码器偏差过大警告 |  | var_2778 | 2778 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10947 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2779 | 2#叶片编码器偏差过大警告 |  | var_2779 | 2779 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10948 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2780 | 3#叶片编码器偏差过大警告 |  | var_2780 | 2780 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10949 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2782 | 发电机润滑警告 |  | var_2782 | 2782 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10430 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2783 | 发电机加热器过载警告 |  | var_2783 | 2783 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10952 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2785 | 发电机电机加热器过载警告 |  | var_2785 | 2785 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10954 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2786 | 发电机内部冷却风扇1过载警告 |  | var_2786 | 2786 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10955 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2787 | 发电机内部冷却风扇2过载警告 |  | var_2787 | 2787 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10956 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2788 | UPS电池容量低警告 |  | var_2788 | 2788 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10957 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2789 | UPS旁路警告 |  | var_2789 | 2789 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10958 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2790 | 箱变冷却风扇过载警告 |  | var_2790 | 2790 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10959 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2791 | 箱变冷去风扇备用加热器过载警告 |  | var_2791 | 2791 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10960 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2792 | 变频器1加热过载警告 |  | var_2792 | 2792 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10961 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2793 | 变频器1未准备好加热要求警告 |  | var_2793 | 2793 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10962 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2794 | 变频器2加热过载警告 |  | var_2794 | 2794 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10963 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2795 | 变频器2未准备好加热要求警告 |  | var_2795 | 2795 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10964 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2796 | 变频器3加热过载警告 |  | var_2796 | 2796 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10965 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2797 | 变频器4加热过载警告 |  | var_2797 | 2797 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10966 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2798 | 液压系统油位1低警告 |  | var_2798 | 2798 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10967 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2800 | 液压系统液压泵1运行超时警告 |  | var_2800 | 2800 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10969 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2802 | 速度传感器警告（安全控制器） |  | var_2802 | 2802 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10971 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2803 | 转子刹车1应用状态时压力太低警告 |  | var_2803 | 2803 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10972 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2810 | 机舱冷却风扇过载警告 |  | var_2810 | 2810 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10979 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2811 | 偏航条件解缆激活停机 |  | var_2811 | 2811 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10980 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2812 | 偏航无条件解缆激活停机 |  | var_2812 | 2812 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10981 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2813 | 偏航系统参数配置无效停机 |  | var_2813 | 2813 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10982 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2814 | 超大风偏航策略激活停机 |  | var_2814 | 2814 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10983 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2815 | 变桨系统报出1#叶片手动操作激活停机 |  | var_2815 | 2815 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10984 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2817 | 距上次变桨轴承润滑时间太长停机 |  | var_2817 | 2817 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10986 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2818 | 距上次变桨齿圈润滑时间太长停机 |  | var_2818 | 2818 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10987 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2819 | 距上次变桨主轴润滑时间太长停机 |  | var_2819 | 2819 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10988 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2820 | UPS关断停机 |  | var_2820 | 2820 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10989 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2822 | 本地手动停机消息 |  | var_2822 | 2822 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10991 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2823 | SCADA远程断开C1柜停机 |  | var_2823 | 2823 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10992 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2824 | SCADA远程断开C2柜停机 |  | var_2824 | 2824 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10993 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2825 | SCADA远程断开V柜停机 |  | var_2825 | 2825 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10994 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2826 | 发电机机械速度太低停机 |  | var_2826 | 2826 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10995 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2827 | 风机停机维护停机 |  | var_2827 | 2827 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10996 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2828 | 维护转子速度高停机 |  | var_2828 | 2828 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10997 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2829 | 维护用户等级过低停机 |  | var_2829 | 2829 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10998 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2830 | 变桨维护激活停机 |  | var_2830 | 2830 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10999 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2831 | 维护停机过程不成功停机 |  | var_2831 | 2831 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11000 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2763 | 发电机冷却空气出口温度 |  | var_2763 | 2763 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40591 |  |  |  | 1
| 20835 | 2762 | 发电机冷却空气进口温度2 |  | var_2762 | 2762 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40589 |  |  |  | 1
| 20835 | 2761 | 发电机冷却空气进口温度1 |  | var_2761 | 2761 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40587 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2759 | 变频器出口有功功率 |  | var_2759 | 2759 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40583 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2715 | 齿轮箱过滤器3压差 |  | var_2715 | 2715 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40495 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2714 | 齿轮箱过滤器2压差 |  | var_2714 | 2714 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40493 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2713 | 齿轮箱过滤器1压差 |  | var_2713 | 2713 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40491 |  |  |  | 1
| 20835 | 2711 | 60s平均风向 |  | var_2711 | 2711 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40487 |  |  |  | 1
| 20835 | 2710 | 180s平均风向 |  | var_2710 | 2710 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40485 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2709 | 1s平均风向 |  | var_2709 | 2709 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40483 |  |  |  | 1
| 20835 | 2712 | 600s平均风向 |  | var_2712 | 2712 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 7 | 4 | 1.4.40131 |  |  |  | 5
| 20835 | 2832 | 盘车电机启动停机 |  | var_2832 | 2832 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11001 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2833 | 1s平均风速过高停机 |  | var_2833 | 2833 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11002 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2834 | 30s平均风速过高停机 |  | var_2834 | 2834 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11003 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2835 | 600s平均风速过高停机 |  | var_2835 | 2835 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11004 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2836 | 风速超出启动范围停机 |  | var_2836 | 2836 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11005 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2837 | 600s平均风速过低停机 |  | var_2837 | 2837 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11006 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2838 | 风机启动不成功停机 |  | var_2838 | 2838 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11007 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2839 | 机组停机自检停机 |  | var_2839 | 2839 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11008 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2840 | 变桨润滑条件OK停机 |  | var_2840 | 2840 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11009 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2841 | 变桨润滑发电机超速报警停机 |  | var_2841 | 2841 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11010 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2842 | 变桨润滑等待变桨移动停机 |  | var_2842 | 2842 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11011 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2843 | 停机为变桨轴承润滑 |  | var_2843 | 2843 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11012 |  |  | xx | 1
| 20835 | 2846 | 变桨停机润滑停机 |  | var_2846 | 2846 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11015 |  |  | xx | 1
| 20835 | 3012 | 主变压器消防系统状态反馈 |  | var_3012 | 3012 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 1 | 1.1.10061 |  |  |  | 5
| 20835 | 3013 | 塔基柜消防系统状态反馈 |  | var_3013 | 3013 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 2 | 1.1.10062 |  |  |  | 5
| 20835 | 3014 | 变流器消防系统状态反馈 |  | var_3014 | 3014 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 3 | 1.1.10063 |  |  |  | 5
| 20835 | 3015 | 机舱控制柜消防系统状态反馈 |  | var_3015 | 3015 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 4 | 1.1.10064 |  |  |  | 5
| 20835 | 3016 | 机舱大空间消防系统状态反馈 |  | var_3016 | 3016 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 5 | 1.1.11152 |  |  |  | 5
| 20835 | 3017 | 主变压器消防激活控制 |  | var_3017 | 3017 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10065 | 47 |  |  | 5
| 20835 | 3018 | 塔基柜消防激活控制 |  | var_3018 | 3018 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10066 | 48 |  |  | 5
| 20835 | 3019 | 变流器消防激活控制 |  | var_3019 | 3019 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10067 | 49 |  |  | 5
| 20835 | 3020 | 机舱消防激活控制 |  | var_3020 | 3020 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10068 | 50 |  |  | 5
| 20835 | 3021 | 机舱大空间消防系统激活控制 |  | var_3021 | 3021 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.11151 | 51 |  |  | 5
| 20835 | 3022 | 主变压器火灾一级报警 |  | var_3022 | 3022 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 6 | 1.1.10050 |  |  |  | 5
| 20835 | 3024 | 塔基控制柜火灾一级报警 |  | var_3024 | 3024 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 8 | 1.1.10054 |  |  |  | 5
| 20835 | 3025 | 变流器火灾一级报警 |  | var_3025 | 3025 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 9 | 1.1.10056 |  |  |  | 5
| 20835 | 3026 | 机舱控制柜火灾一级报警 |  | var_3026 | 3026 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 10 | 1.1.10058 |  |  |  | 5
| 20835 | 3027 | 机舱大空间火灾一级报警 |  | var_3027 | 3027 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 11 | 1.1.11149 |  |  |  | 5
| 20835 | 3028 | 主变压器火灾二级报警 |  | var_3028 | 3028 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 12 | 1.1.10051 |  |  |  | 5
| 20835 | 3030 | 塔基控制柜火灾二级报警 |  | var_3030 | 3030 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 14 | 1.1.10055 |  |  |  | 5
| 20835 | 3031 | 变流器火灾二级报警 |  | var_3031 | 3031 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 15 | 1.1.10057 |  |  |  | 5
| 20835 | 3032 | 机舱控制柜火灾二级报警 |  | var_3032 | 3032 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 16 | 1.1.10059 |  |  |  | 5
| 20835 | 3033 | 机舱大空间火灾二级报警 |  | var_3033 | 3033 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 9 | 17 | 1.1.11150 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 5000 | 工作模式 |  | workMode | 5000 |  | I | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1
| 20835 | 5001 | 通讯状态 |  | comState | 5001 |  | I |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 35 |  | 1
| 20835 | 5004 | 停运小时数 |  | hourStop | 5004 | h | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1
| 20835 | 10000 | 主控版本字段1 |  | var_10000 | 10000 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40797 |  |  |  | 1
| 20835 | 10001 | 主控版本字段2 |  | var_10001 | 10001 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40799 |  |  |  | 1
| 20835 | 10002 | 主控版本字段3 |  | var_10002 | 10002 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40801 |  |  |  | 1
| 20835 | 10003 | 主控版本字段4 |  | var_10003 | 10003 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40803 |  |  |  | 1
| 20835 | 13063 | 1#叶片变桨驱动器故障代码 |  | var_13063 | 13063 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 31 | 1.4.40751 |  |  |  | 5
| 20835 | 15003 | 变流器首故障代码 |  | converterFaultCode | 15003 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 20 | 1.4.40661 |  |  |  | 5
| 20835 | 5003 | 不可用信息时间 |  | iu | 5003 | h | F | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1
| 20835 | 5002 | 理论功率 |  | theoryPower | 5002 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 3000 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1
| 20835 | 3001 | 强制停机-故障检修时间 |  | var_3001 | 3001 | h | F | 1 |  | 1 |  | 219000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40789 |  |  |  | 1
| 20835 | 3000 | 强制停机-故障停机时间 |  | var_3000 | 3000 | h | F | 1 |  | 1 |  | 219000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40787 |  |  |  | 1
| 20835 | 12033 | 3#叶片变桨电机转矩 |  | var_12033 | 12033 | Nm | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40735 |  |  |  | 1
| 20835 | 12031 | 1#叶片变桨电机转矩 |  | var_12031 | 12031 | Nm | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40731 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 15006 | 变流器机侧C相电流 |  | var_15006 | 15006 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40667 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 15005 | 变流器机侧B相电流 |  | var_15005 | 15005 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40665 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 15004 | 变流器机侧A相电流 |  | var_15004 | 15004 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40663 |  |  |  | 1
| 20835 | 15002 | 变流器总电流 |  | var_15002 | 15002 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40659 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 12016 | 变流器入水口温度反馈 |  | var_12016 | 12016 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40657 |  |  |  | 1
| 20835 | 12015 | 变流器入水口压力反馈 |  | var_12015 | 12015 | bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40655 |  |  |  | 1
| 20835 | 1064 | 强制停机状态 |  | var_1064 | 1064 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.11126 |  |  |  | 1
| 20835 | 1065 | 定期维护使能 |  | var_1065 | 1065 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.11127 | 23 |  |  | 1
| 20835 | 1066 | 计划性改进使能 |  | var_1066 | 1066 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.11128 | 24 |  |  | 1
| 20835 | 1067 | 不可抗力使能 |  | var_1067 | 1067 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.11129 | 25 |  |  | 1
| 20835 | 1068 | 暂停作业使能 |  | var_1068 | 1068 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.11130 | 26 |  |  | 1
| 20835 | 1069 | 正常发电运行状态 |  | var_1069 | 1069 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.11131 |  |  |  | 1
| 20835 | 1070 | 降额运行状态 |  | lowRateSingle | 1070 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11132 |  |  | 1 | 1
| 20835 | 1071 | 降级运行状态 |  | lowLevelSingle | 1071 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11133 |  |  | 1 | 1
| 20835 | 1072 | 技术待机状态 |  | var_1072 | 1072 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.11134 |  |  |  | 1
| 20835 | 1073 | 无风状态 |  | var_1073 | 1073 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.11135 |  |  |  | 1
| 20835 | 1074 | 超出其他环境状态 |  | var_1074 | 1074 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.11136 |  |  |  | 1
| 20835 | 1075 | 指令停机状态 |  | var_1075 | 1075 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.11137 |  |  |  | 1
| 20835 | 1076 | 超出电气范围状态 |  | var_1076 | 1076 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.11138 |  |  |  | 1
| 20835 | 28353 | C3柜接地开关状态 |  | var_28353 | 28353 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 99 |  | 1.1.10640 |  |  |  | 1
| 20835 | 28354 | C3柜就地状态 |  | var_28354 | 28354 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 99 |  | 1.1.10641 |  |  |  | 1
| 20835 | 28355 | 环网柜断路器未储能状态 |  | var_28355 | 28355 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10642 |  |  |  | 1
| 20835 | 28356 | 变压器重瓦斯跳闸开关断线反馈 |  | var_28356 | 28356 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10643 |  |  |  | 1
| 20835 | 28357 | 变压器超温跳闸开关断线反馈 |  | var_28357 | 28357 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10644 |  |  |  | 1
| 20835 | 28358 | 变压器压力阀跳闸开关断线反馈 |  | var_28358 | 28358 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10645 |  |  |  | 1
| 20835 | 28359 | 环网柜断路器闭锁信号反馈 |  | var_28359 | 28359 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10646 |  |  |  | 1
| 20835 | 28360 | 环网柜断路器机构报警信号反馈 |  | var_28360 | 28360 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10647 |  |  |  | 1
| 20835 | 28361 | SCADA下发抗台预警激活 |  | var_28361 | 28361 |  | B |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1.0.11303 | 62 |  |  | 1
| 20835 | 28362 | SCADA下发抗台预警激活主控反馈 |  | var_28362 | 28362 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 100 | 1 | 1.1.11304 |  |  |  | 1
| 20835 | 28363 | SCADA下发抗台预警取消 |  | var_28363 | 28363 |  | B |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 1.0.11305 | 63 |  |  | 1
| 20835 | 28364 | SCADA下发抗台预警取消主控反馈 |  | var_28364 | 28364 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 100 | 2 | 1.1.11306 |  |  |  | 1
| 20835 | 28365 | SCADA下发抗台过境激活 |  | var_28365 | 28365 |  | B |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3 | 1.0.11307 | 64 |  |  | 1
| 20835 | 28366 | SCADA下发抗台过境激活主控反馈 |  | var_28366 | 28366 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 100 | 3 | 1.1.11308 |  |  |  | 1
| 20835 | 28367 | SCADA下发抗台过境取消 |  | var_28367 | 28367 |  | B |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4 | 1.0.11309 | 65 |  |  | 1
| 20835 | 28368 | SCADA下发抗台过境取消主控反馈 |  | var_28368 | 28368 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 100 | 4 | 1.1.11310 |  |  |  | 1
| 20835 | 28369 | SCADA下发抗台模拟测试启动 |  | var_28369 | 28369 |  | B |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5 | 1.0.11311 | 66 |  |  | 1
| 20835 | 28370 | SCADA下发抗台模拟测试启动主控反馈 |  | var_28370 | 28370 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 100 | 5 | 1.1.11312 |  |  |  | 1
| 20835 | 28371 | SCADA下发抗台模拟测试退出 |  | var_28371 | 28371 |  | B |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6 | 1.0.11313 | 67 |  |  | 1
| 20835 | 28372 | SCADA下发抗台模拟测试退出主控反馈 |  | var_28372 | 28372 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 100 | 6 | 1.1.11314 |  |  |  | 1
| 20835 | 28373 | SCADA下发抗台策略2执行 |  | var_28373 | 28373 |  | B |  | 1 | 1 | [8 empty] | 7 | 1.0.11315 | 68 |  |  | 1
| 20835 | 28374 | SCADA下发抗台策略2执行主控反馈 |  | var_28374 | 28374 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 100 | 7 | 1.1.11316 |  |  |  | 1
| 20835 | 28375 | 电网掉电标志 |  | var_28375 | 28375 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 100 | 12 | 1.1.11317 |  |  |  | 1
| 20835 | 28376 | SCADA下发计划性停电指令 |  | var_28376 | 28376 |  | B |  | 1 | 1 | [8 empty] | 8 | 1.0.11318 | 70 |  |  | 1
| 20835 | 28377 | 后备电源启动 |  | var_28377 | 28377 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 100 | 14 | 1.1.11319 |  |  |  | 1
| 20835 | 28378 | 后备电源离网供电模式 |  | var_28378 | 28378 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 100 | 15 | 1.1.11320 |  |  |  | 1
| 20835 | 342 | 风速异常 |  | winSpdErr | 342 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.11125 |  |  |  | 1
| 20835 | 1708 | 变压器门位置信号 |  | var_1708 | 1708 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 3 | 1.1.10608 |  |  |  | 5
| 20835 | 15058 | 总反向无功电能 |  | var_15058 | 15058 | kVArh | F | 1 |  | 1 |  | 876000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40823 |  |  |  | 1
| 20835 | 15057 | 总反向有功电能 |  | var_15057 | 15057 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 876000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40821 |  |  |  | 1
| 20835 | 15056 | 总正向无功电能 |  | var_15056 | 15056 | kVArh | F | 1 |  | 1 |  | 876000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40819 |  |  |  | 1
| 20835 | 15055 | 总正向有功电能 |  | var_15055 | 15055 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 876000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40817 |  |  |  | 1
| 20835 | 1053 | 技术待机时间 |  | iaongts | 1053 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 3 | 1.4.40771 |  |  |  | 5
| 20835 | 1052 | 降级时间 |  | iaogppJj | 1052 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 2 | 1.4.40769 |  |  |  | 5
| 20835 | 1051 | 降额时间 |  | iaogppJe | 1051 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 1 | 1.4.40767 |  |  |  | 5
| 20835 | 15019 | 3#叶片X方向加速度 |  | var_15019 | 15019 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40693 |  |  |  | 1
| 20835 | 15018 | 2#叶片X方向加速度 |  | var_15018 | 15018 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40691 |  |  |  | 1
| 20835 | 15017 | 1#叶片X方向加速度 |  | var_15017 | 15017 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40689 |  |  |  | 1
| 20835 | 15016 | 变流器总无功功率 |  | var_15016 | 15016 | kVAr | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40687 |  |  |  | 1
| 20835 | 15015 | 变流器电网电压 |  | var_15015 | 15015 | V | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40685 |  |  |  | 1
| 20835 | 15013 | 变流器网侧B相无功电流 |  | var_15013 | 15013 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40681 |  |  |  | 1
| 20835 | 15012 | 变流器网侧A相无功电流 |  | var_15012 | 15012 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40679 |  |  |  | 1
| 20835 | 15011 | 变流器网侧C相有功电流 |  | var_15011 | 15011 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40677 |  |  |  | 1
| 20835 | 15010 | 变流器网侧B相有功电流 |  | var_15010 | 15010 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40675 |  |  |  | 1
| 20835 | 15009 | 变流器网侧A相有功电流 |  | var_15009 | 15009 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40673 |  |  |  | 1
| 20835 | 15008 | 变流器电网频率 |  | var_15008 | 15008 | Hz | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40671 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 15007 | 变流器发电机转速1s平均反馈 |  | var_15007 | 15007 | RPM | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40669 |  |  |  | 1
| 20835 | 1719 | C2柜就地状态 |  | var_1719 | 1719 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 99 | 26 | 1.1.10619 |  |  |  | 5
| 20835 | 1720 | C2柜高压负荷分位 |  | var_1720 | 1720 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 99 | 27 | 1.1.10620 |  |  |  | 5
| 20835 | 1731 | C2柜高压负荷合位 |  | var_1731 | 1731 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 99 | 28 | 1.1.10621 |  |  |  | 5
| 20835 | 1732 | C2柜接地开关状态 |  | var_1732 | 1732 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 99 | 29 | 1.1.10622 |  |  |  | 5
| 20835 | 1795 | C2柜高压负荷开关控制合闸 |  | var_1795 | 1795 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10628 | 44 |  |  | 5
| 20835 | 1796 | C2柜高压负荷开关控制分闸 |  | var_1796 | 1796 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10627 | 43 |  |  | 5
| 20835 | 1797 | C1柜高压负荷开关控制合闸 |  | var_1797 | 1797 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10626 | 42 |  |  | 5
| 20835 | 1798 | C1柜高压负荷开关控制分闸 |  | var_1798 | 1798 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10625 | 41 |  |  | 5
| 20835 | 1799 | V柜断路器控制合闸 |  | var_1799 | 1799 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10624 | 46 |  |  | 5
| 20835 | 1800 | V柜断路器控制分闸 |  | var_1800 | 1800 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10623 | 45 |  |  | 5
| 20835 | 18354 | 抗台模式状态 |  | typhoonState | 18354 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 100 | 8 | 1.4.40853 |  |  |  | 5
| 20835 | 1883 | 偏航电机故障代码 |  | var_1883 | 1883 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40387 |  |  |  | 1
| 20835 | 2367 | 液压系统液压泵1运行超时故障 |  | var_2367 | 2367 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10545 |  |  | jg | 1
| 20835 | 2717 | 安全控制器故障代码 |  | var_2717 | 2717 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40499 |  |  |  | 1
| 20835 | 28351 | C3柜高压负荷开关控制分闸 |  | var_28351 | 28351 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10638 | 57 |  |  | 5
| 20835 | 28352 | C3柜高压负荷开关控制合闸 |  | var_28352 | 28352 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.0.10639 | 58 |  |  | 5
1 | 20835 | 35 | 限功率运行状态 |  | limitPowBool | 35 |  | B |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1.1.10008 |  |  | 1 | 1
| 20835 | 38513 | 后备电源故障警告 |  | var_38513 | 38513 |  | B |  | 2 | [8 empty] | 100 | 17 | 1.1.11322 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38514 | 后备电源警告 |  | var_38514 | 38514 |  | B |  | 2 | [8 empty] | 100 | 18 | 1.1.11323 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38515 | 后备电源故障 |  | var_38515 | 38515 |  | B |  | 2 | [8 empty] | 100 | 19 | 1.1.11324 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38516 | 抗台模拟测试失败故障 |  | var_38516 | 38516 |  | B |  | 2 | [8 empty] | 100 | 20 | 1.1.11325 |  |  | gz | 5
| 20835 | 1723 | 变压器W相绕组温度 |  | var_1723 | 1723 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 200 | 0 |  |  |  | 0 | 99 | 3 | 1.4.40229 |  |  |  | 5
| 20835 | 3003 | 变压器超温跳闸故障 |  | var_3003 | 3003 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 5 | 1.1.10629 |  |  |  | 5
| 20835 | 3004 | 变压器超温报警 |  | var_3004 | 3004 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 6 | 1.1.10630 |  |  |  | 5
| 20835 | 3005 | 气体继电器轻瓦斯信号 |  | var_3005 | 3005 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 7 | 1.1.10631 |  |  |  | 5
| 20835 | 3006 | 气体继电器重瓦斯信号 |  | var_3006 | 3006 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 8 | 1.1.10632 |  |  |  | 5
| 20835 | 3008 | 压力跳闸 |  | var_3008 | 3008 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 9 | 1.1.10634 |  |  |  | 5
| 20835 | 3009 | 低油位信号 |  | var_3009 | 3009 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 11 | 1.1.10635 |  |  |  | 5
| 20835 | 3010 | 油泵超温信号 |  | var_3010 | 3010 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 12 | 1.1.10636 |  |  |  | 5
| 20835 | 3011 | 油泵电机过载 |  | var_3011 | 3011 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 13 | 1.1.10637 |  |  |  | 5
| 20835 | 3007 | 压力释放阀动作信号 |  | var_3007 | 3007 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 15 | 1.1.10633 |  |  |  | 5
| 20835 | 1710 | V柜就地状态 |  | var_1710 | 1710 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 17 | 1.1.10610 |  |  |  | 5
| 20835 | 1711 | V柜断路器分位 |  | var_1711 | 1711 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 18 | 1.1.10611 |  |  |  | 5
| 20835 | 1712 | V柜断路器合位 |  | var_1712 | 1712 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 19 | 1.1.10612 |  |  |  | 5
| 20835 | 1713 | V柜接地开关状态 |  | var_1713 | 1713 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 20 | 1.1.10613 |  |  |  | 5
| 20835 | 1715 | C1柜就地状态 |  | var_1715 | 1715 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 22 | 1.1.10615 |  |  |  | 5
| 20835 | 1716 | C1柜高压负荷分位 |  | var_1716 | 1716 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 23 | 1.1.10616 |  |  |  | 5
| 20835 | 1717 | C1柜高压负荷合位 |  | var_1717 | 1717 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 24 | 1.1.10617 |  |  |  | 5
| 20835 | 1718 | C1柜接地开关状态 |  | var_1718 | 1718 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 25 | 1.1.10618 |  |  |  | 5
| 20835 | 18364 | 后备电源电池健康状态 |  | var_18364 | 18364 | % | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 100 | 30 | 1.4.40873 |  |  |  | 5
| 20835 | 18363 | 后备电源电池荷电状态 |  | var_18363 | 18363 | % | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 100 | 29 | 1.4.40871 |  |  |  | 5
| 20835 | 18362 | 后备电源电池放电可用电量 |  | var_18362 | 18362 | kWh | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 100 | 28 | 1.4.40869 |  |  |  | 5
| 20835 | 18361 | 后备电源柜内温度 |  | var_18361 | 18361 | ℃ | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 100 | 27 | 1.4.40867 |  |  |  | 5
| 20835 | 18360 | 后备电源电池电流 |  | var_18360 | 18360 | A | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 100 | 26 | 1.4.40865 |  |  |  | 5
| 20835 | 18359 | 后备电源电池电压 |  | var_18359 | 18359 | V | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 100 | 25 | 1.4.40863 |  |  |  | 5
| 20835 | 18358 | 后备电源网测无功功率 |  | var_18358 | 18358 | kVar | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 100 | 24 | 1.4.40861 |  |  |  | 5
| 20835 | 18357 | 后备电源网测有功功率 |  | var_18357 | 18357 | kW | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 100 | 23 | 1.4.40859 |  |  |  | 5
| 20835 | 18356 | 后备电源网测电压 |  | var_18356 | 18356 | V | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 100 | 22 | 1.4.40857 |  |  |  | 5
| 20835 | 18355 | 后备电源网测电流 |  | var_18355 | 18355 | A | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 100 | 21 | 1.4.40855 |  |  |  | 5
| 20835 | 18353 | 10min平均风速SCADA下发值 |  | var_18353 | 18353 | m/s | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 100 | 11 | 1.4.40851 | 61 |  |  | 5
| 20835 | 3002 | 顶层油温 |  | var_3002 | 3002 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 200 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 4 | 1.4.40825 |  |  |  | 5
| 20835 | 1722 | 变压器V相绕组温度 |  | var_1722 | 1722 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 200 | 0 |  |  |  | 0 | 99 | 2 | 1.4.40227 |  |  |  | 5
| 20835 | 1721 | 变压器U相绕组温度 |  | var_1721 | 1721 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 200 | 0 |  |  |  | 0 | 99 | 1 | 1.4.40225 |  |  |  | 5
| 20835 | 1707 | 变压器风扇运行状态 |  | var_1707 | 1707 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 2 | 1.1.10607 |  |  |  | 5
| 20835 | 1714 | V柜隔离开关状态 |  | var_1714 | 1714 |  | B |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10 | 21 | 1.1.10614 |  |  |  | 5
| 20835 | 18027 | 变桨系统3#叶片直流母线电压 |  | var_18027 | 18027 |  | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40955 |  |  |  | 1
| 20835 | 15014 | 变流器网侧C相无功电流 |  | var_15014 | 15014 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | -5000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40683 |  |  |  | 1
| 20835 | 2694 | 机组视在月损耗电量 |  | var_2694 | 2694 |  | F | 1 |  | 1 |  | 3600000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40453 |  |  |  | 1
| 20835 | 2693 | 机组自损耗视在功率 |  | var_2693 | 2693 | kVA | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -6000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40451 |  |  |  | 1
| 20835 | 2692 | 机组无功总损耗电量 |  | var_2692 | 2692 | kVArh | F | 1 |  | 1 |  | 109500000 | -109500000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40449 |  |  |  | 1
| 20835 | 2691 | 机组无功月损耗电量 |  | var_2691 | 2691 |  | F | 1 |  | 1 |  | 3600000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40447 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2690 | 机组自损耗无功功率 |  | var_2690 | 2690 | kVAr | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -2000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40445 |  |  |  | 1
| 20835 | 2689 | 机组有功总损耗电量 |  | var_2689 | 2689 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 109500000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40443 |  |  |  | 1
| 20835 | 2688 | 机组有功月损耗电量 |  | var_2688 | 2688 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 3600000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40441 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2687 | 机组自损耗有功功率 |  | var_2687 | 2687 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -500 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40439 |  |  |  | 1
| 20835 | 2686 | 10s平均有功功率 |  | var_2686 | 2686 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40437 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2685 | 电网模块2无功功率 |  | var_2685 | 2685 | kVAr | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -2000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40435 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2684 | 电网模块2有功功率 |  | var_2684 | 2684 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40433 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2683 | 电网模块1无功功率 |  | var_2683 | 2683 | kVAr | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -2000 |  |  |  | 0 | 1 | 14 | 1.4.40431 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2682 | 电网模块1有功功率 |  | var_2682 | 2682 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 | 1 | 13 | 1.4.40429 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 2680 | 2#叶片变桨速度 |  | var_2680 | 2680 | °/s | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 | 2 | 9 | 1.4.40425 |  |  |  | 5
| 20835 | 100 | 叶片应变桨的角度 |  | var_100 | 100 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 1.4.40421 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 106 | 3#叶片冗余变桨角度 |  | var_106 | 106 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 2 | 7 | 1.4.40419 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 105 | 2#叶片冗余变桨角度 |  | var_105 | 105 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 2 | 6 | 1.4.40417 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 104 | 1#叶片冗余变桨角度 |  | var_104 | 104 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 2 | 5 | 1.4.40415 |  |  |  | 5
| 20835 | 112 | 3#叶片驱动电流 |  | var_112 | 112 | A | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 13 | 1.4.40407 |  |  |  | 5
| 20835 | 111 | 2#叶片驱动电流 |  | var_111 | 111 | A | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 1.4.40405 |  |  |  | 5
| 20835 | 110 | 1#叶片驱动电流 |  | var_110 | 110 | A | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 11 | 1.4.40403 |  |  |  | 5
| 20835 | 1889 | 变压器冷却液进口压力 |  | var_1889 | 1889 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40399 |  |  |  | 1
| 20835 | 1888 | 发电机冷却液进口压力 |  | var_1888 | 1888 | bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40397 |  |  |  | 1
| 20835 | 1887 | 变频器4冷却液进口压力 |  | var_1887 | 1887 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40395 |  |  |  | 1
| 20835 | 1886 | 变频器3冷却液进口压力 |  | var_1886 | 1886 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40393 |  |  |  | 1
| 20835 | 1885 | 变频器2冷却液进口压力 |  | var_1885 | 1885 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40391 |  |  |  | 1
| 20835 | 1884 | 变频器1冷却液进口压力 |  | var_1884 | 1884 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40389 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 382 | 机舱X方向振动 |  | var_382 | 382 | m/s^2 | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 1.4.40303 |  |  |  | 5
| 20835 | 1840 | 变频器进口水温4 |  | var_1840 | 1840 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40301 |  |  |  | 1
| 20835 | 1839 | 变频器进口水温3 |  | var_1839 | 1839 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40299 |  |  |  | 1
| 20835 | 1838 | 变频器进口水温2 |  | var_1838 | 1838 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40297 |  |  |  | 1
| 20835 | 1837 | 变频器进口水温1 |  | var_1837 | 1837 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40295 |  |  |  | 1
| 20835 | 1835 | 变频器机侧电流 |  | var_1835 | 1835 | A | F | 1 |  | 1 |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40291 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 1834 | 机舱与风向夹角 |  | var_1834 | 1834 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40289 |  |  |  | 1
| 20835 | 1832 | 曲线-60s平均功率 |  | powCurvePowerAct | 1832 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -500 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40285 |  |  |  | 1
| 20835 | 1831 | 曲线-60s平均风速 |  | powCurveWinSpd | 1831 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40283 |  |  |  | 1
| 20835 | 1830 | 60s平均空气密度 |  | powCurveDensity | 1830 | kg/m^3 | F | 1 |  | 1 |  | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40281 |  |  |  | 1
| 20835 | 56 | 自动降容功率设置反馈值 |  | var_56 | 56 | H/L | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40257 |  | 6 |  | 1
| 20835 | 42 | 10s平均有功功率（带自耗） |  | var_42 | 42 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40255 |  |  |  | 1
| 20835 | 40 | 60s平均有功功率 |  | var_40 | 40 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 1.4.40249 |  |  |  | 5
| 20835 | 60 | 空气密度反馈值 |  | var_60 | 60 |  | F | 1 |  | 1 |  | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40245 |  |  |  | 1
| 20835 | 59 | 空气密度下发值 |  | var_59 | 59 |  | F | 1 |  | 1 |  | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40243 | 8 |  |  | 1
| 20835 | 1724 | 变压器冷却液进口温度 |  | var_1724 | 1724 | °C | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 10 | 1 | 1.4.40221 |  |  |  | 5
| 20835 | 1742 | 液压站1主系统压力 |  | var_1742 | 1742 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 250 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40207 |  |  |  | 1
| 20835 | 1159 | 塔基温度 |  | var_1159 | 1159 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40179 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 357 | 10s平均风速 |  | var_357 | 357 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40177 |  | 2 |  | 1
| 20835 | 258 | 电网频率2 |  | var_258 | 258 | Hz | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40175 |  |  |  | 1
| 20835 | 115 | 3#叶片电机温度 |  | var_115 | 115 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 16 | 1.4.40171 |  |  |  | 5
| 20835 | 114 | 2#叶片电机温度 |  | var_114 | 114 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 15 | 1.4.40169 |  |  |  | 5
| 20835 | 113 | 1#叶片电机温度 |  | var_113 | 113 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 14 | 1.4.40167 |  |  |  | 5
| 20835 | 118 | 3#叶片控制柜温度 |  | var_118 | 118 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 19 | 1.4.40165 |  |  |  | 5
| 20835 | 117 | 2#叶片控制柜温度 |  | var_117 | 117 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 18 | 1.4.40163 |  |  |  | 5
| 20835 | 116 | 1#叶片控制柜温度 |  | var_116 | 116 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 17 | 1.4.40161 |  |  |  | 5
| 20835 | 131 | 3#叶片后备电源电压 |  | var_131 | 131 | V | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 28 | 1.4.40159 |  |  |  | 5
| 20835 | 130 | 2#叶片后备电源电压 |  | var_130 | 130 | V | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 27 | 1.4.40157 |  |  |  | 5
| 20835 | 129 | 1#叶片后备电源电压 |  | var_129 | 129 | V | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 26 | 1.4.40155 |  |  |  | 5
| 20835 | 128 | 3#叶片后备电源温度 |  | var_128 | 128 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 25 | 1.4.40153 |  |  |  | 5
| 20835 | 127 | 2#叶片后备电源温度 |  | var_127 | 127 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 24 | 1.4.40151 |  |  |  | 5
| 20835 | 126 | 1#叶片后备电源温度 |  | var_126 | 126 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 23 | 1.4.40149 |  |  |  | 5
| 20835 | 425 | 塔基控制柜温度 |  | var_425 | 425 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 3 | 6 | 1.4.40147 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 412 | 偏航压力 |  | var_412 | 412 | bar | F | 1 |  | 1 |  | 250 | -10 |  |  |  | 0 | 8 | 2 | 1.4.40145 |  |  |  | 5
| 20835 | 410 | 解缆角度 |  | var_410 | 410 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 1500 | -1500 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40143 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 409 | 偏航角度 |  | var_409 | 409 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 1500 | -1500 |  |  |  | 0 | 8 | 1 | 1.4.40141 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 407 | 偏航速度 |  | var_407 | 407 | °/s | F | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 1.4.40139 |  |  |  | 5
| 20835 | 380 | 机舱控制柜温度 |  | var_380 | 380 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 3 | 2 | 1.4.40137 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 372 | 机舱温度 |  | var_372 | 372 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 1.4.40135 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 371 | 环境温度 |  | evnTemp | 371 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 7 | 5 | 1.4.40133 |  |  |  | 5
| 20835 | 363 | 瞬时风向 |  | var_363 | 363 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 7 | 3 | 1.4.40129 |  |  |  | 5
| 20835 | 359 | 10min平均风速 |  | var_359 | 359 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 2 | 1.4.40127 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 356 | 2#风速计瞬时风速 |  | var_356 | 356 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40125 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 355 | 1#风速计瞬时风速 |  | var_355 | 355 | m/s | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40123 |  |  |  | 1
| 20835 | 354 | 瞬时风速 |  | winSpd | 354 | m/s | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 7 | 0 | 1.4.40121 |  |  |  | 5
| 20835 | 266 | 电网C相电流 |  | var_266 | 266 | A | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 12 | 1.4.40119 |  |  |  | 5
| 20835 | 265 | 电网B相电流 |  | var_265 | 265 | A | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 11 | 1.4.40117 |  |  |  | 5
| 20835 | 264 | 电网A相电流 |  | var_264 | 264 | A | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 10 | 1.4.40115 |  | 9 |  | 5
| 20835 | 263 | 电网C相电压 |  | var_263 | 263 | V | F | 1 |  | 1 |  | 36000 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 9 | 1.4.40113 |  |  |  | 5
| 20835 | 262 | 电网B相电压 |  | var_262 | 262 | V | F | 1 |  | 1 |  | 36000 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 8 | 1.4.40111 |  |  |  | 5
| 20835 | 261 | 电网A相电压 |  | var_261 | 261 | V | F | 1 |  | 1 |  | 36000 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 7 | 1.4.40109 |  |  |  | 5
| 20835 | 257 | 电网频率 |  | var_257 | 257 | hz | F | 1 |  | 1 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 1.4.40107 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 223 | 发电机后轴承温度 |  | var_223 | 223 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40105 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 222 | 发电机前轴承温度 |  | var_222 | 222 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40103 |  |  |  | 5
| 20835 | 213 | 发电机冷却水温度 |  | var_213 | 213 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 5 | 8 | 1.4.40101 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 211 | 发电机绕组w2温度 |  | var_211 | 211 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 5 | 7 | 1.4.40099 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 210 | 发电机绕组w1温度 |  | var_210 | 210 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 1.4.40097 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 209 | 发电机绕组v2温度 |  | var_209 | 209 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 1.4.40095 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 208 | 发电机绕组v1温度 |  | var_208 | 208 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 1.4.40093 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 207 | 发电机绕组u2温度 |  | var_207 | 207 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 5 | 3 | 1.4.40091 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 206 | 发电机绕组u1温度 |  | var_206 | 206 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 5 | 2 | 1.4.40089 |  |  |  | 5
| 20835 | 202 | 发电机转速 |  | genSpeed | 202 | rpm | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -1000 |  |  |  | 0 | 5 | 1 | 1.4.40087 |  |  |  | 5
| 20835 | 183 | 齿轮箱油泵出口压力 |  | var_183 | 183 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40085 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 182 | 齿轮箱进口压力 |  | var_182 | 182 | Bar | F | 1 |  | 1 |  | 30 | -5 |  |  |  | 0 | 4 | 6 | 1.4.40083 |  |  |  | 5
| 20835 | 176 | 齿轮箱进口油温 |  | var_176 | 176 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 1.4.40081 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 175 | 齿轮箱油池温度 |  | var_175 | 175 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 1.4.40079 |  |  |  | 5
| 20835 | 174 | 主轴温度2 |  | var_174 | 174 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 4 | 3 | 1.4.40077 |  |  |  | 5
| 20835 | 173 | 主轴温度1 |  | var_173 | 173 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 4 | 2 | 1.4.40075 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 172 | 齿轮箱HS2轴承温度 |  | var_172 | 172 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 4 | 1 | 1.4.40073 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 171 | 齿轮箱HS1轴承温度 |  | var_171 | 171 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 1.4.40071 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 103 | 3#叶片实际角度 |  | var_103 | 103 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 2 | 4 | 1.4.40069 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 102 | 2#叶片实际角度 |  | var_102 | 102 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 2 | 3 | 1.4.40067 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 101 | 1#叶片实际角度 |  | var_101 | 101 | ° | F | 1 |  | 1 |  | 360 | -360 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 1.4.40065 |  | 34 |  | 5
| 20835 | 1004 | 轮毂温度 |  | var_1004 | 1004 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -200 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 1.4.40063 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 94 | 风轮转速 |  | var_94 | 94 | RPM | F | 1 |  | 1 |  | 20 | -1 |  |  |  | 0 | 2 | 29 | 1.4.40061 |  |  |  | 5
| 20835 | 63 | 有功功率变化速度反馈值 |  | var_63 | 63 | kW/s | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40059 |  |  |  | 1
| 20835 | 62 | 有功功率变化速度 |  | var_62 | 62 | kW/s | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40057 | 9 | 11 |  | 1
| 20835 | 55 | 功率因数设定反馈值 |  | var_55 | 55 |  | F | 1 |  | 1 |  | 0.95 | -0.95 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40055 |  |  |  | 1
| 20835 | 54 | 功率因数设定 |  | var_54 | 54 |  | F | 1 |  | 1 |  | 0.95 | -0.95 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40053 | 7 |  |  | 1
| 20835 | 53 | 无功功率最大设定反馈值 |  | var_53 | 53 | kVar | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -2000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40051 |  | 5 |  | 1
| 20835 | 51 | 有功功率最大设定反馈值 |  | var_51 | 51 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 8350 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40047 |  | 28 |  | 1
1 | 20835 | 48 | 无功功率 |  | powReact | 48 | kVar | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -2000 |  |  |  | 0 | 6 | 4 | 1.4.40043 |  | 4 |  | 5
1 | 20835 | 39 | 有功功率 |  | powAct | 39 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 1.4.40041 |  | 3 |  | 5
| 20835 | 41 | 机组出口600s平均有功功率 |  | var_41 | 41 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 1.4.40039 |  |  |  | 5
| 20835 | 203 | 机组变频器出口600s平均有功功率 |  | var_203 | 203 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40037 |  |  |  | 1
1 | 20835 | 246 | 电网有功功率 |  | var_246 | 246 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 6000 | -1000 |  |  |  | 0 | 6 | 1 | 1.4.40035 |  |  |  | 5
| 20835 | 18 | 日耗电量 |  | var_18 | 18 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40029 |  |  |  | 1
| 20835 | 17 | 总耗电量 |  | totalConsumeEnergy | 17 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40027 |  |  |  | 5
| 20835 | 16 | 日发电量 |  | dayEnergy | 16 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1.4.40025 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 14 | 总发电量 |  | totalEnergy | 14 | kWh | F | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1.4.40023 |  | 8 |  | 5
| 20835 | 11 | 有效风小时数 |  | hourWindAva | 11 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40021 |  |  |  | 5
| 20835 | 10 | 风机自身故障停机时间 |  | hourStopFaultOwn | 10 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40019 |  |  |  | 5
| 20835 | 52 | 无功功率最大设定值 |  | var_52 | 52 | kVar | F | 1 |  | 1 |  | 2000 | -2000 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40049 | 5 |  |  | 1
| 20835 | 9 | 故障停机时间 |  | hourStopFault | 9 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40017 |  |  |  | 5
| 20835 | 8 | 服务时间 |  | hourMain | 8 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40015 |  |  |  | 5
1 | 20835 | 7 | 发电时间 |  | hourGen | 7 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40013 |  |  |  | 5
| 20835 | 6 | 电网正常运行时间 |  | var_6 | 6 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40011 |  |  |  | 1
| 20835 | 5 | 风机正常运行时间 |  | hourTurbNormal | 5 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40009 |  |  |  | 5
| 20835 | 4 | 风暴停机时间 |  | hourStopStorm | 4 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40007 |  |  |  | 5
| 20835 | 3 | 环境温度过低停机时间 |  | hourTempLow | 3 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40005 |  |  |  | 5
| 20835 | 2 | 人工停机时间 |  | hourManualStop | 2 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40003 |  |  |  | 5
| 20835 | 1 | 运行时间 |  | var_1 | 1 | h | F | 1 |  | 1 |  | 876000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40001 |  |  |  | 1
| 20835 | 15051 | 变桨系统充电器故障代码 |  | var_15051 | 15051 |  | I | 1 |  | 1 |  | 4000000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40757 |  |  |  | 1
| 20835 | 15027 | 2#叶片后备电源容量 |  | var_15027 | 15027 | F | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40709 |  |  |  | 1
| 20835 | 18352 | 机舱指北30s平均风向SCADA下发值 |  | var_18352 | 18352 | ° | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 100 | 10 | 1.4.40849 | 60 |  |  | 5
| 20835 | 15049 | 变桨2#叶片驱动器故障代码 |  | var_15049 | 15049 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 32 | 1.4.40753 |  |  |  | 5
| 20835 | 15050 | 变桨3#叶片驱动器故障代码 |  | var_15050 | 15050 |  | I | 1 |  | 1 |  | 2147480000 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 30 | 1.4.40755 |  |  |  | 5
| 20835 | 25000 | HVRT激活 |  | var_25000 | 25000 |  | B |  |  | 1 | [7 empty] | 6 | 17 | 1.1.11086 |  |  |  | 5
| 20835 | 25001 | LVRT激活 |  | var_25001 | 25001 |  | B |  |  | 1 | [9 empty] | 1.1.11087 |  |  |  | 1
| 20835 | 30000 | 箱变压力释放阀故障 |  | var_30000 | 30000 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11118 |  |  | gz | 1
| 20835 | 30076 | 变流器警告 |  | var_30076 | 30076 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11075 |  |  | jg | 1
| 20835 | 32210 | 齿轮箱油加热过载警告 |  | var_32210 | 32210 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11096 |  |  | jg | 1
| 20835 | 32229 | 偏航变频器未准备好故障 |  | var_32229 | 32229 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11124 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35000 | 变频器1加热请求警告 |  | var_35000 | 35000 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10491 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35001 | 变频器2加热请求警告 |  | var_35001 | 35001 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10508 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35002 | 变量的值超出其规定范围警告 |  | var_35002 | 35002 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10735 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35003 | 本地模式气象站1警告 |  | var_35003 | 35003 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10761 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35004 | 本地模式气象站2警告 |  | var_35004 | 35004 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10762 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35005 | 远程模式气象站1警告 |  | var_35005 | 35005 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10765 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35006 | 远程模式气象站2警告 |  | var_35006 | 35006 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10766 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35007 | A30柜消防系统压力低警告 |  | var_35007 | 35007 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10880 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35008 | 变桨1#叶片驱动器散热片温度故障 |  | var_35008 | 35008 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11023 |  |  | gz | 1
| 20835 | 18351 | 机舱指北30s平均风向 |  | winDirAvg30s | 18351 | ° | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 100 | 9 | 1.4.40847 |  |  |  | 5
| 20835 | 15041 | IGBT模块温度 |  | var_15041 | 15041 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40737 |  |  |  | 1
| 20835 | 15039 | 2#叶片变桨电机转矩 |  | var_15039 | 15039 | Nm | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40733 |  |  |  | 1
| 20835 | 15037 | 3#叶片驱动器散热片温度 |  | var_15037 | 15037 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 22 | 1.4.40729 |  |  |  | 5
| 20835 | 15036 | 2#叶片驱动器散热片温度 |  | var_15036 | 15036 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 21 | 1.4.40727 |  |  |  | 5
| 20835 | 15035 | 1#叶片驱动器散热片温度 |  | var_15035 | 15035 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 | 2 | 20 | 1.4.40725 |  |  |  | 5
| 20835 | 15034 | 3#叶片驱动器控制板温度 |  | var_15034 | 15034 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40723 |  |  |  | 1
| 20835 | 15033 | 2#叶片驱动器控制板温度 |  | var_15033 | 15033 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40721 |  |  |  | 1
| 20835 | 15032 | 1#叶片驱动器控制板温度 |  | var_15032 | 15032 | °C | F | 1 |  | 1 |  | 500 | -50 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40719 |  |  |  | 1
| 20835 | 15031 | 3#叶片后备电源内阻 |  | var_15031 | 15031 | mΩ | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40717 |  |  |  | 1
| 20835 | 15030 | 2#叶片后备电源内阻 |  | var_15030 | 15030 | mOhm | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40715 |  |  |  | 1
| 20835 | 15029 | 1#叶片后备电源内阻 |  | var_15029 | 15029 | mΩ | F | 1 |  | 1 |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40713 |  |  |  | 1
| 20835 | 15028 | 3#叶片后备电源容量 |  | var_15028 | 15028 | F | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40711 |  |  |  | 1
| 20835 | 15026 | 1#叶片后备电源容量 |  | var_15026 | 15026 | F | F | 1 |  | 1 |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40707 |  |  |  | 1
| 20835 | 15025 | 3#叶片Z方向加速度 |  | var_15025 | 15025 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40705 |  |  |  | 1
| 20835 | 15024 | 2#叶片Z方向加速度 |  | var_15024 | 15024 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40703 |  |  |  | 1
| 20835 | 15023 | 1#叶片Z方向加速度 |  | var_15023 | 15023 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40701 |  |  |  | 1
| 20835 | 15022 | 3#叶片Y方向加速度 |  | var_15022 | 15022 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40699 |  |  |  | 1
| 20835 | 15021 | 2#叶片Y方向加速度 |  | var_15021 | 15021 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40697 |  |  |  | 1
| 20835 | 15020 | 1#叶片Y方向加速度 |  | var_15020 | 15020 | g | F | 1 |  | 1 |  | 10 | -10 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40695 |  |  |  | 1
| 20835 | 35009 | 变桨2#叶片驱动器散热片温度故障 |  | var_35009 | 35009 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11024 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35010 | 变桨3#叶片驱动器散热片温度故障 |  | var_35010 | 35010 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11025 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35011 | 变桨1#叶片电源1温度故障 |  | var_35011 | 35011 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11026 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35012 | 变桨2#叶片电源1温度故障 |  | var_35012 | 35012 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11027 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35013 | 变桨3#叶片电源1温度故障 |  | var_35013 | 35013 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11028 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35014 | 变桨1#叶片驱动器控制板温度故障 |  | var_35014 | 35014 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11029 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35015 | 变桨2#叶片驱动器控制板温度故障 |  | var_35015 | 35015 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11030 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35016 | 变桨3#叶片驱动器控制板温度故障 |  | var_35016 | 35016 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11031 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35017 | 变桨系统一般故障 |  | var_35017 | 35017 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11032 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35018 | 变桨系统控制器故障 |  | var_35018 | 35018 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11033 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35019 | 变桨1#叶片驱动器Ethernet通讯故障 |  | var_35019 | 35019 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11034 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35020 | 变桨2#叶片驱动器Ethernet通讯故障 |  | var_35020 | 35020 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11035 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35021 | 变桨3#叶片驱动器Ethernet通讯故障 |  | var_35021 | 35021 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11036 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35022 | 变桨1#叶片电机风扇断路器分闸警告 |  | var_35022 | 35022 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11037 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35023 | 变桨2#叶片电机风扇断路器分闸警告 |  | var_35023 | 35023 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11038 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35024 | 变桨3#叶片电机风扇断路器分闸警告 |  | var_35024 | 35024 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11039 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35025 | 变桨1#叶片电机编码器故障 |  | var_35025 | 35025 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11040 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35026 | 变桨2#叶片电机编码器故障 |  | var_35026 | 35026 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11041 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35027 | 变桨3#叶片电机编码器故障 |  | var_35027 | 35027 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11042 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35028 | 变桨1#叶片备用24V电源故障 |  | var_35028 | 35028 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11043 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35029 | 变桨2#叶片备用24V电源故障 |  | var_35029 | 35029 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11044 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35030 | 变桨3#叶片备用24V电源故障 |  | var_35030 | 35030 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11045 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35031 | 变桨1#叶片后备电源连接故障 |  | var_35031 | 35031 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11046 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35032 | 变桨2#叶片后备电源连接故障 |  | var_35032 | 35032 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11047 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35033 | 变桨3#叶片后备电源连接故障 |  | var_35033 | 35033 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11048 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35034 | 变桨系统供电电源防雷警告 |  | var_35034 | 35034 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11049 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35035 | 变桨系统重载插头连接警告 |  | var_35035 | 35035 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11050 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35036 | 变桨1#叶片电源故障 |  | var_35036 | 35036 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11051 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35037 | 变桨2#叶片电源故障 |  | var_35037 | 35037 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11052 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35038 | 变桨3#叶片电源故障 |  | var_35038 | 35038 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11053 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35039 | 变桨1#叶片一般故障 |  | var_35039 | 35039 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11054 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35040 | 变桨2#叶片一般故障 |  | var_35040 | 35040 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11055 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35041 | 变桨3#叶片一般故障 |  | var_35041 | 35041 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11056 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35042 | 变桨1#叶片严重故障 |  | var_35042 | 35042 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11057 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35043 | 变桨2#叶片严重故障 |  | var_35043 | 35043 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11058 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35044 | 变桨3#叶片严重故障 |  | var_35044 | 35044 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11059 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35045 | 变桨系统控制器Ethernet通讯故障 |  | var_35045 | 35045 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11060 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35046 | 变桨系统PPI内部CAN通讯故障 |  | var_35046 | 35046 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11061 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35047 | 变桨供电电源故障 |  | var_35047 | 35047 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11062 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35048 | 变桨1#叶片电机刹车电源故障 |  | var_35048 | 35048 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11063 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35049 | 变桨2#叶片电机刹车电源故障 |  | var_35049 | 35049 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11064 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35050 | 变桨3#叶片电机刹车电源故障 |  | var_35050 | 35050 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11065 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35051 | 变桨系统润滑泵供电电源故障 |  | var_35051 | 35051 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11066 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35052 | 变桨1#叶片驱动器EFC激活故障 |  | var_35052 | 35052 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11067 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35053 | 变桨2#叶片驱动器EFC激活故障 |  | var_35053 | 35053 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11068 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35054 | 变桨3#叶片驱动器EFC激活故障 |  | var_35054 | 35054 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11069 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35055 | 变桨1#叶片驱动器软件EFC激活故障 |  | var_35055 | 35055 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11070 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35056 | 变桨2#叶片驱动器软件EFC激活故障 |  | var_35056 | 35056 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11071 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35057 | 变桨3#叶片驱动器软件EFC激活故障 |  | var_35057 | 35057 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11072 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35058 | 变流器MCB跳闸 |  | var_35058 | 35058 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11073 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35061 | 变流器1警告 |  | var_35061 | 35061 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11076 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35062 | 变流器2警告 |  | var_35062 | 35062 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11077 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35065 | 机舱控制柜消防报警1级故障 |  | var_35065 | 35065 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11080 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35066 | 机舱控制柜消防报警2级故障 |  | var_35066 | 35066 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11081 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35067 | 雷电监测系统电源警告 |  | var_35067 | 35067 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11083 |  |  | xx | 1
| 20835 | 35068 | 雷电监测系统警告 |  | var_35068 | 35068 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11084 |  |  | xx | 1
| 20835 | 35069 | 电缆温度高故障 |  | var_35069 | 35069 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11085 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35071 | 箱变温控器传感器故障 |  | var_35071 | 35071 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11089 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35072 | 机舱除湿机滤网堵塞警告 |  | var_35072 | 35072 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11090 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35073 | 塔基除湿机滤网堵塞警告 |  | var_35073 | 35073 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11091 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35074 | 偏航变频器通讯错误 |  | var_35074 | 35074 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11092 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35075 | 机舱偏航未移动 |  | var_35075 | 35075 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11093 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35076 | 齿轮箱轴承温差大警告 |  | var_35076 | 35076 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11094 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35077 | 齿轮箱旁路过滤电机过载 |  | var_35077 | 35077 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10944 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35078 | 发电机润滑故障 |  | var_35078 | 35078 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10951 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35079 | 机舱外部冷却风扇1过载警告2 |  | var_35079 | 35079 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10977 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35080 | 机舱外部冷却风扇2过载警告2 |  | var_35080 | 35080 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.10978 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35081 | 箱变集控装置电源掉电故障 |  | var_35081 | 35081 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11095 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35083 | A11控制柜温度1（中）高警告 |  | var_35083 | 35083 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11097 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35084 | A11控制柜温度1（中）低警告 |  | var_35084 | 35084 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11098 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35085 | A11控制柜温度1（中）太高故障 |  | var_35085 | 35085 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11099 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35086 | A11控制柜温度1（中）太低故障 |  | var_35086 | 35086 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11100 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35087 | 变桨系统检测1#叶片后备电源电压高故障 |  | var_35087 | 35087 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11101 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35088 | 变桨系统检测2#叶片后备电源电压高故障 |  | var_35088 | 35088 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11102 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35089 | 变桨系统检测3#叶片后备电源电压高故障 |  | var_35089 | 35089 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11103 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35090 | 变桨系统检测1#叶片限位开关1误触发故障 |  | var_35090 | 35090 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11104 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35091 | 变桨系统检测2#叶片限位开关1误触发故障 |  | var_35091 | 35091 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11105 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35092 | 变桨系统检测3#叶片限位开关1误触发故障 |  | var_35092 | 35092 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11106 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35093 | 变桨系统检测1#叶片限位开关1误触发故障 |  | var_35093 | 35093 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11107 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35094 | 变桨系统检测2#叶片限位开关2误触发故障 |  | var_35094 | 35094 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11108 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35095 | 变桨系统检测3#叶片限位开关3误触发故障 |  | var_35095 | 35095 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11109 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35096 | 变桨系统检测1#叶片后备电源需更换故障 |  | var_35096 | 35096 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11110 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35097 | 变桨系统检测2#叶片后备电源需更换故障 |  | var_35097 | 35097 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11111 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35098 | 变桨系统检测3#叶片后备电源需更换故障 |  | var_35098 | 35098 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11112 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35099 | 变桨系统检测1#叶片软启单元故障 |  | var_35099 | 35099 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11113 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35100 | 变桨系统检测2#叶片软启单元故障 |  | var_35100 | 35100 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11114 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35101 | 变桨系统检测3#叶片软启单元故障 |  | var_35101 | 35101 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11115 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35102 | 箱变气体继电器轻瓦斯警告 |  | var_35102 | 35102 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11116 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35103 | 箱变气体继电器重瓦斯跳闸故障 |  | var_35103 | 35103 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11117 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35105 | 箱变油位低警告 |  | var_35105 | 35105 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11119 |  |  | jg | 1
| 20835 | 35106 | 箱变压力跳闸故障 |  | var_35106 | 35106 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11120 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35107 | 箱变油泵电机过载故障 |  | var_35107 | 35107 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11121 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35108 | 箱变油泵超温故障 |  | var_35108 | 35108 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11122 |  |  | gz | 1
| 20835 | 35109 | 塔基应急舱供电过载警告 |  | var_35109 | 35109 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11123 |  |  | jg | 1
| 20835 | 38361 | 环网柜控制电源消失故障 |  | var_38361 | 38361 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11147 |  |  | gz | 1
| 20835 | 38362 | 环网柜继电保护动作故障 |  | var_38362 | 38362 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11148 |  |  | gz | 1
| 20835 | 38363 | 机舱控制柜消防系统动作故障 |  | var_38363 | 38363 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11153 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38364 | 变流器消防系统动作故障 |  | var_38364 | 38364 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11154 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38365 | 变压器消防系统动作故障 |  | var_38365 | 38365 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11155 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38366 | 塔基控制柜消防系统动作故障 |  | var_38366 | 38366 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11156 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38367 | 机舱大空间消防系统动作故障 |  | var_38367 | 38367 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11157 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38368 | 变桨1#叶片报出变桨88°接近开关故障 |  | var_38368 | 38368 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11158 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38369 | 变桨2#叶片报出变桨88°接近开关故障 |  | var_38369 | 38369 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11159 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38370 | 变桨3#叶片报出变桨88°接近开关故障 |  | var_38370 | 38370 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11160 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38371 | 变桨1#叶片报出变桨3°接近开关故障 |  | var_38371 | 38371 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11161 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38372 | 变桨2#叶片报出变桨3°接近开关故障 |  | var_38372 | 38372 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11162 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38373 | 变桨3#叶片报出变桨3°接近开关故障 |  | var_38373 | 38373 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11163 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38374 | 变桨系统报出低穿超时故障 |  | var_38374 | 38374 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11164 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38375 | 变桨系统报出高穿超时故障 |  | var_38375 | 38375 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11165 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38376 | 变桨1#叶片报出91°限位开关激活故障 |  | var_38376 | 38376 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11166 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38377 | 变桨2#叶片报出91°限位开关激活故障 |  | var_38377 | 38377 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11167 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38378 | 变桨3#叶片报出91°限位开关激活故障 |  | var_38378 | 38378 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11168 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38379 | 变桨1#叶片报出变桨闭环停机超速故障 |  | var_38379 | 38379 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11169 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38380 | 变桨2#叶片报出变桨闭环停机超速故障 |  | var_38380 | 38380 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11170 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38381 | 变桨3#叶片报出变桨闭环停机超速故障 |  | var_38381 | 38381 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11171 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38382 | 变桨1#叶片报出变桨闭环停机超时故障 |  | var_38382 | 38382 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11172 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38383 | 变桨2#叶片报出变桨闭环停机超时故障 |  | var_38383 | 38383 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11173 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38384 | 变桨3#叶片报出变桨闭环停机超时故障 |  | var_38384 | 38384 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11174 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38385 | 变桨1#叶片检测到变桨网侧24V供电故障 |  | var_38385 | 38385 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11175 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38386 | 变桨2#叶片检测到变桨网侧24V供电故障 |  | var_38386 | 38386 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11176 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38387 | 变桨3#叶片检测到变桨网侧24V供电故障 |  | var_38387 | 38387 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11177 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38388 | 变桨1#叶片检测到变桨软件EFC故障 |  | var_38388 | 38388 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11178 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38389 | 变桨2#叶片检测到变桨软件EFC故障 |  | var_38389 | 38389 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11179 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38390 | 变桨3#叶片检测到变桨软件EFC故障 |  | var_38390 | 38390 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11180 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38391 | 变桨1#叶片检测到变桨电容模块容量太低故障 |  | var_38391 | 38391 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11181 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38392 | 变桨2#叶片检测到变桨电容模块容量太低故障 |  | var_38392 | 38392 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11182 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38393 | 变桨3#叶片检测到变桨电容模块容量太低故障 |  | var_38393 | 38393 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11183 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38394 | 变桨1#叶片检测到变桨驱动器温度过高故障 |  | var_38394 | 38394 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11184 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38395 | 变桨2#叶片检测到变桨驱动器温度过高故障 |  | var_38395 | 38395 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11185 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38396 | 变桨3#叶片检测到变桨驱动器温度过高故障 |  | var_38396 | 38396 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11186 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38397 | 变桨1#叶片报出变桨内部CAN通讯故障 |  | var_38397 | 38397 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11187 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38398 | 变桨2#叶片报出变桨内部CAN通讯故障 |  | var_38398 | 38398 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11188 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38399 | 变桨3#叶片报出变桨内部CAN通讯故障 |  | var_38399 | 38399 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11189 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38400 | 变桨1#叶片报出变桨电容温度太高故障 |  | var_38400 | 38400 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11190 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38401 | 变桨2#叶片报出变桨电容温度太高故障 |  | var_38401 | 38401 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11191 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38402 | 变桨3#叶片报出变桨电容温度太高故障 |  | var_38402 | 38402 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11192 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38403 | 1#叶片变桨电机转子锁定故障 |  | var_38403 | 38403 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11193 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38404 | 2#叶片变桨电机转子锁定故障 |  | var_38404 | 38404 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11194 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38405 | 3#叶片变桨电机转子锁定故障 |  | var_38405 | 38405 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11195 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38406 | 1#叶片变桨供电电压高故障 |  | var_38406 | 38406 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11196 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38407 | 2#叶片变桨供电电压高故障 |  | var_38407 | 38407 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11197 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38408 | 3#叶片变桨供电电压高故障 |  | var_38408 | 38408 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11198 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38409 | 1#叶片变桨电容单体温度高故障 |  | var_38409 | 38409 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11199 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38410 | 2#叶片变桨电容单体温度高故障 |  | var_38410 | 38410 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11200 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38411 | 3#叶片变桨电容单体温度高故障 |  | var_38411 | 38411 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11201 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38412 | 1#叶片变桨电容单体电压高故障 |  | var_38412 | 38412 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11202 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38413 | 2#叶片变桨电容单体电压高故障 |  | var_38413 | 38413 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11203 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38414 | 3#叶片变桨电容单体电压高故障 |  | var_38414 | 38414 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11204 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38415 | 变桨1#叶片检测转子超速故障 |  | var_38415 | 38415 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11205 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38416 | 变桨2#叶片检测转子超速故障 |  | var_38416 | 38416 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11206 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38417 | 变桨3#叶片检测转子超速故障 |  | var_38417 | 38417 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11207 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38418 | 1#叶片制动马达制动失败故障 |  | var_38418 | 38418 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11208 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38419 | 2#叶片制动马达制动失败故障 |  | var_38419 | 38419 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11209 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38420 | 3#叶片制动马达制动失败故障 |  | var_38420 | 38420 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11210 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38421 | 1#叶片低电容或高内阻故障 |  | var_38421 | 38421 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11211 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38422 | 2#叶片低电容或高内阻故障 |  | var_38422 | 38422 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11212 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38423 | 3#叶片低电容或高内阻故障 |  | var_38423 | 38423 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11213 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38424 | 1#叶片变桨无心跳故障 |  | var_38424 | 38424 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11214 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38425 | 2#叶片变桨无心跳故障 |  | var_38425 | 38425 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11215 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38426 | 3#叶片变桨无心跳故障 |  | var_38426 | 38426 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11216 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38427 | 偏航微动开关故障 |  | var_38427 | 38427 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11217 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38428 | 风速仪故障 |  | var_38428 | 38428 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11218 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38429 | 风向仪故障 |  | var_38429 | 38429 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11219 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38430 | 风速1警告 |  | var_38430 | 38430 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11220 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38431 | 风速2警告 |  | var_38431 | 38431 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11221 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38432 | 风向1警告 |  | var_38432 | 38432 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11222 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38433 | 风向2警告 |  | var_38433 | 38433 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11223 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38434 | 塔基门开警告 |  | var_38434 | 38434 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11224 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38435 | 塔基防雷警告 |  | var_38435 | 38435 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11225 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38436 | 后备电源过载警告 |  | var_38436 | 38436 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11226 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38437 | 塔基自动消防故障 |  | var_38437 | 38437 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11227 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38438 | 辅助供电过载故障 |  | var_38438 | 38438 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11228 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38439 | 机舱防雷警告 |  | var_38439 | 38439 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11229 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38440 | 机舱自动消防故障 |  | var_38440 | 38440 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11230 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38441 | 机舱SOS |  | var_38441 | 38441 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11231 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38442 | 主轴后轴承1温度高故障 |  | var_38442 | 38442 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11232 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38443 | 主轴后轴承2温度高故障 |  | var_38443 | 38443 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11233 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38444 | 主轴后轴承1温度高警告 |  | var_38444 | 38444 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11234 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38445 | 主轴后轴承2温度高警告 |  | var_38445 | 38445 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11235 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38446 | 主轴前后轴承温差大警告 |  | var_38446 | 38446 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11236 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38447 | 塔基烟感警告 |  | var_38447 | 38447 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11237 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38448 | 塔基辅助变压器温度高警告 |  | var_38448 | 38448 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11238 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38449 | 转子刹车2磨损警告 |  | var_38449 | 38449 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11239 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38450 | 转子刹车位置反馈错误故障 |  | var_38450 | 38450 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11240 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38451 | 转子刹车未释放故障 |  | var_38451 | 38451 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11241 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38452 | 主轴润滑油位低警告 |  | var_38452 | 38452 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11242 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38453 | 主轴润滑油温高警告 |  | var_38453 | 38453 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11243 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38454 | 主轴润滑堵塞警告 |  | var_38454 | 38454 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11244 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38455 | 主轴润滑泵供电过载故障 |  | var_38455 | 38455 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11245 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38456 | 主轴润滑出口油压高故障 |  | var_38456 | 38456 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11246 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38457 | 主轴润滑前端进口油压高故障 |  | var_38457 | 38457 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11247 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38458 | 主轴润滑前端进口油压低故障 |  | var_38458 | 38458 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11248 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38459 | 主轴润滑后端进口油压高故障 |  | var_38459 | 38459 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11249 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38460 | 主轴润滑后端进口油压低故障 |  | var_38460 | 38460 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11250 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38461 | IPC数据存储内存不足 |  | var_38461 | 38461 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11251 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38462 | IPC校准完成 |  | var_38462 | 38462 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11252 |  |  | xx | 5
| 20835 | 38463 | IPC校准中断 |  | var_38463 | 38463 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11253 |  |  | xx | 5
| 20835 | 38464 | IPC正在校准 |  | var_38464 | 38464 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11254 |  |  | xx | 5
| 20835 | 38465 | IPC状态1无心跳警告 |  | var_38465 | 38465 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11255 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38466 | IPC状态2无心跳警告 |  | var_38466 | 38466 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11256 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38467 | IPC状态3无心跳警告 |  | var_38467 | 38467 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11257 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38468 | IPC状态4无心跳警告 |  | var_38468 | 38468 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11258 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38469 | IPC自动校准数据 |  | var_38469 | 38469 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11259 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38470 | IPC标定未完成警告 |  | var_38470 | 38470 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11260 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38471 | IPC挥舞载荷异常警告 |  | var_38471 | 38471 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11261 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38472 | IPC挥舞载荷异常警告2 |  | var_38472 | 38472 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11262 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38473 | IPC波长异常警告 |  | var_38473 | 38473 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11263 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38474 | IPC波长异常警告2 |  | var_38474 | 38474 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11264 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38475 | 风轮方位角误差警告 |  | var_38475 | 38475 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11265 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38476 | 风轮移动位置故障 |  | var_38476 | 38476 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11266 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38477 | IPC通讯故障 |  | var_38477 | 38477 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11267 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38478 | 塔基动力电缆温度故障警告 |  | var_38478 | 38478 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11268 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38479 | 机舱一级消防消防故障 |  | var_38479 | 38479 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11269 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38480 | A30控制柜消防系统动作 |  | var_38480 | 38480 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11270 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38481 | 变流器消防系统动作 |  | var_38481 | 38481 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11271 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38482 | 箱变消防系统动作 |  | var_38482 | 38482 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11272 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38483 | 塔基消防系统动作 |  | var_38483 | 38483 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11273 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38484 | 机舱消防系统动作 |  | var_38484 | 38484 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11274 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38485 | 齿轮箱油泵电机3过载 |  | var_38485 | 38485 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11275 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38486 | 环网柜控制电源消失警告 |  | var_38486 | 38486 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11276 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38487 | 环网柜继电保护装置故障反馈警告 |  | var_38487 | 38487 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11277 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38488 | 弧光保护装置呼唤警告 |  | var_38488 | 38488 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11278 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38489 | 弧光保护装置激活故障 |  | var_38489 | 38489 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11279 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38490 | G—Sensor1加速度瞬时超限 |  | var_38490 | 38490 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11280 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38491 | 偏航断路器单元电阻过载 |  | var_38491 | 38491 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11281 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38492 | 转子刹车投入压力高警告 |  | var_38492 | 38492 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11282 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38493 | 塔基辅助变压器温度高故障 |  | var_38493 | 38493 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11283 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38494 | 变压器顶层油温传感器故障 |  | var_38494 | 38494 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11284 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38495 | 变压器缺油故障 |  | var_38495 | 38495 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11285 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38496 | 环网柜继电保护装置故障 |  | var_38496 | 38496 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11286 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38497 | 环网柜SF6气压警告 |  | var_38497 | 38497 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11287 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38498 | 环网柜C1高压负荷开关异常警告 |  | var_38498 | 38498 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11288 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38499 | 环网柜C2高压负荷开关异常警告 |  | var_38499 | 38499 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11289 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38500 | 环网柜V断路器异常警告 |  | var_38500 | 38500 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11290 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38501 | SCADA远程断开C3柜停机 |  | var_38501 | 38501 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11293 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38502 | SCADA远程断开C3柜警告 |  | var_38502 | 38502 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11294 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38503 | 环网柜C3高压负荷开关位置警告 |  | var_38503 | 38503 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11295 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38504 | 变压器重瓦斯跳闸开关断线故障 |  | var_38504 | 38504 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11296 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38505 | 变压器超温跳闸开关断线故障 |  | var_38505 | 38505 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11297 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38506 | 变压器压力阀跳闸开关断线故障 |  | var_38506 | 38506 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11298 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38507 | 环网柜断路器闭锁警告 |  | var_38507 | 38507 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11299 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38508 | 环网柜断路器机构警告 |  | var_38508 | 38508 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11300 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38509 | 环网柜继电保护装置心跳故障 |  | var_38509 | 38509 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11301 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38510 | 风速超出设计范围故障 |  | var_38510 | 38510 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11302 |  |  | gz | 5
| 20835 | 38511 | 风轮锁位置警告 |  | var_38511 | 38511 |  | B |  | 2 | [10 empty] | 1.1.11291 |  |  | jg | 5
| 20835 | 38512 | 后备电源通讯错误警告 |  | var_38512 | 38512 |  | B |  | 2 | [8 empty] | 100 | 16 | 1.1.11321 |  |  | jg | 5
| 20835 | 18028 | 主控系统给定1#叶片参考角度 |  | var_18028 | 18028 | ° | F |  |  | 1 | [9 empty] | 1.4.40961 |  |  |  | 5
| 20835 | 18029 | 主控系统给定2#叶片参考角度 |  | var_18029 | 18029 | ° | F |  |  | 1 | [9 empty] | 1.4.40963 |  |  |  | 5
| 20835 | 50 | 有功功率最大设定值 |  | var_50 | 50 | kW | F | 1 |  | 1 |  | 8350 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40045 | 4 | 51 |  | 1
| 20835 | 18030 | 主控系统给定3#叶片参考角度 |  | var_18030 | 18030 | ° | F |  |  | 1 | [9 empty] | 1.4.40965 |  |  |  | 5
| 20835 | 28004 | 自耗电A相电流1s均值 |  | var_28004 | 28004 | A | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40971 |  |  |  | 1
| 20835 | 28005 | 自耗电B相电流1s均值 |  | var_28005 | 28005 | A | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40973 |  |  |  | 1
| 20835 | 28006 | 自耗电C相电流1s均值 |  | var_28006 | 28006 | A | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40975 |  |  |  | 1
| 20835 | 28007 | 自耗电有功1s均值 |  | var_28007 | 28007 | KW | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40977 |  |  |  | 1
| 20835 | 28008 | 自耗电有功10min均值 |  | var_28008 | 28008 | KW | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40979 |  |  |  | 1
| 20835 | 28009 | 自耗电无功1s均值 |  | var_28009 | 28009 | kVAr | F | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.40981 |  |  |  | 1
| 20835 | 23523 | 主控调试软件操作记录16 |  | var_23523 | 23523 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41901 |  |  |  | 1
| 20835 | 23524 | 主控调试软件操作记录17 |  | var_23524 | 23524 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41903 |  |  |  | 1
| 20835 | 23525 | 主控调试软件操作记录18 |  | var_23525 | 23525 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41905 |  |  |  | 1
| 20835 | 23526 | 主控调试软件操作记录19 |  | var_23526 | 23526 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41907 |  |  |  | 1
| 20835 | 23527 | 主控调试软件操作记录20 |  | var_23527 | 23527 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41909 |  |  |  | 1
| 20835 | 23528 | 主控调试软件操作记录21 |  | var_23528 | 23528 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41911 |  |  |  | 1
| 20835 | 23529 | 主控调试软件操作记录22 |  | var_23529 | 23529 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41913 |  |  |  | 1
| 20835 | 23530 | 主控调试软件操作记录23 |  | var_23530 | 23530 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41915 |  |  |  | 1
| 20835 | 23531 | 主控调试软件操作记录24 |  | var_23531 | 23531 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41917 |  |  |  | 1
| 20835 | 23532 | 主控调试软件操作记录25 |  | var_23532 | 23532 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41919 |  |  |  | 1
| 20835 | 23533 | 主控调试软件操作记录26 |  | var_23533 | 23533 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41921 |  |  |  | 1
| 20835 | 23534 | 主控调试软件操作记录27 |  | var_23534 | 23534 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41923 |  |  |  | 1
| 20835 | 23535 | 主控调试软件操作记录28 |  | var_23535 | 23535 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41925 |  |  |  | 1
| 20835 | 23536 | 主控调试软件操作记录29 |  | var_23536 | 23536 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41927 |  |  |  | 1
| 20835 | 23537 | 主控调试软件操作记录30 |  | var_23537 | 23537 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41929 |  |  |  | 1
| 20835 | 23538 | 主控调试软件操作记录31 |  | var_23538 | 23538 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41931 |  |  |  | 1
| 20835 | 23539 | 主控调试软件操作记录32 |  | var_23539 | 23539 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41933 |  |  |  | 1
| 20835 | 23540 | 主控调试软件操作记录33 |  | var_23540 | 23540 |  | I | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1.4.41935 |  |  |  | 1
| 20835 | 23448 | 主控调试软件操作记录1 |  | var_23448 | 23448 |  | I | 1 | 1 |  |  | 4294970000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40983 |  |  |  | 1
| 20835 | 23449 | 主控调试软件操作记录2 |  | var_23449 | 23449 |  | I | 1 | 1 |  |  | 4294970000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40985 |  |  |  | 1
| 20835 | 23450 | 主控调试软件操作记录3 |  | var_23450 | 23450 |  | I | 1 | 1 |  |  | 4294970000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40987 |  |  |  | 1
| 20835 | 23451 | 主控调试软件操作记录4 |  | var_23451 | 23451 |  | I | 1 | 1 |  |  | 4294970000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40989 |  |  |  | 1
| 20835 | 23452 | 主控调试软件操作记录5 |  | var_23452 | 23452 |  | I | 1 | 1 |  |  | 4294970000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40991 |  |  |  | 1
| 20835 | 23453 | 主控调试软件操作记录6 |  | var_23453 | 23453 |  | I | 1 | 1 |  |  | 4294970000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40993 |  |  |  | 1
| 20835 | 23454 | 主控调试软件操作记录7 |  | var_23454 | 23454 |  | I | 1 | 1 |  |  | 4294970000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40995 |  |  |  | 1
| 20835 | 23455 | 主控调试软件操作记录8 |  | var_23455 | 23455 |  | I | 1 | 1 |  |  | 4294970000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40997 |  |  |  | 1
| 20835 | 23456 | 主控调试软件操作记录9 |  | var_23456 | 23456 |  | I | 1 | 1 |  |  | 4294970000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.40999 |  |  |  | 1
| 20835 | 23457 | 主控调试软件操作记录10 |  | var_23457 | 23457 |  | I | 1 | 1 |  |  | 4294970000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.41001 |  |  |  | 1
| 20835 | 23458 | 主控调试软件操作记录11 |  | var_23458 | 23458 |  | I | 1 | 1 |  |  | 4294970000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.41003 |  |  |  | 1
| 20835 | 23459 | 主控调试软件操作记录12 |  | var_23459 | 23459 |  | I | 1 | 1 |  |  | 4294970000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.41005 |  |  |  | 1
| 20835 | 23460 | 主控调试软件操作记录13 |  | var_23460 | 23460 |  | I | 1 | 1 |  |  | 4294970000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.41007 |  |  |  | 1
| 20835 | 23461 | 主控调试软件操作记录14 |  | var_23461 | 23461 |  | I | 1 | 1 |  |  | 4294970000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.41009 |  |  |  | 1
| 20835 | 23462 | 主控调试软件操作记录15 |  | var_23462 | 23462 |  | I | 1 | 1 |  |  | 4294970000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.4.41011 |  |  |  | 1
| 20835 | 23549 | 主控到变桨1控制字 |  | var_23549 | 23549 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41945 |  |  |  | 1
| 20835 | 23550 | 主控到变桨2控制字 |  | var_23550 | 23550 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41947 |  |  |  | 1
| 20835 | 23551 | 主控到变桨3控制字 |  | var_23551 | 23551 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41949 |  |  |  | 1
| 20835 | 23552 | 变桨1到主控状态字1 |  | var_23552 | 23552 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41951 |  |  |  | 1
| 20835 | 23553 | 变桨2到主控状态字1 |  | var_23553 | 23553 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41953 |  |  |  | 1
| 20835 | 23554 | 变桨3到主控状态字1 |  | var_23554 | 23554 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41955 |  |  |  | 1
| 20835 | 23555 | 变桨1到主控状态字2 |  | var_23555 | 23555 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41957 |  |  |  | 1
| 20835 | 23556 | 变桨2到主控状态字2 |  | var_23556 | 23556 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41959 |  |  |  | 1
| 20835 | 23557 | 变桨3到主控状态字2 |  | var_23557 | 23557 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41961 |  |  |  | 1
| 20835 | 23558 | 变桨1到主控状态字3 |  | var_23558 | 23558 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41963 |  |  |  | 1
| 20835 | 23559 | 变桨2到主控状态字3 |  | var_23559 | 23559 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41965 |  |  |  | 1
| 20835 | 23560 | 变桨3到主控状态字3 |  | var_23560 | 23560 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41967 |  |  |  | 1
| 20835 | 23561 | 变桨1到主控状态字4 |  | var_23561 | 23561 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41969 |  |  |  | 1
| 20835 | 23562 | 变桨2到主控状态字4 |  | var_23562 | 23562 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41971 |  |  |  | 1
| 20835 | 23563 | 变桨3到主控状态字4 |  | var_23563 | 23563 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41973 |  |  |  | 1
| 20835 | 23564 | 变桨2#轮毂温度 |  | var_23564 | 23564 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41975 |  |  |  | 1
| 20835 | 23565 | 变桨3#轮毂温度 |  | var_23565 | 23565 |  | I | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.4.41977 |  |  |  | 1